## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Úpravna vody pro laboratoře a sterilizátory Oblastní nemocnice Jičín II
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | Z001 | Úpravna vody pro laboratoře a sterilizátory | 1
PŘEDFILTRACE:
Mechanická předfiltrace před změkčovacím zařízením, průtok min. 1,5–3,0 m3/hod., preferujeme svíčkový filtr s průměrem 4“ a délkou 20“, životnost min. 3 měsíce při spotřebě surové vody 1.200 m3 za kvartál.
Duplexní změkčovací zařízení s minimálním objemem náplně 2x 100 l. Preferujeme řídící ventil například značky CLACK případně jiný min. stejné kvality a vyšší. Možnost výstupu signálu pro propojení s řídícím systémem.
Automatický dechlorační filtr s minimálním objemem náplně 1x 100 l. Preferujeme řídící ventil například značky CLACK případně jiný min. stejné kvality a vyšší. Možnost výstupu signálu pro propojení s řídícím systémem.
RO STANICE:
Pojistná filtrace 1 µm s min. průtokem 1,5 m3/hod.
Výkon zařízení minimálně 600 litrů za hodinu,
Vertikální čerpadlo celonerezové s výkonem min. 75 l/min., 400 V,
Snímáním pracovních tlaků (vstupní, za vysokotlakým čerpadlem),
Osazení 4x RO moduly o rozměru 4040 se zapojením pro maximální využití surové vody,
Minimální odsolovací schopnost 99 % vůči vstupní vodě,
Výtěžnost surové vody min. 50 % a více,
Kvalita demineralizované vody ve dvou stupních • Pro centrální streilizaci 5-15 µS/cm • Pro OKB – do 1 µS/cm
Mikroprocesorový řídící systém + digitální měření konduktivity
Automatické napouštění zásobní nádrže / nádrží,
Snímání 3 hladin v zásobní nádrži (havarijní – nízká hladina s blokací dopravního čerpadla, horní hladina – vypínací, prostřední hladina – spínací.
Zobrazení stavu činnosti RO stanice na ovládacím panelu,
Odstavení stanice při nedostatku napájecí vody (zastavení přívodu, havárie vodovodního řádu).
Digitální konduktometr – zobrazení hodnoty produkované demineralizované vody. Možné spojené měření s vícebodovým konduktometrem, měření pro centrální sterilizaci a cirkulační okruh OKB. Měřící cely s tlakovou odolností min. 0,5 MPa a s připojením min. 1/2“
Stanice instalovaná na nerezovém montážním rámu případně v kompaktní skříni.,
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA DEMINERALIZOVANÉ VODY PRO CS:
Zásobní nádrž válcová, materiál PP, síla stěny 10 mm, s atestem pro styk s potravinami a pitnou vodou
Min. čistý užitný objem demineralizované vody 1.000 litrů,
Příprava pro pojistný přepad,
Příprava pro snímání hladiny – 3x,
Příprava pro propojení s řídící jednotkou RO
Dopravní čerpadlo pro demivodu, celonerezové například Calpeda řada MXV s frekvenčním měničem, 230V, případně alternativa ve vyšší profi kvalitě,
Digitální měření demineralizované vody v rozvodu pro centrální sterilizaci, měřící cela s tlakovou odolností min. 0,5 MPa a s připojením min. 1/2“
DOČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA DEMINERALIZOVANÉ VODY PRO CIRKULAČNÍ OKRUH OKB:
Dočištění předčištěné vody přes sestavu demineralizačních kolon s celkovým objemem min. 150 litrů s možností centrální regenerace. Iontoměnič typu Amberlite MB 20 z důvodu centrální regenerace.
Zapojení demineralizačních kolon do série,
Digitální měření na výstupu z předposlední demineralizační kolony,
Pevně uzavřená zásobní nádrž válcová, materiál PP, síla stěny 10 mm, s atestem pro styk s potravinami a pitnou vodou, s přípravou pro cirkulační smyčku,
Min. čistý užitný objem demineralizované vody 1.000 litrů,
Příprava pro pojistný přepad,
Příprava pro snímání hladiny – 3x,
Příprava pro propojení s řídící jednotkou RO,
Vzduchový mikrobiální filtr 0,2 μm pro vyrovnávání tlaku v zásobní nádrži
PVC-U pojistný ventil pro udržování konstantního tlaku v cirkulační smyčce v nastavitelném rozmezí 0,5 – 10 bar, pro zajištění konstantního tlaku v cirkulačním okruhu,
Automatické dopouštění zásobní nádrže pro cirkulační okruh,
Dopravní čerpadlo cirkulačního okruhu pro demivodu, celonerezové například Grundfos 3-62 s frekvenčním měničem, 230V, případně alternativa ve vyšší profi kvalitě,
Digitální měření demineralizované vody v cirkulační smyčce pro OKB, měřící cela s tlakovou odolností min. 0,5 MPa a s připojením min. 1/2“
CIRKULAČNÍ OKRUH OKB:
pojistná demineralizační kolona zapojená v cirkulačním okruhu, s celkovým objemem iontoměničové náplně min. 100 litrů, s možností centrální regenerace. Iontoměnič typu Amberlite MB 20 z důvodu centrální regenerace.
celoplastová pojistná mechanická filtrace 20“ zapojená v cirkulačním okruhu, porozita 1 µm,
mikrobiální ochrana – UV lampa nerez min. AISI 304 určena pro laboratoře (ne pitné vody !!!), zapojená v cirkulačním okruhu, s výkonem min. 40 W a průtokem min. 2.500 l/hod.
mikrobiální ochrana – mikrobiální filtr 0,2 µm s dostatečným průtokem pro cirkulační smyčku, zapojený v cirkulačním okruhu,.
NÁHRADNÍ PROVOZ PRO PŘÍPAD ODSTÁVKY:
napojení za předúpravu před RO stanicí
sestava min. 2 ks demineralizačních kolon s min. objemem 2x30 litrů.
OSTATNÍ POŽADAVKY NA DODÁVKU ÚPRAVNY VODY PRO LABORATORNÍ ÚČELY:
Nabízená technologie musí být certifikována dle ČSN EN ISO 3696+A1:1995 Jakost vody pro analytické účely, pro 2. stupeň jakosti vody
Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední)
Předvedení přístroje a ověření parametrů u objednavatele, dodavatele popř. na jiném pracovišti.
Garantovaná životnost zařízení minimálně 15 let
Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje.
Technická specifikace přístroje, v níž bude uvedena cena jednoho kusu přístroje a budou samostatně specifikovány a naceněny jednotlivé dílčí celky přístroje.