## List1
Příloha č. 5_specifikace nové gastro technologie
Oblastní nemocnice Náchod
Požadavky na dočasné umístění technologie
Vývody jsou uvožovány pod zařízením, nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Je třeba brát v úvahu, aby vývody nebyly v kolizi s nohami stroje. V případě umístění vývodů pod strojem může být výška kohoutu včetně páky max.100 mm! Požadavky jsou uvedeny pro jedno zařízení.
Označení v PD | Technologie | Rozměr | KS | El. připojení | Studená voda | Studená voda upravená | Odpad
| Nová technologie: |  | 1
1 | Elektrický kotel 330l s automatickým dopouštěním duplikátoru | 1350x900x900 | 1 | Vývod GUMOVÉHO kabelu, 400V/3N/36,0kW, volný konec vývodu min. 3,0 m + zemnící kabel. | kohout 3/4" | kohout 3/4" | Pokud možno umístit stroj tak, aby byl výpustní kohout nad podlahovou vpustí
3 | Elektrický kotel 170l s automatickým dopouštěním duplikátoru | 900x900x900 | 1 | Vývod GUMOVÉHO kabelu, 400V/3N/24,0kW, volný konec vývodu min. 3,0 m + zemnící kabel. | kohout 3/4" | kohout 3/4" | Pokud možno umístit stroj tak, aby byl výpustní kohout nad podlahovou vpustí
5,6,7 | Konvektomat 20x GN1/1 se zavážecím vozíkem | 877x913x1872 | 3 | Vývod GUMOVÉHO kabelu, 400V/3N/37,2kW, volný konec vývodu min. 3,0 m + zemnící kabel. | - | kohout 3/4" | Odpad DN 40 za strojem, z podlahy, nebo ze zdi těsně nad podlahou max. 50 mm. Voda může být horká až 90°C
9 | Konvektomat 10xGN1/1 na podstavě | 920x901x1030/1830 | 1 | Vývod GUMOVÉHO kabelu, 400V/3N/17,3kW, volný konec vývodu min. 3,0 m + zemnící kabel. | - | kohout 3/4" | Odpad DN 40 za strojem, z podlahy, nebo ze zdi max. 600 mm nad podlahou. Voda může být horká až 90°C
10 | Šokový zchlazovač komorový, 20xGN1/1 | 1050x1250x2260 | 1 | Vývod GUMOVÉHO kabelu, 400V/3N/3,6kW, volný konec vývodu min. 3,0 m + zemnící kabel. | - | - | Odpad DN 40 za strojem, z podlahy, nebo ze zdi těsně nad podlahou max. 50 mm.
2 | Externí agregát - chladící jednotka k šokeru 20xGN1/1 + propojení potrubí s chladivem ke komoře šokeru. Chladící jednotka musí být umístěna ve vzdálenosti max. 25 m, v dobře větratelném místě, jednotka vytváří teplo. | 1500x910x860 | 1 | Vývod GUMOVÉHO kabelu, 400V/3N/5,5kW, volný konec vývodu min. 3,0 m + zemnící kabel. | - | - | -
12 | Šokový zchlazovač 5x GN 1/1 | 929x777x750 | 1 | El. zásuvka 230V/16A/1,75 kW | - | - | -
14 | Tabletovací pás, 8x el. zásuvka 230V/16A |  | 1 | Vývod GUMOVÉHO kabelu, 400V/3N/cca 30kW, volný konec vývodu min. 3,0 m + zemnící kabel. Kabel vyveden z podlahy pod dopravníkem u rozvodné skříně stroje, která je na konci pásu. Zemnící kabel. | - | - | -
11 | malý šoker – položený na stole – rozměr , příkon 1,35kW/230V | 929x777x750 |  | příkon 1,35kW/230V