TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :				Výstavba DOZP v Novém Městě nad Metují

Místo :				Nové Město nad Metují 549 01, kat. území: [706442]

Projektovaná část :		IO.01 Vodovodní přípojka

IO.02 Domovní vedení vodovodu

IO.03 Splašková kanalizace přípojka

IO.04 Splašková kanalizace domovní vedení

IO.05 Dešťová kanalizace domovní vedení

Stupeň projektu :		DPS

Investor : 			Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2,

500 03 Hradec Králové

Zodpov. projektant :		Ing. Karel Dovrtěl

Vypracoval :			Ing. Karel Dovrtěl

Datum zpracování:		02/2023

Obsah:

1. ÚVOD	2

1.1. Výchozí podklady	2

1.2.  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	5

2.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	8

2.1.  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A VODOVOD DOMOVNÍ	8

3.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ODVEDENÍ ODPADNÍCH VOD	10

3.1.  SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A KANALIZACE DOMOVNÍ	10

3.2.  ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD	11

3.3.  OBJEKTY NA VODOVODU, KANALIZACI	13

4. PROVÁDĚNÍ PRACÍ	17

5. BEZPEČNOST PRÁCE	19

## 1. ÚVOD

Tato část projektu řeší zásobování pitnou vodou a odkanalizování novostavby objektu DOZP ve městě Nové Město nad Metují.

Zásobování navrhované budovy pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou, kterou připraví správce vodovodu VaK Náchod, jako přípravu v rámci výstavby vodovodního řadu. Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad v komunikaci východně od pozemku investora. Fakturační měření spotřeby vody bude umístěno ve vodoměrné šachtě na pozemku investora a objekt bude dále napojen domovním vodovodem, který bude v objektu ukončen hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu.

Odvedení splaškových odpadních vod z navrhované budovy bude zajištěno provedením navrhované splaškové gravitační domovní kanalizace, která bude napojena na navrhovanou splaškovou gravitační kanalizační přípojku, jež bude zaústěna do stávající splaškové stoky, vedoucí v komunikaci podél pozemku investora.

Srážkové vody ze střech navrhované budovy a okolních zpevněných ploch budou svedeny novou dešťovou areálovou kanalizací do akumulační nádrže určené pro zálivku zeleně s přepadem do retenční nádrže na pozemku investora, ze které budou vypouštěny řízeným odtokem do kanalizační přípojky objektu.

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. s ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých částí zjednodušen.

## 1.1. Výchozí podklady

Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavební části objektu v digitální podobě, požadavky správců veřejných sítí, požadavky hlavního projektanta a investora, technické podklady výrobců.

Technické normy - ZTI:

ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Připrava tepé vody – Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia.

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 73 6670 Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN 75 5040 Vodárenství. Nouzové zásobování vodou

ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou

ČSN 75 5201 Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody

ČSN EN 1508 Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí

ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6081  Žumpy

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů

ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže

ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a údržba

ČSN EN 1825-2 (75 6560) Lapáky tuků – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

Zákony a předpisy:

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy

Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy

Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy

Zákon č. 180/2005 Sb. - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a související předpisy

Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb. - o životním prostředí

Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy

Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy

Zákon č. 150/2010 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy

Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy

Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy

## 1.2.  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

| VÝPOČET POTŘEBY VODY A MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro výpočet potřeby vody byla použita normová spotřeba dle vyhl. č. 120/2011 Sb. příloha č. 12 a upravena podle reálných spotřeb v tomto typu zařízení a dle zkušenosti zpracovatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTŘEBA PITNÉ VODY: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | druh odběru | počet | MJ | m3.MJ-1.rok-1 | l.MJ-1.den-1 | celkem |  |  |
| 1. | pokoje vč. stravování | 18 | os | 45,0 | 123,3 | 810 |  | m3.rok-1 |
| 2. | zaměstnanci | 5 | os | 18,0 | 49,3 | 90 |  | m3.rok-1 |
| 3. | úklid | 1600 | m2 | 0,05 | 0,1 | 80 |  | m3.rok-1 |
|  | celkem | Qrok |  |  | = | 980 |  | m3.rok-1 |
|  |  | Qd |  |  | = | 4,900 |  | m3.den-1 |
|  |  |  |  |  | = | 4 900 |  | l.den-1 |
|  | Přehled : | Qp |  |  | = | 0,057 |  | l.s-1 |
|  |  | kd |  |  | = | 1,29 |  |  |
|  |  | Qm |  |  | = | 0,073 |  | l.s-1 |
|  |  | kh |  |  | = | 2,30 |  |  |
|  |  | Qh |  |  | = | 0,168 |  | l.s-1 |
|  | výpočtový průtok ZTI - | Qv |  |  | = | 2,83 |  | l.s-1 |
|  |  | Qpož |  |  | = | 0,90 |  | l.s-1 |
| POTŘEBA UŽITKOVÉ VODY: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | druh odběru | počet | MJ | m3.MJ-1.rok-1 | l.MJ-1.den-1 | celkem |  |  |
| 1. | závlaha zeleně | 3813 | m2 | 12,0 | 60,0 | 46 |  | m3.rok-1 |
|  | celkem | Qrok |  |  | = | 46 |  | m3.rok-1 |
|  |  | Qd |  |  | = | 0,229 |  | m3.den-1 |
|  |  |  |  |  | = | 229 |  | l.den-1 |
|  | Spotřeba vody pro závlahu za období: | 30 | dní |  | = | 6,9 |  | m3 |
| BILANCE ODPADNÍCH VOD: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | druh odběru | počet | MJ | m3.MJ-1.rok-1 | l.MJ-1.den-1 | celkem |  |  |
| 1. | pokoje vč. stravování | 18 | os | 45,0 | 123,3 | 810 |  | m3.rok-1 |
| 2. | zaměstnanci | 5 | os | 18,0 | 49,3 | 90 |  | m3.rok-1 |
| 3. | úklid | 1600 | m2 | 0,05 | 0,1 | 80 |  | m3.rok-1 |
|  | celkem | Qrok |  |  | = | 980 |  | m3.rok-1 |
|  |  | Qd |  |  | = | 2,68 |  | m3.den-1 |
|  |  | Qd |  |  | = | 2 685 |  | l.den-1 |
|  | Přehled : | Qp |  |  | = | 0,011 |  | l.s-1 |
|  |  | kh |  |  | = | 6,3 |  |  |
|  |  | Qmax |  |  | = | 0,071 |  | l.s-1 |
|  | výpočtový průtok ZTI - | Qs |  |  | = | 6,00 |  | l.s-1 |
|  |  | Qh |  |  | = | 0,26 |  | m3.hod-1 |
|  |  | přepočet |  |  | = | 18 |  | EO |

| VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BILANCE SRÁŽKOVÝCH VOD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | druh odběru | povrch | plocha |  | MJ | koef. | průtok |  |  | MJ | objem |  | MJ |
| 1. | střecha objektu | plochá | 1520 |  | m2 | 1,0 | 43,0 |  |  | l.s-1 | 77,4 |  | m3 |
| 2. | střecha objektu | plochá | 80 |  | m2 | 1,0 | 2,3 |  |  | l.s-1 | 4,1 |  | m3 |
| 3. | střecha skladu | plochá | 50 |  | m2 | 1,0 | 1,4 |  |  | l.s-1 | 2,5 |  | m3 |
| 4. | komunikace | živice | 442 |  | m2 | 0,8 | 10,0 |  |  | l.s-1 | 18,0 |  | m3 |
| 5. | chodníky | dlažba | 415 |  | m2 | 0,6 | 7,0 |  |  | l.s-1 | 12,7 |  | m3 |
| 6. | zeleň | tráva | 3813 |  | m2 | 0,1 | 10,8 |  |  | l.s-1 | 19,4 |  | m3 |
| CELKEM : |  |  | 6320 |  | m2 |  | 74,5 |  |  | l.s-1 | 134,2 |  | m3 |
|  | návrhová srážka 30 min. - | periodicita 10 let = |  |  |  | 0,1 | 283 |  |  | l.s-1.ha-1 |  |  |  |
| Celkový průtok srážkových vod v území při návrhové srážce: |  |  |  |  |  |  | 73,4 |  |  | l.s-1 |  |  |  |
| Celkový objem návrhové srážky z území: |  |  |  |  |  |  | 134,2 |  |  | m3 |  |  |  |
| ROČNÍ BILANCE SRÁŽKOVÝCH VOD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roční srážkový úhrn |  |  |  |  |  | 774 |  |  | mm |  |  |  |
| č. | druh odběru | povrch | plocha |  | MJ | koef. | objem |  |  | MJ |  |  |  |
| 1. | střecha objektu | plochá | 1520 |  | m2 | 1,0 | 1176 |  |  | m3.rok-1 |  |  |  |
| 2. | střecha objektu | plochá | 80 |  | m2 | 1,0 | 62 |  |  | m3.rok-1 |  |  |  |
| 3. | střecha skladu | plochá | 50 |  | m2 | 1,0 | 39 |  |  | m3.rok-1 |  |  |  |
| 4. | komunikace | živice | 442 |  | m2 | 0,8 | 274 |  |  | m3.rok-1 |  |  |  |
| 5. | chodníky | dlažba | 415 |  | m2 | 0,6 | 193 |  |  | m3.rok-1 |  |  |  |
| 6. | zeleň | tráva | 3813 |  | m2 | 0,1 | 295 |  |  | m3.rok-1 |  |  |  |
| CELKEM : |  |  | 6320 |  | m2 |  | 2039 |  |  | m3.rok-1 |  |  |  |
| Celkový objem srážkových vod v území roční: |  |  |  |  |  |  | 2039 |  |  | m3.rok-1 |  |  |  |
| NÁVRH VELIKOSTI AKUMULAČNÍ NÁDRŽE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | průměrné množství srážky za den : |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | m3.den-1 |  |  |  |
|  | srážka pro závlahu za období : |  | 30 | dní |  | = | 105,0 |  |  | m3 |  |  |  |

| Výpočet retence srážkových vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VSTUPNÍ ÚDAJE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | ODVODŇOVANÉ PLOCHY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | druh odběru | povrch | plocha |  | MJ | koef. | red. pl. |  | MJ |
| 1. | střecha objektu | plochá | 1520 |  | m2 | 1,0 | 1520 |  | m2 |
| 2. | střecha objektu | plochá | 80 |  | m2 | 1,0 | 80 |  | m2 |
| 3. | střecha skladu | plochá | 50 |  | m2 | 1,0 | 50 |  | m2 |
| 4. | komunikace | živice | 442 |  | m2 | 0,8 | 354 |  | m2 |
| 5. | chodníky | dlažba | 415 |  | m2 | 0,6 | 249 |  | m2 |
|  | celkem |  | 2507 |  | m2 |  | 2253 |  | m2 |
| B. | RETENČNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b1 | řízení odtok | Qreg | pozn. 10l/s z 1ha |  |  |  | 2,51 |  | l/s |
| b2 | koeficient vsakování | kf |  |  |  |  | 0,0 |  | m/s |
| b3 | šířka retenčního objektu | B |  |  |  |  | 15,00 |  | m |
| b4 | výška retenčního objektu | H |  |  |  |  | 1,22 |  | m |
| b5 | délka retenčního objektu | L |  |  |  |  | 4,80 |  | m |
| b6 | objemový součinitel | s |  |  |  |  | 0,95 |  |  |
| b7 | bezpečnostní faktor | fz |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| 2. | VÝPOČTOVÉ HODNOTY: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a1 | plocha dna retenčního objektu | Aret |  |  |  |  | 72,00 |  | m2 |
| a2 | plocha hladiny ret. objektu | Avz |  |  |  |  | 72,00 |  | m2 |
| a3 | doba prázdnění retence | Tpr |  |  |  |  | 8,82 |  | hod |
| a4 | objem retenčního objektu | Vret |  |  |  |  | 83,45 |  | m3 |
| a5 | min. retenční objem | Vvz |  |  |  |  | 79,58 |  | m3 |
|  | Nadmořský výška (m.n.m.) | DO 650 |  |  |  |  | OBJEM |  |  |
|  | Doba trvání deště ( min ) | 0,1 |  |  |  |  | ( m3 ) |  |  |
|  | 5 | 14 |  |  |  |  | 31,79 |  |  |
|  | 10 | 21 |  |  |  |  | 47,31 |  |  |
|  | 15 | 24 |  |  |  |  | 53,53 |  |  |
|  | 20 | 27 |  |  |  |  | 59,76 |  |  |
|  | 30 | 30 |  |  |  |  | 65,23 |  |  |
|  | 40 | 32 |  |  |  |  | 68,37 |  |  |
|  | 60 | 35 |  |  |  |  | 72,34 |  |  |
|  | 120 | 42 |  |  |  |  | 79,58 |  |  |
|  | 240 | 46 |  |  |  |  | 70,83 |  |  |
|  | 360 | 54 |  |  |  |  | 71,38 |  |  |
|  | 480 | 56 |  |  |  |  | 57,98 |  |  |
|  | 600 | 58 |  |  |  |  | 44,57 |  |  |
|  | 720 | 59 |  |  |  |  | 28,85 |  |  |
|  | 1080 | 63 |  |  |  |  | -16,00 |  |  |
|  | 1440 | 66 |  |  |  |  | -63,18 |  |  |
|  | 2880 | 88 |  |  |  |  | -228,64 |  |  |
|  | 4320 | 100 |  |  |  |  | -417,35 |  |  |

## 2.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

## 2.1.  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A VODOVOD DOMOVNÍ

Zásobování řešeného objektu pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou PE-RC D 63 mm, kterou připraví správce vodovodu VaK Náchod, jako přípravu v rámci výstavby vodovodního řadu. Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad v komunikaci východně od pozemku investora.

Fakturační měření spotřeby vody bude umístěno ve vodoměrné šachtě o vel. 1.0 x 1.5 x 2.0 m na pozemku investora. Šachta bude provedena jako plastová samonosná obetonovaná pro pojezd vozidly. Šachta je situovaná v travnatém pásu vedle komunikace. Vodoměrná sestava fakturačního měření spotřeby vody je navržena DN 50 mm, na které bude osazen vodoměr dle požadavků správce vodovodu – DN 32 mm, Qn = 10.0 m3/h.

Dále bude veden domovní vodovod PE-RC D 63 mm, který bude přiveden do řešeného objektu, kde bude osazen hlavní uzávěr vnitřního vodovodu a napojeny vnitřní rozvody v objektu.

VODOVOD DOMOVNÍ - PE-RC D 63, dl. 86 m

Materiálem vodovodu bude z polyethylenové potrubí PE 100 SDR 11 s ochranným pláštěm RC. Armatury, tvarovky a fitinky venkovního vodovodu budou použity z tvárné litiny. Možno použít i elektrotvarovky. Podél potrubí bude uložen vyhledávací vodič CYKY ø4 mm2. Způsob připojení, typy armatur, velikost vodoměrné sestavy, atd. nadefinuje správce sítě.

Vodovod bude proveden výkopem a její trasa bude vedena ve zpevněných a nezpevněných plochách.

## 3.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ODVEDENÍ ODPADNÍCH VOD

Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadních vod: vody běžné splaškového charakteru, vody srážkové ze střech a zpevněných ploch.

## 3.1.  SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A KANALIZACE DOMOVNÍ

Pro zajištění odvedení splaškových odpadních vod z řešeného objektu je navržena splašková gravitační kanalizační přípojka PVC DN 200 mm.

Navržená splašková gravitační kanalizační přípojka bude zaústěna do stávající splaškové stoky B DN 500 jižně od řešeného objektu. Napojení bude provedeno osazením nové revizní šachty prefa DN 1000 mm s prefa dnem s kinetou. Potrubí kanalizační přípojky v komunikaci bude z důvodu malého krytí obetonováno.

Splaškové odpadní vody z řešeného objektu budou svedeny oddílnou vnitřní gravitační splaškovou kanalizací a vyvedeny vně objektu dvěma větvemi PVC DN 150 mm. Objekt bude napojen dvěma větvemi gravitační domovní splaškové kanalizace PVC DN 150, 200 mm vedoucími podél objektu do výše zmíněné kanalizační přípojky.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ - PVC DN 200, dl. 10 m

KANALIZACE DOMOVNÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ - PVC DN 200, dl. 59 m, PVC DN 150, dl. 82 m.

Materiálem kanalizace bude PVC SN 8. Pro zajištění čištění budou na kanalizaci provedeny revizní šachty plastové korugované šachty DN 600 mm s litinovými poklopy DN 600 mm D 400 a na přípojce bude ukončena revizní prefa betonovou šachtou DN 1000 mm.

Kanalizace bude provedena výkopem a její trasa bude vedena ve zpevněných a nezpevněných plochách.

## 3.2.  ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD

Srážkové vody ze střechy řešeného objektu a okolních zpevněných ploch budou vedeny oddílnou gravitační dešťovou domovní kanalizací PVC DN 150, 200, 250, 300 mm dvěma větvemi podél budov přes revizní šachty RŠ DN 600 mm a budou svedeny do akumulační nádrže o objemu 10.4 m3 s přepadem do retenční nádrže o objemu 83.5 m3.

Dešťové svody ze střech budou opatřeny lapači splavenin.

Srážkové vody ze zpevněných ploch budou podchyceny uličními vpustmi prefa DN 500 mm a svedeny potrubím PVC DN 200 mm do areálové srážkové kanalizace.

Akumulační nádrž bude provedena jako prefa ŽB jímky s gravitačním bezpečnostním přepadem do retenční nádrže. Akumulační nádrž bude sloužit pro zálivku zeleně na pozemku investora a bude vybavena automatickým čerpadlem, případně automatickým závlahovým systémem. Z šachty bude proveden rozvod užitkové vody PE-RC D 40 mm pro závlahu zeleně, jež bude ukončena v podzemích typových závlahových šachtách s hadicovými spojkami pro napojení zahradní hadice.

Retenční nádrž bude provedena z plastových akumulačních bloků opatřených ochrannou  geotextilií a nepropustnou PVC folií, řízený odtok bude zajištěn škrtící šachtou. Retenční nádrž bude sloužit jako zdržení s řízeným odtokem max. 2.51 l/s do výše zmíněné kanalizační přípojky objektu. Velikost řízeného odtoku odpovídá množství 10 l/s na 1 ha odvodňovaných ploch.

KANALIZACE DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ - PVC DN 150, dl. 190 m; PVC DN 200, dl. 65 m; PVC DN 300, dl. 4 m; ŘÍZENÝ ODTOK PVC DN 200, dl. 15 m.

Materiálem navržené kanalizace bude PVC SN 8. Pro zajištění čištění budou na kanalizaci provedeny plastové korugované šachty DN 600 mm s litinovými poklopy DN 600 mm D 400. Uliční vpusti budou provedena prefa DN 500 mm s mříží D 400.

Kanalizace bude provedena výkopem a její trasa bude vedena ve zpevněných a nezpevněných plochách.

Srážkové vody ze spodní části komunikace, jež není možné výškově napojit do retenční nádrže budou podchyceny uličními vpustmi prefa DN 500 mm a svedeny potrubím PVC DN 200 mm do vsakovací studny prefa DN 1500 mm.

Povrchové srážkové vody z části pozemku nad objektem a z pláně komunikace budou odvodněny pomocí drenáže podél opěrné stěny, jež bude provedena z drenážního potrubí PVC DN 150 mm s perforací 120 ° a bude provedena ve štěrkovém obsypu o vel. 500 x 500 mm frakce 16/32 mm obaleného geotextilií 200 g/m2 ve sklonu 1 %. Drenáž bude ukončena kontrolní šachtou s kalovým prostorem DN 315 mm a bude napojena do vsakovací šachty.

Dále budou povrchové vody z plochy nad opěrnou stěnou podchyceny povrchovým odvodněním betonovými žlabovkami š.250mm ve sklonu 1 %, které budou ukončeny liniovou vpustí š.250mm, dl.500mm s litinovým roštem, jež bude napojena potrubím PVC DN 150 mm do areálové srážkové kanalizace.

Zpevněná pochozí plocha na východní straně budovy bude odvodněna liniovým odvodňovacím žlabem š.100mm a délky 4000 mm s napojením do areálové srážkové kanalizace potrubím PVC DN 150 mm.

Dále budou povrchové vody z plochy nad opěrnou stěnou podchyceny povrchovým odvodněním betonovými žlabovkami š.250mm ve sklonu 1 %, které budou ukončeny liniovou vpustí š.250mm, dl.500mm s litinovým roštem, jež bude napojena potrubím PVC DN 150 mm do areálové srážkové kanalizace.

V travnaté ploše v atriu objektu, kam jsou spádovány upravené terény, bude umístěna bodová vsakovací vpust o vel. 250 x 250 mm s litinovým roštem a s bezpečnostním odtokem do areálové srážkové kanalizace PVC DN 150 mm.

Závěry HG posudku:

Z provedeného hydrogeologického průzkumu vyplývá, že puklinový systém mírně zvětralých až navětralých křídových jílovců poskytuje podmínečně vhodné až nevhodné prostředí pro likvidaci srážkových vod vsakem. Jeho podmínečnost spočívá v instalaci plošného vsakovacího prvku, jehož dno bude uloženo v hloubce 1,50 – 2,50 m pod stávajícím povrchem terénu, v dostatečné dimenzi, do kterého budou svedeny srážkové vody z objektů či zpevněných ploch o výměře do 200 m2. Objem srážkových vod, který je schopné dané prostředí pojmout během přívalového deště nepřesahuje první jednotky m3. Limitujícím faktorem je morfologie terénu, okolní zástavba a zjištěný koeficient vsaku zastižených sedimentů. Pro eliminaci podmáčení okolních pozemků a degradaci konstrukčních vrstev zpevněných ploch a komunikací doporučuji opatřit případné vsakovací prvky bezpečnostním přepadem do kanalizace.

Z výše uvedených výpočtů vyplývají velké objemy vsakovacích objektů. Likvidaci srážkových
vod vsakem proto doporučuji řešit na lokalitě pouze okrajově. Navíc likvidací srážkových vod
z rozsáhlých zpevněných ploch by v budoucnu mohlo způsobovat podmáčení vlastního či okolních pozemků, v horším případě i degradaci konstrukčních vrstev zpevněných ploch a komunikací s následným prosednutím.

## 3.3.  OBJEKTY NA VODOVODU, KANALIZACI

## VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Vodoměrná šachta je čtverhranná vodotěsná nádrž vyráběná ze svařovaného polypropylenu (PP) nebo polyetylenu (PE). Je vybavena prostupy pro připojení na domovní přípojku a vodovodní řad, plastovou policí na uchycení vodoměrné soupravy a plastovými stupadly. Slouží k osazení vodoměrů (nebo jiných měřících prvků) pod úroveň terénu.

Šachta se osazuje na očištěnou vodorovnou betonovou základovou desku s rovinností max. ± 5 mm. Následuje orientace šachty podle navazujících potrubních rozvodů a propojení potrubí se šachtou. V provedení k obetonování probíhá betonáž dle Postupu osazení šachet VŠ do terénu – provedení k obetonování nebo pro spodní vodu.

Šachty mohou být vystrojeny vodoměrnou soupravou nebo jiným měřícím prvkem dle požadavků zákazníka. Součástí dodávky je police na umístění vodoměrné soupravy – souprava se připevní vruty nebo šrouby. Šachta bude vybavena pojížděným poklopem D 400.

## AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

Akumulace srážkových vod je zajištěna v ŽB prefa jímce o užitném objemu 10.4 m3. Jímka viz. výkresová část projektové dokumentace.

Nádrž je monolitická, vyrobená z kvalitního vodostavebného železobetonu třídy C35/45. Na požádání mohou být uvnitř opatřeny olejivzdorným nátěrem, příp. nátěrem vhodným pro styk s pitnou vodou. Součástí betonové nádrže je i železobetonová zákrytová deska, vše v provedení pro zatížení třídy B 125 nebo D 400. V zákrytové desce může být buď jeden vstupní otvor o průměru 625 nebo 1000 mm, nebo dva otvory o průměru 625 mm. Vstupní otvory o průměru 625 mm jsou připravené pro osazení šachtových poklopů třídy B 125 nebo D 400 s případným použitím vyrovnávacích prstenců podle hloubky umístění nádrže. Vstupní otvory o průměru 1000 mm jsou upraveny pro osazení betonových skruží nebo konusů o tloušťce stěny 90 mm s valivým těsněním. Při výrobě jsou zhotoveny prostupy (KG přesuvky s gumovým břitem) podle přesného požadavku pro vodotěsné zaústění PVC kanalizačního potrubí DN 100, 150, 200, 250 a 300. K betonové nádrži je dodáváno osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Na betonové nádrže KN je vydáno “Prohlášení o shodě” dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění předpisů pozdějších. Ve stavební jámě se v požadované hloubce zhotoví podklad ze štěrku f.16-32mm o velikosti o 15 cm větším, než je vnější rozměr nádrže. V případě výskytu spodní vody doporučujeme posoudit specifické podmínky odpovědným projektantem. Na tento povrch se nádrž usadí. Připojí se případné přítokové a odtokové potrubí. Z nádrže se demontují manipulační závěsy. Zákrytová deska se uloží do 1 cm silné vrstvy vodotěsné cementové malty vytvořené na navlhčeném horním okraji nádrže. Na zákrytovou desku se osadí vstupní šachty tvořené vyrovnávacími prstenci nebo betonovými skružemi, resp. konusy a šachtové poklopy. Ze zákrytové desky se demontují manipulační závěsy. Nyní může být nádrž obsypána zeminou se současným zhutněním. Tím je nádrž připravena k provozu.

## RETENČNÍ GALERIE

Retenční galerie je navržena z důvodu zadržení dešťových vod na pozemku investora. Jako retenční zařízení je navržena retenční galerie vyskládaná z řady flexibilních bloků. Objem jednoho bloku je 420 litrů, délka bloku je 1.2 m, šířka 0.6 m a výška 0.61 m. Po vyskládání bude mít retenční galerie půdorysné rozměry 15.0 m x 4.8 m x 1.22 m a objem 83.5 m3. Galerie je vhodná pro zadržení dešťových vod ze střech a zpevněných ploch. Řízený odtok bude zajištěn škrtící šachtou nastavenou na hodnotu 2.51 l/s. Velikost řízeného odtoku odpovídá množství 10 l/s na 1 ha řešeného území.

Vzdálenost ke stávajícím nebo plánovaným stromům se musí rovnat přinejmenším (očekávanému) průměru koruny stromu. Potrubí vedené podél budoucího stromu bude opatřeno ochranou proti prorůstání kořenů.

Stavební jáma bude provedena dle výkresu projektu. Výkop bude být min. o 50 cm delší na každé straně, než je vlastní rozměr retenční nádrže z bloku, ideálně 100 cm. Pokládání bloku se provádí na pískem nebo štěrkopískem vysypanou pláň pro zajištění vodorovnosti podloží. Pláň je třeba zhutnit a urovnat. Propustnost zhutněné vyrovnávací vrstvy musí mít minimálně propustnost vystupující půdy. Při instalaci retenční nádrže (za použití PVC fólie) je podloží hutněno rovnoměrně po celé ploše dna retenční nádrže. Celý příkop je třeba obalit ochrannou PVC fólií. Před pokládáním bloku je třeba PVC fólii položit na pláň. PVC fólie by měla mít po straně dostatečný přesah, aby mohly být následně obaleny bloky. Spoje musí přesahovat minimálně 20 cm. Bloky je třeba do výkopu položit podle výkresu projektu. Bloky je třeba skládat tak, aby se vytvořily plánované inspekční tunely. Instalace při mrazu vyžaduje zásadně vyšší pečlivost (citlivost k nárazu, viz bod 1). Pokud jsou bloky pouze v jedné vrstvě, jsou bloky spojeny horizontálními blokovými spojkami v krajích každého bloku. Je nutno počítat vždy s cca 1,5 spojkami na jeden blok. Sousedící řady je třeba spojit podélně a příčně nasazenými blokovými spojkami. Všechny konce tunelu, na nichž se neprovádí šachtová nebo potrubní přípojka je třeba uzavřít koncovou deskou. V deskách jsou přetvarování DN 150 mm a DN 200 mm, které lze případně proříznout nožem a vytvořit nátok/odtok z nádrže. Je třeba použít vždy 2 ks koncových desek na jeden konec bloku. Koncové desky se upevňují zacvaknutím. Pro připojení trubek (spojovací trubka DN 150 mm nebo DN 200 mm) na tunelu je možné vyříznout otvor v koncových deskách nebo lze použít adaptéry DN 150 mm nebo DN 200 mm. Při použití kontrolních šachet jsou spojovací trubky ( DN 200 mm, d = 0,30 m) součástí dodávky. Alternativně mohou být na adaptérech připojeny spojovací trubky (DN 200 KG). Tyto trubky se mohou přiříznout pilkou s jemnými zuby. Kontrolní šachty jsou instalovány podle výkresu. Je třeba je nasadit na zhutněný podklad na výšku patky a připojit pomocí spojovacích trubek a adaptéru ke galerii z bloku. Zároveň je do šachty napojeno vtokové potrubí dešťové kanalizace, pokud je tato šachta použita jako nátoková, odtokové potrubí pokud je odtoková. Patka kontrolních šachet je cca 25 cm hlouběji než spodní hrana bloku. Tento rozsah je třeba provádět v ručním hlouběním. Na šachtu je posazen prodlužovací nástavec a po zasypání nádrž také poklop. Kontrolní a proplachovací šachta bude použita 1vrstvá, která se vloží přímo do nádrže dle výkresu. Šachta se položí na stejně zhutněné podloží jako bloky. Do/ze šachty muže být nátok/odtok z tělesa šachty nebo do/z nástavce. Na těleso šachty je položen prodlužovací nástavec a po zasypání nádrž po okraj nástavce je instalován poklop. Hranaté otvory v šachtě musí být napojeny na hranaté inspekční otvory bloku. Bloky musí být kompletně obaleny PVC fólií. Postranní přesah PVC fólie je třeba položit pres bloky. Na spojích je třeba vytvořit dostatečné přesahy, aby se do bloku nemohl dostat žádný násypový materiál. Potrubní přívody je třeba vytvořit hvězdicovitým nastřihnutím PVC fólie tak, aby byly nepropustné. U retenční nádrž je nutné zajistit těsněné prostupy potrubí, prováděné specializovanou firmou. Blokové spojky aretují bloky a zabraňují postrannímu sesouvání během zasypávání. Pro postranní zásyp se používá zásadně nekamenitý, nezmrzlý materiál. Hloubky patek nad 3,5 m nebo při výskytu jílovité pudy vyžaduje zásyp vhodný výběr materiálu. Zásyp bude odsouhlasen statikem zhotovitele. Je třeba dodržovat zadání projektu! Zásyp je třeba provést podélně a rovnoměrně zhutnit pomocí lehkého zhutňovacího přístroje – do 30 cm zásypu bez vibrace, poté je možno použít stroj s vibrací (např. vibrační deska). Je třeba dbát na to, aby přesahy z PVC fólie nebyly odtaženy od sebe! Propustnost zásypu musí mít nejméně propustnost vystupující pudy. Všechny vrstvy je třeba podélně zhutnit při maximální tloušťce vrstvy 20 cm. Zhutnění od 30 cm silné vrstvy zásypové zeminy smí být prováděno pouze vibračními deskami nebo jinými plošně působícími nástroji! Pozor: Zhutnění pomocí válcových zhutňovacích přístrojů je nepřípustné! Nesmí se používat zmrzlý materiál! Dále vytvořit vyrovnávací vrstvu ze štěrku (8/32) pro nosné vrstvy o tloušťce minimálně 35 cm pro docílení jednotného 45 MN/m2 nebo 65 cm pro docílení jednotného 120 MN/m2. Na to provést standardní horní povrch podle norem pro komunikace.

REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Revizní kanalizační šachty jsou navrženy betonové prefa DN 1000 mm a plastové korugované šachty DN 600 mm s litinovými poklopy DN 600 mm D 400. Šachty budou provedeny z rovných a přechodových částí se stupadly, popř. betonového roznášecího a vyrovnávacího prstence a zakryty budou litinovým těžkým poklopem s rámem D400 průměru 600 mm.

ULIČNÍ VPUST

Uliční vpust je navržena betonová prefabrikovaná o DN 500 a je vybavena kalovým prostorem pro možnost zachycení písku a drobných splavenin. Odtokové potrubí bude osazeno cca –0.64 až –1.23 cm od terénu. Vpust bude zakryta těžkou mříží pro zatížení D 400.

VSAKOVACÍ STUDNA

Vsakovací studna bude provedena z prefa skruží DN 1500 mm, dno bude vyplněno štěrkem f. 32/64 mm. Zásyp kolem skruží bude proveden ze štěrku f. 16/32 mm. Studna bude zakryta zákrytovými deskami cca 250 mm nad upraveným terénem. Nátok bude proveden z potrubí PVC DN 200 mm.

## 4. PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Potrubí vodovodu a kanalizace bude uloženo v hloubené zapažené rýze. Dno rýhy bude zbaveno kamenů, aby nedocházelo k bodovému namáhání potrubí a bude vyrovnáno. Lože pod potrubí bude provedeno pískem fr. 0-4 mm. Tloušťka zhutněné vrstvy lože bude 100 mm. Obsyp potrubí bude rovněž proveden pískem fr. 0-4 mm do výšky cca 300 mm nad vrch potrubí. Obsyp bude hutněn vhodným způsobem. Zbytek výkopu bude zasypán původní zeminou, hutněnou po vrstvách cca 300 mm.

Výkop pro všechna potrubí budou provedeny jako rýha se příložným alternativně zátažným pažením. Upozorňuji dodavatele prací na nutnost hutnění zásypu rýhy na takovou míru, která odpovídá stavu podloží okolního terénu.

Závěry HG posudku:

Tlaková zkouška kanalizace se provádí dle ČSN 756909 a ČSN EN 1610 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. K provedení tlakové zkoušky bude přizván zástupce provozovatele kanalizace.

Tlaková zkouška vodovodu bude po provedení montážních prací provedena v souladu s ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. K provedení tlakové zkoušky bude přizván zástupce provozovatele vodovodu. Po provedení tlakové zkoušky bude proveden proplach a desinfekce potrubí.

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou splňovat podmínky uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví.

Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí.

Součástí této části PD není vyjádření správců podzemních. Jestliže dojde při stavbě veřejné části přípojky ke křížení s podzemními vedeními, požádá investor před započetím výkopových prací o jejich vytýčení. Při stavbě je nutno dodržet podmínky stanovené ve vyjádřeních jednotlivých správců podzemních sítí.

Ochranná pásma inženýrských sítí:

Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti inženýrské sítě k zajištění jejího spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob.

Vodovod a kanalizace– dle podmínek správy vodovodních zařízení je ochranné pásmo do DN 500  na každou stranu 1.5 m od líce potrubí, nad DN 500 na každou stranu 2.5 m od líce potrubí dle zákona č.274/2001 Sb. § 23, odstavec 3 a 5.

NTL a STL plynovodů a přípojek, jímž se přivádí plyn v zastavěném území obce je 1.0 m na každou stranu od půdorysu – Energetický zákon č. 457/2000 Sb. §68.

Kabely sdělovací – vyhláška č.111/64 Sb. §10 ods.1 je ochranné pásmo 1.0 m. Při křížení a souběhu s těmito kabely nutno těžit zeminu ručně 1.5 m na obě strany od krajního vodiče.

Kabely silové – Energetický zákon č. 457/200 Sb. §46 je ochranné pásmo u podzemních vedení do 110 kV 1.0 m na obě strany od krajního kabelu.

Před zahájením stavby musí být vytýčeny trasy stávajících inženýrských sítí příslušnými správci. Ochranná pásma sítí, podmínky správců a předpisy pro práci v blízkosti sítí musí být dodržovány. Poloha sítí bude případně ověřena sondami. Vytýčení sítí bude předáno dodavateli a zaznamenáno ve stavebním deníku.

## 5. BEZPEČNOST PRÁCE

Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Hradec Králové 	únor 2023

Vypracoval:		Ing. Karel Dovrtěl