Všeobecně :

Předmětem PD pro provedení stavby je IO.07 Domovní vedení elektro NN na akci: DOZP v Novém Městě nad Metují

Projektové podklady :

Projekt byl vypracován na základě podkladů, platných v době jeho vypracování. Jsou to zejména

PD stavební části, vypracovaná atelierem ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice

Požadavky ostatních profesí a provozovatele na profesi elektro

Platné a obecně závazné normy ČSN, EN, vyhlášky

– výpis použitých norem a vyhlášek je uveden na konci této Technické zprávy

Napěťová soustava :

3/PEN 400V AC 50Hz – TN-C – hlavní přívod

3/N/PE 400V AC 50Hz - TN-S – podružné rozvody

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

Provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

ochrana základní  polohou, krytím, izolací,

ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN. Ve stanovených prostorech – koupelny a sprchy, venkovní prostory – ochrana zvýšená doplňkovým pospojením a proudovým chráničem s Iv = 0,03A, pro zásuvkové rozvody do 20A proudovým chráničem s Iv = 0,03A.

Ochrana před atmosférickým přepětím :

Provedena podle ČSN 33 2000-4-443 ed:3, čl. 443.4 a čl.443.6.2 a dále podle ČSN 33 2000-5-534 ed:2, čl.534.4. První stupeň bude osazen v novém hlavním rozvaděči RH. Druhé stupně budou osazeny v podružných rozvaděčích.  Třetí stupně budou řešeny použitím zásuvek s vestavěným třetím stupněm ochrany a osazením třetího stupně na vývody v rozvaděčích, napájející zařízení slaboproudů.

Ochrana uvedením na stejný potenciál :

K zamezení vzniku nebezpečných potenciálových rozdílů bude provedeno podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 pospojení instalací a stavebních dílů, zařízení VZT, ZTI  na přípojnici ekvipotenciálového pospojení MET, která bude instalována u rozvaděče RH.

Stanovení vnějších vlivů :

Klasifikace vnějších vlivů a přiřazení vlivů prostředí prostorům je stanoveno podle

ČSN 33 2000-5-51,ed.3+Z1+Z2.

Vnější vlivy jsou stanoveny protokolem o určení vnějších vlivů č. 14/2022 ze dne 27.09.2022, který je součástí této projektové dokumentace.

Předpokládaná energetická bilance:

Pi ( kW ) ( instalovaný příkon )   koef Beta     Pp ( kW ) ( soudobý příkon )

osvětlení                7,5                                               0,7                 5,25

zásuvky               60                                                  0,3               18

VZT                       3,6                                               0,9                 3,24

prádelna                43,6                                              0,8               34,88

ostatní                   45                                                 0,5               22,5

celkem                 159,7                                             0,53             83,87

tepelná čerpadla     15                                                1                  15

Provedení :

Podružné kabelové rozvody NN budou provedeny kabely CYKY.

Měření spotřeby elektrické energie – elektroměrový rozvaděč RE:

Na hranici pozemku u vjezdu do areálu bude umístěn kompaktní pilíř s pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem. V pojistkové skříni budou osazeny pojistky 3 x 200A.

V elektroměrovém rozvaděči bude osazen elektroměr pro nepřímé fakturační měření spotřeby DOZP. Jištění před elektroměrem bude 3 x 125A/B. Dále zde bude osazen elektroměr pro měření spotřeby tepelných čerpadel. Jištění před elektroměrem bude 3 x 50A/B. A dále bude osazen HDO.

V elektroměrovém rozvaděči bude osazen mechanický vypínač pro možnost odpojení FVE.

Pro řízení chodu FVE bude HDO vybaveno distribučním řízením 0-100%.

Objekt bude napojen na stávající distribuční síť ČEZ Distribuce a.s.

Dálkové přenosy dat spotřeby energií – Královéhradecký kraj

Obecně platí, že lze připojit téměř všechna měřidla s komunikačním rozhraním (typicky nejde odečítat staré vodoměry), nicméně vzhledem k infrastruktuře zpracovatele dat je nejlevnější připojit ta, která komunikují přímo v kabelovém protokolu M-BUS (2400bit/s) nebo v bezdrátovém protokolu wM-Bus 868MHz (T1 mód, OMS AES šifrování nebo bez šifrování). U kabelového zapojení je maximální délka kabelu ke komunikační bráně 1 km.

Celá infrastruktura v rámci každého areálu vyžaduje pro odečet instalaci vždy minimálně jedné komunikační brány napájené přes 230V, která přes internet (LAN síť nebo pomocí GSM) odesílá data na servery (ať již instalované přímo v centrále zpracovatele dat spotřeby energií nebo v prostorách určených zákazníkem), které pak umožňují vizualizaci a analýzu v SW Energetického managementu.

Pokud není měřidlo vybaveno přímo jedním z výše uvedených výstupů (M-BUS nebo wM-Bus), je třeba zajistit k němu modul, který je tímto protokolem vybaven. Takový modul dodávají buď přímo výrobci měřidla (u fakturačních měřidel to bývá distributor) nebo se může použít univerzální modul, který vyžaduje, aby mělo měřidlo alespoň pulzní výstup. Pulzní výstupy na měřidlech, stejně jako datové výstupy na měřidlech i instalované moduly schopné převést pulzní výstup na M-BUS nebo wM-Bus jsou napájeny bateriově (s vyjímkou některých elektroměrů), takže v místě měřidel není třeba myslet na externí el. napájení.

Dále platí, že pulzní výstupy měřidla mohou mít parametry různé, pro instalaci modulu převádějícího pulzní výstup na M-BUS nebo wM-Bus ale musí splňovat limity uvedené v tabulce níže. V případě elektroměrů je pak standardem pulzní výstup SO (norma DIN 43864), která taktéž parametry v tabulce splňuje.

Port potential                                                        floating, ground resistence >1MΩ

Contact resistence                                                 open >1MΩ, closed <2kΩ

Max. capacity (including powerlines)                  2nF short, 12nF long sampling

Min. pulse duration                                               33 ms

Min. pause between pulses                                    33 ms

Max. pulse speed                                                   15 Hz

Contact current                                                      30 µA

Contact voltage                                                      2,5 ……. 3,6V

V případě pulzního výstupu z měřidel je potřeba počítat s tím, že poskytují většinou pouze základní informaci o aktuální spotřebě, ale už můžou chybět data o zpětném toku (resp. Čase a intenzitě, kdy k němu došlo).

Z hlediska optimalizace nákladů na realizaci dálkového odečtu je třeba do úvah zahrnout hustotu měřidel, resp. Jejich absolutní počet nebo vzdálenost od místa komunikační brány. Je-li v areálu jediné měřidlo, je nejlevnějším řešením využít technologii kabelového M-Bus (popř. pulzní výstup na měřidle + modul s převodem na kabelový M-Bus) a M-Bus kabel pak zapojit do komunikační brány napájené 230 V. Není-li 230 V v blízkosti měřidla, nebo je z různých důvodů problematické natáhnout M-Bus kabel (např. od vodoměru ve vodoměrné šachtě mimo objekt), je řešením i v případě jediného měřidla použít bezdrátový wM-Bus ( popř. pulzní výstup + modul s převodem na wM-Bus).

V případě, že je to u wM-Bus nutné, instalují se ještě zesilovače signálu (typicky u vzdáleností větších něž 20 m v objektech a větších než 60 m při volném šíření signálu prostorem).

V případě možnosti odečtu z fakturačních měřidel je nutná dohoda s jejich majitelem. Legislativa nařizuje umožnit odečet z pulzního výstupu jen u fakturačních eklektroměrů (§6 odst. 5 vyhl. č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny), což je v praxi realizováno instalací optického oddělovače pulzů na fakturační elektroměr.

Pokud majitelé fakturačních měřidel ostatních médií svolí k odečtu dat, bývá z jejich strany často podmínkou, aby mohl datový výstup (který je často jediný) odečítat i vlastní technologii. V takovém případě je potřeba instalovat oddělovače pulzů, nebo tzv. M-Bus splittery (pro rozdělení kabelového M-Bus výstupu).

U vyčítání dat z fakturačních měřidel pak ještě bývá možné využít přístup do databáze distributora energie, pokud sám odečet realizuje v požadovaných intervalech. Za jakých podmínek je toto možné lze zjistit u společnosti zajišťující SW Energetického managementu.

V Královéhradeckém kraji je k vyhodnocování dat Energetického managementu využíván SW FAMA+.

Hlavní přívod:

Kabelová přípojka pro objekt DOZP bude provedena kabelem AYKY 3x95x70 a bude zakončena v rozvaděči RH.

Kabelová přípojka pro tepelná čerpadla bude provedena kabelem AYKY 4x16 a bude zakončena v rozvaděči tepelných čerpadel RTC. Zároveň s kabely bude veden kabel CYKY-J 5x2,5 pro ovládání  signálem HDO.

Kabely budou vedeny ve výkopu v zemi v kabelovém loži se zakrytím a v celé délce budou uloženy v kabelových chráničkách DN.

Zároveň bude do společného výkopu uložena kabelová chránička DN 70 s protahovacím vodičem jako rezerva pro budoucí možné napojení SEK.

Areálové osvětlení:

Podél příjezdové komunikace k objektu bude instalováno areálové osvětlení.

Jsou navržena venkovní LED svítidla 25W, 4000K, IP66. Svítidla budou instalována na sloupech v=6m. Kabelový rozvod bude proveden kabelem CYKY-J 3x4, uloženým ve výkopu v celé délce v kabelové chráničce DN 70. Napojení bude provedeno v hlavním rozvaděči RH. Ovládání bude pomocí časového spínače v rozvaděči RH.

Společně s kabelem bude do výkopu položen zemnící pásek FeZn 30x4mm pro uzemnění stožárů.

Přehled použitých norem a vyhlášek:

ČSN 33 2000-5-534, ed:2 Elektrické instalace nízkého napětí-část 5-53: výběr a stavba elektrických zařízení- odpojování, spínání a řízení- oddíl 534: přepěťová ochrana zařízení

ČSN EN 50 110-1, ed:3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – část 1: obecné požadavky

ČSN 33 2000-4-41,ed:3   Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51, ed:3   Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-4-443, ed:3   Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-52, ed:2   Výběr a stavba elektrických zařízení – elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54, ed:3   Výběr a stavba elektrických zařízení – uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-1, ed:2   Elektrické instalace nízkého napětí: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-42, ed:2   Bezpečnost – ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43, ed:2   Bezpečnost – ochrana před nadproudy

ČSN EN 61140, ed:3   Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 21 30, ed:3   Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 12 464-1   Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory

ČSN 73 0848   Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody

ČSN 73 0802, ed:2   Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

ČSN EN 62 305-1, ed:2 Ochrana před bleskem – část 1: obecné principy

ČSN EN 62 305-2, ed:2 Ochrana před bleskem – část 2: řízení rizika

ČSN EN 62 305-3, ed:2 Ochrana před bleskem – část 3: hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62 305-4, ed:2 Ochrana před bleskem – část 4: elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Vyhláška č. 499/2006 Sb.   O dokumentaci staveb

Vyhláška 268/2009 Sb.   O technických požadavcích na stavby

Závěr :

Projekt byl vypracován a bude realizován dle platných a obecně závazných norem ČSN, EN, vyhlášek, použitý materiál musí odpovídat danému prostředí a podmínkám provozu.

Před uvedením instalace do provozu musí být provedena výchozí revize elektro se sepsáním písemného protokolu o výsledcích této revize.

Veškeré montážní práce musí být provedeny v souladu s ustanoveními výše popsaných norem a vyhlášek.

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 60 05.

Vypracoval: Jiří Škop

Datum:  30.01.2023