Razítko firmy

## PROTOKOL č. 21-P-28

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Hronově dne :  05/2023

Složení komise :

Předseda :	ing.Arch.A.Andres		- zástupce investora, stavební projektant

Členové :	Gorgan Luboš		 	- projektant elektro

Nývlt Karel		 	- projektant elektro

Ing.Ludmila Rejsková		- PBŘ stavby

Ostatní účastníci jednání :	............................................................................................................

Název objektu : 	Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice,

Stavební úpravy a přístavba

Gen.Govorova 110, 503 03 Smiřice

Díl: D.1.4.EL - Elektroinstalace

Číslo akce:		č.zakázky H1H Atelier: 10-H-2023, č.zakázky Eltym Hronov: 21–P–28

Investor:   	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Podle dispozic stávajícího stavu budovy, podle podkladů investora, podle podkladů stavebního projektanta, podle podkladů ostatních profesí a podle platných předpisů a norem ČSN.

Přílohy :	............................................................................................................
		............................................................................................................

Popis objektu :

# PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JEDNOTLIVÉ PROSTORY

Projektová dokumentace řeší novou elektroinstalaci silnoproudou 	ve stavebně upravované a přistavované části stávajícího objektu Střední školy služeb, obchodu a gastronomie ve Smiřicích. Jedná se část 1.NP a část 2.NP dle výkresové části PD, kde se stavebně upraví prostory pro kuchyň a její zázemí včetně jídelny, šatem a vstupní chodby.

# Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni sloučené územní rozhodnutí a  stavební povolení, jež musí být součástí stavební projektové dokumentace.

Přesný popis místností je v tabulce v protokolu o určení vnějších vlivů a na výkresech výkresové části této PD.

Tabulka pro určení vnějších vlivů:

| # Název místnosti (prostoru) | # AA | # AB | # AC | # AD | # AE | # AF | # AG | # AH | # AJ | # AK | # AL | # AM | # AN | # AP | # AQ | # AR | # AS | # BA | # BB | # BC | # BD | # BE | # CA | # CB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Chodba + schodiště, jídelna, WC chlapci, WC dívky, šatna učitelů, předsíňka, WC učitelů, chodba, čistá chodba, šatna1 – 4, sklad, kancelář výdej, sklad odpadů, sklad obalů, úklid, sklad, žehlení, sklad čistého prádla, prádelna, hrubá zelenina, sklad zeleniny | # 5 | # 5 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| Cvičná kuchyně, studená kuchyně, pekařská dílna, cukrářská dílna, učebna 105, | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # - do 20 cm | # 5 | # 5 | # 1 | # 4 | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # - nad 20cm | # 5 | # 5 | # 1 | # 2 | # 2 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| Sprcha učitelů | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |
| # - Zóna 1 | # 5 | # 5 | # 1 | # 4 | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # - Zóna 2 | # 5 | # 5 | # 1 | # 2 | # 2 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # Přístřešek | # 7 | # 8 | # 1 | # 4 | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # - | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |

Legenda:

### A - vnější činitel prostředí

AA	- teplota okolí
AB	- atmosférické podmínky v okolí (vlhkost)
AC	- nadmořská výška
AD	- výskyt vody
AE	- výskyt cizích pevných těles
AF	- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek
AG	- mechanické namáhání – ráz
AH	- mechanické namáhání – vibrace
AJ	- ostatní mechanické namáhání
AK	- výskyt rostlinstva nebo plísní
AL	- výskyt živočichů
AM – elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení
AN	- sluneční záření
AP	- seismické účinky
AQ	- bouřková činnost
AR	- pohyb vzduchu
AS	- vítr

#### B - využití

BA	- schopnost osob
BB	- elektrický odpor lidského těla
BC	- dotyk osob s potenciálem země
BD	- podmínky účinku v případě nebezpečí
BE	- povaha zpracovávaných nebo skladovaných

##### C - konstrukce budovy

CA	- stavební materiály
CB	- konstrukce budovy

Rozhodnutí :	Komise souhlasí.

Protokol vypracován podle ČSN 33 2000-5-51ed.3.

Zdůvodnění :	Třída, označení - stanoveno dle posouzení komise.

Datum sepsání protokolu:						Podpis předsedy komise:

05/2023						                ing.Arch.A.Andres