OZNAČENÍ:

Název projektu	: Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace

Investor	            : Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Katastrální území	: Nová Paka, č.k.ú. 705128

Dílčí členění projektu	: D.2.4 - Areálové osvětlení

Stupeň PD 		: Dokumentace provedení stavby (DPS)

Zpracováno		: 08/2023

OBSAH:

1. Základní technické údaje	3

2. Životní prostředí	6

3. Bezpečnost práce a ochrana zdraví	6

4. Seznam užitých norem	7

5. Popis projekčního řešení	8

6. Kabelové trasy a elektromagnetická kompatibilita	9

7. Doporučení uživateli										       9

8. Požadavky elektroinstalací na stavbu								       9

9. Závěr 	  10

ÚVOD:

Umístění řešených objektů:

Předmětem projektového dílu je řešení areálového osvětlení novostavby objektů chráněného bydlení v Nové Pace, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS).

Projekt v daném objektu řeší:

- areálové osvětlení

Projekt v daném objektu neřeší:

- rozvody vnitřních a vnějších obvodů elektroinstalací silnoproud a slaboproud

- hromosvodnou soustavu a uzemnění

Podklady pro zpracování:

- stavební část projektu

- konzultace se zpracovateli ostatních dílů

- konzultace a podklady od objednatele díla

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normami ČSN a předpisy platnými v době jejího zpracování. V případě, že v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde ke změnám předpisů a norem ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové dokumentace, je nutné zajistit revizi tohoto projektového řešení.

- Základní technické údaje

  - Rozvodná  soustava – technické parametry

Provozní napětí			: 3 NPE AC 50Hz 400V/TN-S

: 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S

: 2 DC 12V, 24V, SELV16,7

Proudová soustava			: TN–C-S

Maximální soudobý příkon		: 0,01 kW

Hlavní vypínač			: 1x 16A/230V, char. “B“ - v rozvaděči RD objektu „D“

Ochrana před nebezpečným

dotykovým napětím

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3	: krytím, izolací, dvojitou izolací

: polohou, zábranou

: automatickým odpojením od zdroje

: doplňujícím pospojováním

: proudovými chrániči – vybav. proud 30 mA

Jištění proti přetížení		           : jističem v hlavních rozvaděči objektu D

Měření spotřeby el. energie 	           : elektroměrový rozvaděč ER1

Druh prostředí			           : podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

  - Instalované a výpočtové výkony

a) Výpočet soudobého výkonu rodinné bydlení

| Obytné objekty | Instalovaný příkon Pi (kW) / 230V | Soudobost β (%) | Soudobý příkon Ps (kW) / 400V |
| --- | --- | --- | --- |
| Areálové osvětlení (AO) | 0,01 | 1 | 0,01 |
| Maximální celkový soudobý příkon Pcs (kW) | 0,01 kW / 230V |  |  |

d) Výpočet celkového soudobého výkonu rodinné bydlení

Ps   =  Pi ao

Ps   = 0,01 kW

Pcs  =  Pi  .  βc

βc    =  1  (stanovena obvyklá hodnota pro dané užití objektu)

Pcs  =  0,01  *  1 =  0,01 kW

  - Bilance spotřeby elektrické energie

Výpočet spotřeby el. energie:

(δSI = koeficient odběrového zatížení v čase odběru - stanoven dle obvyklých hodnot)

(  n = počet pracovních dní v roce - může se lišit v závislosti na provozu prodejny)

(  t  = počet provozních hodin za 1 den - může se lišit v závislosti na provozu)

t = 10     hod/den		δSI = 1   	n = 365 dní/rok		PC = 0,00001 MW/hod

ESI  =  PC   . δSI  . t  . n  =  0,00001 * 10 * 1 * 365  =  0,365 MWh/rok

  - Zajištění dodávky elektrické energie

Napájení areálového osvětlení bude zajištěno ze stávajících elektroinstalačních rozvodů areálu. Napojení a ovládání systému bude provedeno z objektového el. rozvaděče objektu „D“, jež bude označen jako „RD“.

  - Vnější vlivy

PD je zpracována v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebylo vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Navrhovaná zařízení jsou odolná proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF rušení.

Venkovní prostory, kde je uvažováno:

| 321 | PROSTŘEDÍ s povahou | - ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 |
| --- | --- | --- |
| 321.1 | - Teplota okolí | - AA - |
| 321.2 | Atmosférické podmínky v okolí | AB 5 |
| 321.3 | Nadmořská výška | AC 1 |
| 321.4 | Výskyt vody | AD 4 |
| 321.5 | Výskyt cizích pevných těles | AE 4 |
| 321.6 | Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF 2 |
| 321.7 | 321.7.1 Ráz | AG 1 |
| Mechanické namáhání | 321.7.2 Vibrace | AH 1 |
| 321.8 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK 1 |
| 321.9 | Výskyt živočichů | AL 1 |
| 321.10 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM 1 |
| 321.11 | - Sluneční záření | AN 2 |
| 321.12 | Seismické účinky | AP 1 |
| 321.13 | Bouřková činnost | AQ 2 |
| 321.14 | Pohyb vzduchu | AR - |
| 321.15 | Vítr | AS 2 |
| 322 | VYUŽITÍ s povahou |  |
| 322.1 | Schopnost osob | BA 1 |
| 322.3 | Dotyk osob s potenciálem země | BC 2 |
| 322.4 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD 3 |
| 322.5 | Povaha zpracovávaných nebo skladových látek | BE 1 |
| 323 | KONSTRUKCE BUDOV s povahou |  |
| 323.1 | Stavební materiály | - CA 1 |
| 323.2 | Konstrukce budovy | CB 1 |

- Vlivy mimo rámec ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

- nevyskytují se

- Soupis vlivů, které nejsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

- AB 3, AD 4, AE 4, AF 2, AN 2, AQ 2, AS 2, BD 3

Rozhodnutí:

Opatření vyplývající z vlivů, které nejsou dle článku ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Těsná el. soustava (venkovní provedení) s krytím IP54, pospojování, mechanická odolnost, ochrana proti účinkům vlivů

atmosférického přepětí.

  - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrických zařízení bude řešena v souladu s ČSN 33 2000- 4-41 ed. 3 v rozvodné soustavě 3PEN ~ 50Hz, 230/400V,         síť TN-S jako zvýšená automatickým odpojením od zdroje v síti TN doplněná chrániči s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a bude řešena některou z těchto ochran: polohou, zábranou, krytím, izolací, dvojitou izolací, doplňkovou izolací, či malým napětím.

  - Ochrana před nadproudy

Ochrana vedení před přetížením a zkratem bude zajištěna jističi. Tyto automaticky odpojí obvod před tím, než nadproud a doba jeho trvání dosáhnou nebezpečné hodnoty. Jednotlivé přístroje budou navrženy se zkratovou odolností odolávající zkratovým proudům v daném místě zabudování (ověřující výpočet zkratových poměrů sítě bude proveden v navazujícím projektovém stupni PD).

  - Ochrana elektrických zařízení před tepelnými účinky

Ochrana elektrických zařízení před tepelnými účinky bude provedena takovým uspořádáním elektrické instalace a elektrických rozvodů, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu ovlivňování tepelnými vlivy jiných zařízení.

  - Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětím bude provedena svodičem přepětí třídy „T2+T3“ osazeným v hlavním rozvaděči objektu „A“, jež bude napájet systém areálového osvětlení objektu.

  - Požární bezpečnost

Požární bezpečnost vychází z požárně - bezpečnostního řešení stavby, jež je k dispozici u generálního projektanta stavby.

- Životní prostředí

Výstavbou a provozem elektrických zařízení nedojde ke škodlivým ekologickým vlivům na okolí. Elektrická energie patří ve fázi rozvodu a spotřeby k ušlechtilým zdrojům energie, která nemá negativní vliv na ekologii prostředí.

Manipulace s odpady – při montáži elektroinstalace dojde ke vzniku odpadů. Vzniklé odpady budou vytříděny, odděleně bude skladován nebezpečný odpad určený k likvidaci odbornou firmou.

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie | Množství | Způsob likvidace | Poznámka (původ odpadu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O | 50 kg | sběr/výk. | Přepravní obaly |
| 150106 | Směsné obaly | O | 20 kg | sběr/výk. | Přepravní obaly |
| 170203 | Plasty | O | 10 kg | sběr/výk. | Zbytky plastů – např. ochranné trubky, plastové rozvaděče, fólie |
| 170411 | Kabely neobsahující nebezpečné látky | O | 0,5 kg | sběr/výk. | Metalické kabely neplněné – např. TCEKFLES, UCEKFY, SYKFY , SEKU, apod. |

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Veškeré montážní práce budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce. Zejména bude třeba se řídit ustanoveními a požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ustanoveními zákoníku práce k zajištění bezpečnosti práce a bezpečností práce a technických zařízení při provozu

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Pro práce na elektrických zařízeních platí ustanovení příslušných ČSN o Obsluze a práce na elektrických zařízeních. Pro použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti osob platí, že obsluhovat elektrická zařízení (s krytím IP20 a vyšším) mohou jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikací, nejméně pro osoby seznámené. Obsluhovat elektrická zařízení s krytím IP00 a IP10 mohou jen osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé. Údržbu a opravy mohou provádět pracovníci znalí, případně znalí s vyšší kvalifikací, dle vyhlášky 50/1978 Sb.

3.1 Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 2000-6-61. Za provozu musí být zajišťovány revize elektrického zařízení v pravidelných termínech dle ČSN 33 1500.

Předpokladem pro uvedení zařízení do provozu bude souhlasný stav s projektovou dokumentací a provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, provedení komplexního vyzkoušení, které budou součástí dodávky či realizačních prací.

- Seznam užitých norem

V seznamu budou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých bude stavba navržena a musí být i realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

Zákony, vyhlášky a ČSN uvedené v tomto seznamu budou v úplném znění a budou platné k datu zpracování projektové dokumentace.

### Základní předpisy:

- Zákon č. 183/2006 Sb., dle novely č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

- Zákon č.127/2005 Sb., dle novely č. 252/2017 Sb., o elektronických komunikacích

- Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice, v platném znění (energetický zákon)

- Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

- Zákon č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

- Zákon č. 223/2015 Sb., Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

- Zákon č.133/1985 Sb., změna 64/2014 Sb., o požární ochraně, v platném znění

- Zákon č. 22/1997 Sb., dle novely 100/2013 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

- Zákon č. 20/1987 Sb., dle novely č. 303/2013 Sb., o státní památkové péči

- Zákon 237/2000 Sb., dle novely č. 67/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona ČNR o požární ochraně

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., dle novely 66/2018 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., dle novely 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., dle novely 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., dle novely č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění

- Vyhláška č. 221/2014 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obec. tech. požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dle novely č. 303/2013 Sb.

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., dle novely č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- Nařízení vlády č. 361/20017 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci

### BOZP, pracovní prostředí

- Zákon č. 262/2006 Sb., dle novely č. 205/2015 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Zákon č. 309/2006 Sb, kterým se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Nařízení vlády č. 361/20017 Sb., dle novely č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

### Elektrotechnické předpisy

- ČSN 33 1310  ed.2	 	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1500 	 	Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000  ed.2	 	Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení:

- ČSN 33 2000 -1 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000 -4  		Bezpečnost

-41   ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43   ed.2  Ochrana proti nadproudům

-444  Ochrana proti přepětí

-442  ed.2 Ochrana zřízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí

-443  ed.2Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

-45   Ochrana před podpětím

-46   ed.2 Odpojování a spínání

-473 Opatření k ochraně proti nadproudům

-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

- ČSN 33 2000-5  Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 ed.3  Všeobecné předpisy

-52 ed.2  Výběr soustav a stavba vedení

-523  ed.2 Dovolené proudy

-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče

-55 ed.2  Ostatní zařízení

-559 ed.2  Svítidla a světelná instalace *)

ČSN 33 2000-6 Revize

-61 ed.2   Postupy při výchozí revizi

-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

-714 ed.2 Zařízení pro venkovní osvětlení

ČSN 33 2000-7-729     Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

- ČSN 33 2130  ed.3	Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 3060 	Ochrana elektrických zařízení před přepětím

- ČSN 33 3320  ed.2	Elektrické přípojky

- ČSN 34 7402 změna 3 - Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

- Popis projekčního řešení

5.1 Přípojka NN:

Napájení řešeno systému areálového osvětlení objektu, elektrickou energií, v celkové maximální hodnotě Pcs=0,01 kW, bude zajištěno z nových kabelových el. rozvodů areálu.

Nový napájecí kabel areálového osvětlení bude CYKY-J 3x4mm2 a společně s tímto kabelem bude ve výkopu uložen zemnící kabel CYA 1x6mm2 (z/ž).

El. kabeláž areálového osvětlení bude vedena v zemním výkopu, v kabelové chráničce, pr. 110mm. Založení nového napájecího el. vedení, pro navržená svítidla (v PD označena jako „S1“), povede z místa napájecího rozvaděče „RD“ (objekt „D“). Kabel bude uložen v zemním výkopu hl. 1,2m a šíře 0,5m. Výkop bude opatřen pískovým ložem mocnosti min. 10cm z každé strany kabelů, bude kryt a zasypán prosátou a hutněnou zeminou s umístěnou výstražnou PE folií, s logem elektroinstalací. Trasa vedení areálového osvětlení a návrh pozic areálových svítidel je uveden ve výkresové části této PD. Systém areálového osvětlení bude ovládán a spouštěn pomocí kombinace soumrakového čidla a digitálních hodin s kalendářem, osazených na DIN liště rozvaděče RD. Digitální spínací hodiny budou obsahovat funkci manuálního spuštění systému osvětlení v případě potřeby investora (např. servis, kontrola, atd.) přes otočný vypínač AUTO-0-MAN. Osazený na dveřích rozvaděče RD.

Svítidla areálového osvětlení budou osazována do připravených betonových kapes v betonovém ostění, vedoucího podél trasy chodníku. Betonové kapsy budou připraveny stavbou a budou o rozměrech 100x100mm. Do těchto bude založena chránička pr. 50mm, jež bude zakončena v terénu za chodníkem. Pomocí této chráničky bude možné provést el napojení dotčeného svítidla, které bude osazeno do připravené betonové kapsy v ostění chodníku.

5.2 Uzemnění

Uzemnění bude v souladu s platnými ČSN EN 62 305 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a bude společné pro systém ochrany před úrazem elektrickým proudem a jako pracovní pro sítě TN. Pro společné uzemnění s připojením ochranného vodiče sítě NN platí, že celkový přechodový odpor společné uzemňovací soustavy musí splňovat podmínky ČSN EN 62 305 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3  a 33 2000-5-54 ed.3.

Uzemnění svítidel areálového osvětlení bude el. napojeno z jeho napájecího rozvaděče RD, umístěného v objektu „D“. společně s napájecím kabelem bude veden kabel CYA 1x6mm2 (z/ž). Tento kabel pomocného uzemnění bude spojovat všechny svítidla areálového osvětlení. Zemnící kabel bude uložen ve společném zemním výkopu a společné instalační chráničce s napájecím kabelem systému areálového osvětlení.

5.3 Hromosvod

Zařízení na ochranu proti blesku a vlivům atmosférického přepětí bude provedeno dle souboru norem ČSN EN 62305 1/2/3/4 ed. 2, osazené na jednotlivých objektech řešeného areálu.

Z povahy technického řešení areálového osvětlení a pozic umístění řešených svítidel, je navržené technické řešení dostatečné, pro ochranu systému areálového osvětlení.

- 6. Kabelové trasy a elektromagnetická kompatibilita

Montáž zařízení, pokládka trubek a montáž kabelových rozvodů bude provedena podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice z 5.2009), ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem z 8.2007 a změny Z1 z 4.2010), ČSN 33 2000-6 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize z 9.2007) , ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování z 9.2007), dále podle ČSN 34 2300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení), ČSN 33 2130 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody z 9.2009), ČSN 33 2000-5-52 (Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení + změny Z1 01.04.2001), norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy z 4.2010) musí být vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby jej bylo možno identifikovat při inspekci, zkoušení, opravách nebo úpravách.

Souběh a křižování vedení od jiných vodičů a od jiných kovových částí bude dodržován dle normy ČSN 33 2000-5-52 (Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení –

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení + změna Z1 01.04.2001) a podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy z 4.2010). Vedení bude uspořádáno nebo označeno tak, aby bylo při kontrolách, zkouškách či opravách snadno identifikovatelné.

Pro dodržení zásad elektromagnetické kompatibility bude provedeno:

- Roztřídění kabelů do různých skupin podle signálu, který jimi prochází. Například kabely pro střídavé napájecí sítě 230VAC, nízko úrovňové analog. signály, kabely pro číslicové signály, komunikační kabely atd.

- Seskupení každé třídy kabelů dohromady a kabely nebudou míchány z různých skupin.

- Kabelové svazky budou kříženy zejména pod pravým úhlem.

- Kabely budou pokládané na uzemněné nosné konstrukce (kabelové lávky) a budou vedeny v blízkosti kostry zařízení nebo přístrojů.

- Při zkracování kabelů nebudou svinovány do smotku, neboť se tím zvyšuje stupeň rušící vazby s okolními kabely.

- Stínicí pláště kabelů, které mají účinně redukovat rušení v kmitočtovém pásmu nižším než 1 MHz budou uzemněny v jednom bodě.

- Konstrukce skříní včetně napájecích a datových rozhraní budou splňovat požadavky na odolnost ve smyslu norem ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 (Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti z 11.2006 a změn souvisejících) a ČSN EN 61000-4-6 ed. 3 (Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenč. poli z11.2009).

- 7. Doporučení uživateli

Montáž daného systému mohou provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací, proškolení výrobcem nebo jím pověřenou institucí a proškolení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Před zprovozněním daného systému se provedou zkoušky, jimiž se prověří soulad funkce namontovaného zařízení s funkcí předepsanou. Předání a převzetí systému musí být provedeno neprodleně po dokončené montáži a po provedené výchozí revizi.

- 8. Požadavky elektroinstalací na stavbu

- zajištění zhotovení stavebních otvorů pro možnost osazení svítidel do betonového ostění chodníku

- založení instalačních chrániček pr. 50mm, vedoucích ze stavebních otvorů pro svítidla v ostění chodníku, do zemního terénu za chodníkem

- 9. Závěr

Tato technická zpráva doplňuje výkresovou dokumentaci a je její nedílnou součástí. Výstavba silnoproudých rozvodů bude řešena jako zařízení s normální provozní spolehlivostí, dle platných předpisů a norem, platných v době instalace zařízení. Při souběhu a křížení silnoproudých vedení se slaboproudými, musí být dodrženy předepsané odstupové vzdálenosti pro zamezení rušivých elektromagnetických vlivů, nebo zavlečení nebezpečného napětí. Elektroinstalace rozvodů musí být prováděna pracovníky s předepsanou kvalifikací pro osoby znalé, případně znalé pro řízení činnosti, dle zákona č. 250/2021 Sb., nařízení vlády NV č. 194/2022 Sb. a nařízení vlády NV č. 190/2022 Sb.

Rovněž bude nutno postupovat dle pokynů výrobců dodávaných zařízení. Všechny montážní práce musí být provedeny dle platných přepisů a norem ČSN. V době provádění montážních prací bude nutno dodržovat všechny předpisy a nařízení bezpečnosti práce. Prováděcí organizace bude povinna před předáním a uvedením zařízení do provozu zajistit provedení výchozí revizi elektroinstalace, zajistit zhotovení PD skutečného provedení elektroinstalace a seznámit uživatele s obsluhou a provozem elektrických zařízení.

Každá změna této projektové dokumentace, musí být samostatně zapracována v dodatku tohoto projektu. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Tato dokumentace nenahrazuje a ani nemůže nahrazovat, výrobní dokumentaci zhotovitele.

Datum: 08/2023

Vypracoval:

Aleš Svoboda

ČKAIT 0011585