## VV_0
Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace
Výkaz výměr
Organizace stavby a provozní náklady
| Počet | MJ | Cena za jednotku | Cena celkem
Prohlídka a převzetí staveniště | 1 | kpl |  | 0
Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., v obsahu uvedeném v §11 vyhl. č. 104/1988 Sb., provedené nejméně 8 dní před zahájením prací na místně příslušný Obvodní báňský úřad. | 1 | kpl |  | 0
Doprava materiálu na stavbu | 1 | kpl |  | 0
Doprava vrtné soupravy a příslušné technologie | 1 | kpl |  | 0
Doprava osob a ubytování | 1 | kpl |  | 0
Zařízení staveniště (wc, oplocení, buňkoviště, sklad materiálu, přípojky) | 1 | kpl |  | 0
Geodetické vytýčení geotermálních vrtů | 4 | kpl |  | 0
Geodetické vytýčení propojení vrtů (po dokončení) | 1 | kpl |  | 0
Dozor hydrogeologa včetně dopravních nákladů | 1 | kpl |  | 0
Kontejnery pro odvoz vrtného materiálu + následná likvidace (množství odpadů cca 5-7 m3/vrt) | 4 | kpl |  | 0
Technická zpráva vrtných prací + potřebné podklady k získání kolaudačního souhlasu | 1 | kpl |  | 0
Cena celkem bez DPH - Organizace stavby a provozní náklady |  |  |  | 0
Vrtné práce včetně vystrojení
| Počet | MJ | Cena za jednotku | Cena celkem
Vrtné práce 4x 120 m - vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem - úvodní průměr vrtu 150-160 mm (0 - ? m) = pažení v nezpevněných horninách - konečný průměr vrtu 120-130 mm (? - 120 m) - tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy do vrtu dle německé normy VDI4640 - zapuštění geotermální sondy do vrtu - uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí víček a zajištění ochrany vrtu před poškozením (např. KG potrubí DN150 á 1 m) | 480 | m |  | 0
Vystrojení vrtů dvou-okruhovou geotermální sondou - vystrojení geotermální sondou 4x d32x 2,9 mm á120 m (SDR11, PN16) - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I - délková signatura potrubí po každém metru - dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování - pro vyšší bezpečnost musí být hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 22 barů (PN22) - vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena) | 4 | ks |  | 0
Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40 | 4 | ks |  | 0
Injektážní potrubí PE100 d25x 2,3 mm á120 m (* v případě realizace bez závaděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru) | 4 | ks |  | 0
Závaží pro geotermální sondy - 10 kg (* v případě realizace bez závaděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru) | 4 | ks |  | 0
Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu - hotová směs - počítáno pro průměrný vrtný průměr 130 mm - injektáž odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla/chladu mezi sondou a okolní horninou - tepelná vodivost směsi min. 2,0 W/ m*K - hmotnost suspenze 1 580 kg/m3 - poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1020 kg směsi + 653 l vody - injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI 4640 - celkový potřebný objem injektážní směsi je závislý na poměru ředění směsi a na realizaci vrtných prací (upřesní dodavatel) | 5 | t |  | 0
Cena celkem bez DPH - Vrtné práce včetně vystrojení |  |  |  | 0
Materiál na propojení a sdružení vrtů
| Počet | MJ | Cena za jednotku | Cena celkem
Redukce počtu větví 32-32-40 přímá - 1x Y-kus 32-32-40 - 2x elektrospojka SDR11, PN16 d32 - 1x elektrospojka SDR11, PN16 d40 | 8 | ks |  | 0
Potrubí PE-RC d40x 3,7 mm (SDR11, PN16) - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II | 270 | m |  | 0
Kaučuková izolace d42x 13 mm (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ) | 278 | m |  | 0
Kaučuková izolace d54x 13 mm (izolování elektrotvarovek) (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ) | 4 | m |  | 0
Chránička d110 (vnitřní Ø 94 mm) | 270 | m |  | 0
Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) | 4 | ks |  | 0
ALU Folie - návin 50m2 | 1 | ks |  | 0
Elektrospojka d40 (SDR11, PN16) | 4 | ks |  | 0
Elektrokoleno 45° d40 (SDR11, PN16) | 4 | ks |  | 0
Elektrokoleno 90° d40 (SDR11, PN16) | 8 | ks |  | 0
Prostupová deska - tlakové utěsnění prostupu základy pro 4 okruhy - systémová deska s výstupy d40 (tam + zpět) = 1) deska roznášecí; 2) deska pro napojení hydroizolace - určená k zabudování do základové desky před zabetonováním - určená pro instalaci do "černé vany" - přesah potrubí vnější = 850 mm - přesah potrubí vnitřní (po převlečnou matici) = rozdělovač 600 mm, sběrač 750 mm - výstupy na straně objektu obsahují převlečné matice - podstavec pro zabudování desky Rozdělovač/sběrač - tělo rozdělovače/sběrače d75 - rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 4x výstup rozdělovače d40 obsahují průtokové kulové kohouty - 4x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory 5-42 l/min. - výstup na páteř d63 - rozteč výstupů 120 mm - nosná KCE rozdělovače/sběrače | 1 | ks |  | 0
Elektrospojka d63 (SDR11, PN16) | 2 | ks |  | 0
Vložka k přechodce d63-2" vnější závit | 2 | ks |  | 0
Izolační materiál pro zaizolování rozdělovače/sběrače a vstupů/výstupů prostupové desky na vnitřní straně - rozdělovače/sběrač + vstupy/výstupy prostupové desky na vnitřní straně izolovány kaučukovou izolací o min. tl. 19 mm (tepelná vodivost při 0°C - λ = 0,034 W/(m*K)), (faktor difuzního odporu min. 10.000 μ) | 1 | kpl |  | 0
Ostatní příslušenství - štětec, pásky, lepidlo…. | 1 | kpl |  | 0
Teplonosná kapalina - koncentrát - směs na bázi monoetylenglykolu (MEG) - obsahuje inhibitory koroze - po naředění s vodou = nezámrznost kapaliny -15°C (ředění 1:2,5) - objem je počítán po vložky k přechodce na rozdělovači/sběrači | 375 | l |  | 0
Cena celkem bez DPH - Materiál na propojení a sdružení vrtů |  |  |  | 0
Realizace propojení vrtů a plnění
| Počet | MJ | Cena za jednotku | Cena celkem
Výkopové práce (včetně přesunu hmot) pro propojení vrtů - šířka 0,9-1,0 m - pod objektem = v hloubce 0,8 m pod spodním lícem podkladního betonu základové desky - mimo objekt = v hloubce cca 1,3-1,4 m pod finální úrovní terénu - předpokládaná těžitelnost tř.III | 270 | m |  | 0
Lože+obsyp výkopů - hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách - šířka 0,9-1,0 m - lože výkopu 0,1 m a obsyp 0,21 m
Zásyp výkopů - hutnitelný zásyp do frakce 63 mm (případně lze využít i horninovou drť z vrtů) … nutno hutnit po vrstvách
Likvidace přebytečného výkopku
Propojení d40 - pokládka, svařování potrubí | 1 | kpl |  | 0
Propojení d40 - izolování, vložení do chráničky a utěsnění těsnící hmotou | 1 | kpl |  | 0
Propojení d40 - izolování a obalení ALU folií | 1 | kpl |  | 0
Montáž prostupové desky | 1 | kpl |  | 0
Montáž rozdělovače/sběrače | 1 | kpl |  | 0
Montáž vložek k přechodce | 1 | kpl |  | 0
Izolování rozdělovače/sběrače a výstupů prostupové desky na vnitřní straně | 1 | kpl |  | 0
Tlaková zkouška celého systému (3 fáze) | 1 | kpl |  | 0
Proplach, plnění a částečné odvzdušnění primárního okruhu teplonosnou kapalinou (po vložky k přechodce na rozdělovači/sběrači) | 1 | kpl |  | 0
Regulace průtoků pro jednotlivé vrty | 4 | ks |  | 0
Cena celkem bez DPH - Realizace propojení vrtů a plnění |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH - CELKEM |  |  |  | 0