B.1.	Popis území stavby	3

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	3

b)	údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou  uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	3

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	3

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	3

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	3

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.ochrana území podle jiných právních předpisů	3

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů	4

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území	4

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	5

l)	územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	5

m)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	7

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí	7

o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	8

B.2.	Celkový popis stavby	8

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	8

b)	účel užívání stavby	8

c)	trvalá nebo dočasná stavba	8

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	8

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	8

f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů	8

g)	navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.	8

h)	základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.	9

i)	základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	14

j)	orientační náklady stavby	14

B.3.	Doplnění dokumentace pro provedení stavby	14

a)	požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace	14

b)	požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	16

- Popis území stavby

    - charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Zájmové území se rozkládá na pozemcích parc. č.: st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, st. 3623, st. 4011 a nachází se v zastavěné střední části města Vrchlabí, ze západní a východní strany ohraničené ulicemi, ze západní ulicí Žižková, 
z východní ulicí Dělnická.

Vlastníkem je Královéhradecký kraj, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí. Na zájmovém území se nachází objekt rodinného domu, včelín, kůlna, garáže a dílna, které se v důsledku výstavby uvažují zbourat (2 samostatné DBP). Nejbližší okolí tvoří ze západní části plocha smíšeného nezastavěného území, kde se nachází silnice, za kterou stojí průmyslová hala. Z větší části je okolí tvořeno plochami pro občanské vybavení, kde se na severovýchodní straně nachází stávající domov pro seniory. Z východní strany se nachází přilehlé garáže a na jižní straně jsou situovány rodinné domy, které jsou v současné době využívány, jako sídla firem a jsou odcloněny zelení. Terén v místě odstraňovaného objektu a okolí je mírně svažitý a stoupá směrem ze západní strany na východ.

    - údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou  uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

K záměru je vydáno stavební povolení dotčeným úřadem respektive rozhodnutí SÚ č.j. MUVR/36235/2022/ERLMA, ze dne 4.11. 2022.

    - údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly požadovány. A záměr splňuje podmínky územně plánovací dokumentace.

    - informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Výjimky z obecných požadavků na využívaní území nebyly požadovány.

    - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – viz Příloha č. 1 a budou dorženy během realizace stavby.

    - výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.ochrana území podle jiných právních předpisů

V rámci předprojektové přípravy byla provedena prohlídka areálu.

- Geodetické zaměření polohopisný a výškopisný plán

- Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) - Na stavbu nebyl zpracován IGP. Návrh konstrukcí založení vychází z archivního geologického průzkumu (zpracovaný v 01/1990, kdy jsou sondy provedeny v blízkosti navrhované stavby (severní fasáda). 0-0,3m se nachází hlína černošedá, zmrzlá, 0,3-0,9m hlína šedohnědá pevná, jemně písčitá, 0,9-1,5m polym. Štěrky s pískem, 1,5-1,7 dtto přes průměr vrtu

- Radonový průzkum – Průzkum ze dne 14.6. 2020, kterým bylo zjištěno ze se navrhovaná stavba nachází v oblasti s vysokým radonovým indexem. Z tohoto důvodu je navržena dvojí ochrana stavby. Konkrétně je to hydroizolace spodní stavby tvořená bentonitovou rohoží v kombinaci s odvětrávanou vzduchovou mezerou ve skladbě podlahy 1.PP

- Hydrogeologický průzkum – Průzkum z 05/2020, který uvádí, že vsakování dešťových vod z navrhované stavby lze provést

- Archivní projektová dokumentace stávajících objektů

- Dendrologický průzkum – průzkum z 08/2020

- Podklady získané od správců sítí

    - ochrana území podle jiných právních předpisů

Lokalita záměru nespadá do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ZCHÚ ani přírodní parky se zde nenacházejí.

V zájmové lokalitě nejsou vyhlášena chráněná území – např. významné krajinné prvky, CHKO, NATURA 2000 ptačí oblasti, NATURA 2000 evropsky významné lokality, maloplošná zvláště chráněná území, památné stromy, přírodní parky.

Pozemek záměru není součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES). Zájmovým územím neprobíhá žádný biokoridor a rovněž se zde nenachází žádné biocentrum nadregionální, regionální ani lokální úrovně.

Dotčená oblast neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

    - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Na základě dostupných informací se stavební pozemky nenachází v záplavovém území, ani v ochranném pásmu vodního zdroje.

Dle informace mapového portálu České geologické služby není zájmové území poddolováno.

    - vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba a její provoz má vliv na okolní stavby a pozemky.

Vzhledem k výstavbě nového pavilonu domova pro seniory, dojde k částečnému omezení provozu stávajícího domova. Zejména se jedná o jihozápadní křídlo stávajícího objektu (v místě napojení spojovacího koridoru). Pod tímto koridorem je vstup do objektu, kde se nachází 3 kanceláře, kuchyňka a hygienické zázemí a není zde možný jiný přístup ze stávajícího objektu. Prostory kanceláří tedy nebudou možné po dobu výstavby využívat. Nad tímto stávajícím vstupem (směrem na sever) je stávající rampa, která bude v důsledku výškových úprav odstraněna a vystavěna nová, vedoucí do části společenská místnost, terapeutická místnost a hygienické zázemí, kde rovněž není možný přístup jiným vchodem. V těchto prostorech bude dočasně umístěn chladicí box, který byl původně v garážích, které se budou bourat v důsledku výstavby nového pavilonu. Je tedy nutné zajistit dočasný přístup náhradní rampou, aby byl umožněn adekvátní přístup k chladicímu boxu (prostor zemřelého). V 2.NP nad kancelářemi je stávající koupelna, ve 3.NP technická místnost. Zde dojde k zazdění stávajících okenních otvorů.

Navržené řešení bude mít vliv na okolní stavby, ale nebudou narušeny odtokové poměry stávajícího objektu (dešťové vody ze střechy objektu budou zasakovány na pozemku investora, dešťové vody ze zpevněných manipulačních a příjezdových ploch budou napojeny na dešťovou kanalizaci). Nebudou ovlivněny přírodní systémy ani ochranné pásmo vodního zdroje.

    - požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V prostoru uvažované novostavby se nacházejí objekty, které je nutno před zahájením stavby odstranit, a to rodinný dům, altán, včelín, garáž a dílna (řešeno samostatnou PD).

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činnosti při odstranění zeleně. Zvláště upozorňujeme na bezpečnost práce v prostoru vedení inženýrských sítí v dotčeném prostoru. Před zahájením stavby, a to i prací přípravných zajistí zhotovitel stavby vytýčení stávajících inž. sítí a zařízení nalézající se v prostoru staveniště a jeho bezprostředním okolí.

Pracovník provádějící kácení bude mít předepsané ochranné pomůcky.

Podrobnější specifikace kácené zeleně a informace o sadových úpravách jsou uvedeny viz D.1.4.10.1.a. Technická zpráva.

    - požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba si vyžádá trvalý zábor pozemku zemědělského půdního fondu. Na parcele 1476/1 dojde k vynětí půdy ze ZPF o celkové výměře 806 m2.

    - územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení:

Areál domova pro seniory je dopravně napojen stávajícími sjezdy z ulice Žižkova 
a Dělnická v severní a východní části řešeného území. Od obou sjezdů je přivedena rovněž pěší doprava do areálu po stávající areálové komunikaci se smíšeným provozem. Objekt novostavby domova bude napojen samostatným novým sjezdem z ul. Žižkova. Bezbariérový a pěší přístup k objektu novostavby domova bude zajištěn v areálu domova ze severní strany objektu novostavby hlavním vstupem.

Zásobování vodou:

Pro účely novostavby domova pro seniory bude zřízena nová vodovodní přípojka, která bude napojena na veřejný vodovodní řad ve správě MěVaK Vrchlabí, DN150 PE z ulice Žižkova. Tlak ve vodovodním řadu je 700 kPa. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu s ISO spojkou a bude opatřeno šoupátkem se zemní teleskopickou soupravou.

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ

Areálová kanalizace:

V rámci novostavby domova pro seniory se provede nová areálová splašková kanalizace, která bude ústit do nové přípojky splaškové kanalizace na ulici Žižkova.

V areálu bude v rámci novostavby také provedena dešťová kanalizace, která bude ústit do nových vsakovacích nádrží. Na trase kanalizace bude také osazena akumulační nádrž pro zadržování dešťových vod s následným využitím pro zálivku.

Dominik ČERNOCH

Napojení na plynovod:

Pro námi řešenou novostavbu bude využita stávající STL přípojka z ulice Žižkova. Napojení je provedeno na STL plynovodní řad ve správě GasNet s.r.o. PE63. Pilíř, ve kterém je přípojka ukončena se nachází mimo nové oplocení objektu a bude proto přeložena (prodloužena). Bude osazen nový pilíř, který bude vystrojen hlavním uzávěrem plynu, regulátorem a plynoměrem.

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ

Napojení na síť elektrické energie:

Stávající přípojka, která vede do stávajícího objektu domova pro seniory, bude odpojena a přeložena do nově vybudovaného objektu. Rozpojovací skříň bude mít dva vývody. Z těchto vývodů se napojí nový objekt i objekt stávající.

Adam SKÁCELÍK

Napojení na síť elektronických komunikací:

Na ulici Žižkova bude na stávajícím vedení Cetin vybudována nová přípojka pro napojení objektu na poskytovatele telekomunikačních sítí.

Adam SKÁCELÍK

    - věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou známy.

    - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

| Parc. č. | Katastrální Území | Vlastník pozemku | Hospodaření se svěřeným majetkem kraje | Způsob využití Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| st. 506 | Vrchlabí [786306] | Kralovehradecký kraj | Domov pro seniory Vrchlabí | Zastavěná plocha a nádvoří |
| st. 657 | Vrchlabí [786306] | Kralovehradecký kraj | Domov pro seniory Vrchlabí | Zastavěná plocha a nádvoří |
| st. 1205 | Vrchlabí [786306] | Kralovehradecký kraj | Domov pro seniory Vrchlabí | Zastavěná plocha a nádvoří |
| 1476/1 | Vrchlabí [786306] | Kralovehradecký kraj | Domov pro seniory Vrchlabí | Zahrada |
| 1462/1 | Vrchlabí [786306] | Kralovehradecký kraj | Domov pro seniory Vrchlabí | Manipulační plocha Ostatní plocha |
| 1468/6 | Vrchlabí [786306] | Kralovehradecký kraj | Domov pro seniory Vrchlabí | Jiná plocha Ostatní plocha |
| 1468/12 | Vrchlabí [786306] | Kralovehradecký kraj | Domov pro seniory Vrchlabí | Zeleň Ostatní plocha |
| 1810/3 | Vrchlabí [786306] | Město Vrchlabí |  | Ostatní komunikace Ostatní plocha |
| st. 3623 | Vrchlabí [786306] | Kralovehradecký kraj | Domov pro seniory Vrchlabí | Zastavěná plocha a nádvoří |
| st. 4011 | Vrchlabí [786306] | Kralovehradecký kraj | Domov pro seniory Vrchlabí | Zastavěná plocha a nádvoří |

    - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Vlivem vzniku nových přípojek kanalizace, vodovodu, sdělovacího vedení 
a přeložky plynovodu vzniknou ochranná pásma inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

- Celkový popis stavby

    - nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novostavbu domova pro seniory, včetně úpravy vnitrobloku a připojení nových areálových sítí.

    - účel užívání stavby

Navržená stavba je objektem pro poskytování sociálních služeb se zvláštním režimem, zajišťující péči 24 hodin.

    - trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

    - informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly požadovány.

    - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky a požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze Souhrnné technické zprávy – viz Příloha č. 2.

    - ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejedná se o kulturní památku ani jinak chráněnou stavbu.

    - navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

NOVOSTAVBA

Zastavěná plocha	1352,5 m2

Obestavěný prostor	18 047 m3

Max. výška objektu	  11,9 m

ZÁZEMÍ

Zastavěná plocha	  52,0 m2

Obestavěný prostor	 191,04 m3

Max. výška objektu	    3,4 m

SKLENÍK

Zastavěná plocha	26,25 m2

Obestavěný prostor	68,54 m3

Max. výška objektu	    2,3 m

KOLÁRNA

Zastavěná plocha	12,24 m2

Obestavěný prostor	34,74 m3

Max. výška objektu	    2,5 m2

GABION A OPĚRNÁ STĚNA (MIMO OBJEKT)	            35,5 m2

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Areálová komunikace – živičný kryt	156,0 m2

Chodníky, venkovní terasy a schody – bet. dl. 60 mm	537,0 m2

Nový sjezd – včetně přídlažby	16,0 m2

Okapové chodníky	41,0 m2

Celkem:	750 m2

    - základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bilance potřeby elektrické energie

| Zařízení: | Výpočtový příkon Pi | Soudobost β | Soudobý příkon Ps |
| --- | --- | --- | --- |
| světelná soustava | 6kW | 0,7 | 4,2kW |
| VZT, chlazení | 105kW | 0,7 | 73,5kW |
| Vytápění | 4,6kW | 0,9 | 4,14kW |
| Ostatní | 50kW | 0,36 | 18kW |

Celkem						99,84 kW

Adam SKÁCELÍK

Bilance potřeby pitné vody:

| Druh odběru | Počet jedn. | Směrné číslo roční potřeby vody na jedn. | Průměrná denní potřeba vody na jedn. | Průměrná denní potřeba vody celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3/rok) | (l/den) | (l/den) |
| Zaměstnanci | 32 | 18,00 | 49,32 | 1578,08 |
| Klienti | 34 | 45,00 | 123,29 | 4191,78 |
| Úklid (1x denně) | 36 |  | 20,00 | 720,00 |
| Kadeřnictví | 1 | 50,00 | 136,99 | 136,99 |

Průměrná denní potřeba vody			Qd =	6,49	m3/den

Součinitel denní nerovnoměrnosti			kd =	1,5

Maximální denní potřeba vody			Qdmax = 9,73	 m3/den

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti		kh =	1,5

Maximální hodinová potřeba vody		Qhmax = 1216,8	l/h

Roční potřeba vody				Qr =	2286	m3/rok

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ

Bilance množství splašků

Průměrný denní odvod splaškových vod		Qd =	6,49	m3/den

Maximální denní odvod splaškových vod		Qdmax = 9,73 m3/den

Maximální hodinový odvod splaškových vod	          Qhmax = 1216,8 l/h

Roční odvod splaškových vod		Qr =	2286,00  m3/rok

Dominik ČERNOCH

Hospodaření s dešťovou vodou

Odborný odhad odtoku dešťových vod je stanoven dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 5. Pro výpočet byla použita intenzita deště pro 15 minutový déšť s periodicitou 0,5 pro Turnov i=158 l/s.ha. Povrchy ploch bude mít spád od 1-5%.

| Povrch | Plocha | Plocha | Odtokový součinitel | Red. plocha | Množství vod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | ha | - | m2 | l/s |
| Zelená střecha | 1042 | 0,1042 | 0,4 | 416,8 | 6,58544 |
| Asfaltové a bet. plochy | 83 | 0,0083 | 0,9 | 74,7 | 1,18026 |
| Střechy | 52 | 0,0052 | 1 | 52 | 0,8216 |
| Střechy | 27 | 0,0027 | 1 | 27 | 0,4266 |
| Zelená střecha | 175 | 0,0175 | 0,4 | 70 | 1,106 |
| Dvorky | 30 | 0,003 | 1 | 30 | 0,474 |

Celkem:				 10,59 l/s

Dominik ČERNOCH

Bilance potřeby plynu

Bilance potřeby plynu byla předběžně stanovena takto:

Předpokládaná hodinová spotřeba plynu 		Qmax = 15,42 m³/h

Předpokládaná roční spotřeba plynu		Qr = 24 538   m³/rok

Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ

Vytápění

| Domov pro seniory Vrchlabí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita |  |  |  | Vrchlabí |  |
| Venkovní výpočtová teplota |  |  |  | -18 | °C |
| Délka topného období |  |  |  | 242 | dny |
| Průměrná tep. během otopného období |  |  |  | 2,8 | °C |
| Tepelná ztráta objektu |  |  |  | 32 | kW |
| Průměrná vnitřní výpočtová teplota |  |  |  | 22 | °C |
| Celková roční potřeba energie na vytápění |  |  |  | 254,2 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie na vytápění |  |  |  | 70,6 | MWh/rok |
| Tepelný výkon ohřívačů VZT jednotek |  |  |  | 100 | kW |
| Počet hodin provozu VZT denně |  |  |  | 12 | hodin |
| Počet dní chodu VZT v roce |  |  |  | 232 | dní |
| Průměrná vnitřní výpočtová teplota |  |  |  | 22 | °C |
| Celková roční potřeba energie na ohřev VZT |  |  |  | 953,3 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie na ohřev VZT |  |  |  | 264,8 | MWh/rok |
| Ohřev teplé vody (počáteční teplota)5 |  |  |  | 10 | °C |
| Ohřev teplé vody (konečná teplota) |  |  |  | 55 | °C |
| Počet pracovních dní soustavy v roce |  |  |  | 356 | dní |
| Projektovaný průtok teplé vody - špička |  |  |  | 3,44 | m3/hod |
| Celkový tepelný výkon zařízení pro ohřev TV |  |  |  | 49 | kW |
| Průměrná potřeba teplé vody dle bilancí |  |  |  | 5,726 | m3/den |
| Celková roční potřeba energie na ohřev vody |  |  |  | 509,0 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie na ohřev vody |  |  |  | 141,4 | MWh/rok |
| Celková roční potřeba energie objektu |  |  |  | 1716,5 | GJ/rok |
| Celková roční potřeba energie objektu |  |  |  | 476,8 | MWh/rok |
| Maximální potřebný tepelný výkon zdroje tepla |  |  |  | 181 | kW |

V kotelně bude osazen 3x plynový teplovodní kondenzační kotel o výkonu 3x61,5 kW při konstantním teplotním spádu 80/60°C určený pro přetlakové spalování zemního plynu.

Dle  ČSN 06 0310 bude výkon kotelny:

Q=0,7 UT + 0,7 VZT + TUV

Q=0,7x32 + 0,7x100 + 49 = 141,4 kW

Celkový výkon kotelny bude 184,5 kW. Ve smyslu ČSN 07 07 03 a vyhlášky 91/1993 Sb. se jedná o kotelnu IIl.kategorie.

Ing. Eliška LATOŇOVÁ

Vzduchotechnika

Bilance energií pro vzduchotechnická zařízení

| Název | Průtok |  | ELE |  | Vytápění |  | Chlazení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT 1 | 3150 | m3/h | 3,65 | kW | 10,5 | kW | 10,6 | kW |
| VZT 2 | 7000 | m3/h | 8,1 | kW | 23,4 | kW | 23,6 | kW |
| VZT 3 | 11200 | m3/h | 12,98 | kW | 33,7 | kW | 40,1 | kW |
| VZT 4 | 3050 | m3/h | 5,00 | kW | 16,7 | kW |  |  |
| NV 1 | 1550 | m3/h | 2,2 | kW | 17,5 | kW | - | kW |
| NV 2 | 700 | m3/h | 1,0 | kW | 7,9 | kW | - | kW |
| NV 3 | 720 | m3/h | 1,0 | kW |  | kW | - | kW |
| NO-1 | 200 | m3/h | 0,5 | kW | - | kW | - | kW |
| NO-2 | 100 | m3/h | 0,5 | kW | - | kW | - | kW |
| NO-3 | 150 | m3/h | 0,5 | kW | - | kW | - | kW |
| NO-4 | 150 | m3/h | 0,5 | kW | - | kW | - | kW |
| NO-5 | 150 | m3/h | 0,5 | kW | - | kW | - | kW |
| NO-6 | 750 | m3/h | 1,0 | kW | - | kW | - | kW |
| CHUC | 15050 | m3/h | 7,5 | kW | - | kW | - | kW |
| CHUC | 8450 | m3/h | 5,5 | kW | - | kW | - | kW |
| CHUC | 3400 | m3/h | 2,2 | kW | - | kW | - | kW |

Ing. David VÍCHA

Chlazení

| Bilance energií pro chladírenská zařízení |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHL |  |  | Chladu |  | ELE |  |
| 1 | VZT 1 |  | 15,3 | kW | 4,49 | kW |
| 2 | VZT 2 - 1OKRUH |  | 18,6 | kW | 9,16 | kW |
| 3 | VZT 2 - 2OKRUH |  | 18,6 | kW | 9,16 | kW |
| 4 | VZT 3 - 1OKRUH |  | 22,5 | kW | 9,16 | kW |
| 5 | VZT 3 - 2OKRUH |  | 22,5 | kW | 9,16 | kW |
| 6 | VZT 3 - 3OKRUH |  | 22,5 | kW | 9,16 | kW |
| 7 | CHL - 1NP - LEVÁ |  | 15 | kW | 4,15 | kW |
| 8 | CHL - 1NP - PRAVÁ |  | 16 | kW | 4,15 | kW |
| 9 | CHL - 2NP - LEVÁ |  | 14 | kW | 4,15 | kW |
| 10 | CHL - 2NP - PRAVÁ |  | 15 | kW | 4,15 | kW |
| 11 | CHL - 3NP - LEVÁ |  | 14,4 | kW | 4,15 | kW |
| 12 | CHL - 3NP - PRAVÁ |  | 16,4 | kW | 4,15 | kW |
| 13 | CHL - RACK |  | 7 | kW | 2,69 | kW |
| 14 | CHL - UPS |  | 8,1 | kW | 2,69 | kW |
| CELKEM |  |  |  |  | 80,57 | kW |

Ing. Radim ČERNOCH

Odpady:

Pro nový pavilon vznikne jedno nové sběrné místo, které je umístěno v přímé návaznosti na vjezd do podzemních garáží (severozápadní fasáda). Jedná se o směsný komunální odpad, tříděný odpad (papír, plast, sklo) a nebezpečný odpad. Odpady se budou skladovat v popelnicích na kolečkách o objemu 240 l (vyjma toho nebezpečného). Nebezpečný odpad bude skladován v chladících pultech. Interval svozu je stanovený dle stávajícího provozu 2× týdně (častěji dle domluvy). Vlastní odvoz odpadu na určené místo (skládka, spalovna, recyklační středisko atd.) musí provádět smluvně zajištěná oprávněná osoba (firma) k nakládání s odpady. Záměrem a staveními úpravami nedojde ke změnám stávajícího provozu.

Dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech je podle ustanovení §15 odst. 1 každý původce odpadů povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií a zajistit jejich přednostní využití.

Třída energetické náročnosti budov:

PENB viz dokladová část.

    - základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládané zahájení výstavby je polovina roku 2023. Předpokládané doba výstavby jsou 2 roky. Termín zahájení je odvislý od výběrového řízení na dodavatele stavby.

Stavba bude realizována v jedné etapě.

    - orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou stanoveny na 216,2mil.

- Doplnění dokumentace pro provedení stavby

    - požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace

Před realizací stavebních prací se požaduje zpracovat dílenská dokumentace pro:

- truhlářské výrobky včetně detailů ukotvení k ostatním konstrukcím;

- podhledy, včetně výztuh pro kotvení podvěšených prvků, boční krytování, osazení svítidel;

- grafický informační systém;

- okenní a dveřní výplně – architekt nebo GP si vyhrazuje právo v rámci výrobní dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v závislosti na povaze systému;

- skleněné příčky;

- fasádní systém - architekt nebo GP si vyhrazuje právo v rámci výrobní dokumentace korigovat jednotlivé detaily DPS v závislosti na povaze systému;

- zámečnické konstrukce a výrobky;

- spárořezy obkladů a dlažeb;

- spárořez a systém uchycení skleněného obkladu na fasádě;

- rozvaděče silnoproudu a slaboproudu včetně materiálového a povrchového zpracování a potvrzení rozměrů architektem;

- jiné, v DPS neuvedené výrobky a systémy, které to svou povahou vyžadují.

Dodavatelem stavby bude veškerá dokumentace předložená ke schválení architektovi.

Před realizací stavebních prací se požaduje vzhledem k charakteru zadání (obecná specifikace standardů pro veřejné zakázky) veškeré prvky a systémy vzorkovat. Dodavatel bude předkládat vzorek konkrétních prvků nebo systému k odsouhlasení před jejich objednáním nebo dodáním.  Odsouhlasení vzorků bude provádět architekt, generální projektant nebo zástupce investora, není-li pro konkrétní případ dohodou stanoveno jinak. Architekt, generální projektant nebo zástupce investora jsou oprávněni požadovat vzorkování veškerých prvků, výrobků nebo systémů, které to svojí povahou vyžadují, jedná se zejména o:

- veškeré zámečnické prvky (bude kladen důraz na řemeslné zpracování), některé části lze nahradit detaily výrobní PD;

- vnitřní a i vnější systémy výplní otvorů;

- povlakové podlahové krytiny včetně systémových doplňků;

- obklady a dlažby;

- světlovody;

- skleněný obklad;

- ostatní výrobky;

- veškeré koncové prvky profesí;

- všechna svítidla a ovládací prvky;

- veškeré komponenty viditelných částí nábytku a mobiliáře;

- veškerý mobiliář;

a jiné.

Ostatní požadavky:

Veškerou barevnost neuvedenou v DPS určí v rámci vzorkování architekt a odsouhlasí zástupce investora. Jedná se především o:

- barevnost podlahových stěrek, povlakových krytin a koberce – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení barevnosti;

- barevnost vnitřních stěn – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení barevnosti;

- barevnost a struktura fasád – ze vzorníku vybraného dodavatele, bez omezení barevnosti.

    - požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Před realizací stavebních prací se požaduje zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zpracování plánu bezpečnosti se řídí normou ČSN EN ISO 9001:2001; zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.

    - podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Poloha stávajících podzemních sítí bude vytýčena před vlastní realizací stavby. Ve zpracované projektové dokumentaci jsou průběhy podzemních vedení zakresleny pouze orientačně z podkladů dodaných jednotlivými správci, viditelné povrchové body budou geodeticky zaměřeny. Budou zachována veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, dle požadavků jednotlivých správců.

Stavba obou přístaveb je navržena v bezprostřední blízkosti pavilonu B. Stavební práce budou prováděny s maximální opatrností s ohledem na fasádu objektu, včetně výplní otvorů a oplechování. Dodavatel stavby provede taková opatření, aby nedošlo k poškození, poškrábání, potřísnění, rozbití, deformacím, a jiným defektům na objektu. Pokud dojde k poškození, bude bezprostředně zajištěna náprava.

Stavba přístavby bude probíhat nad vedením stávajícího technologického kanálu, vedení kanalizace, přípojky vody a vedení elektro. Výkopy v okolí těchto staveních těles budou prováděny ručně s maximální opatrností. Při odkrytí vedení bude provedeno jeho prostorové zajištění. Pokud dojde k poškození, bude bezprostředně zajištěna náprava.

Nová trasa kanalizace je vedená v blízkosti stávajícího výparníku. Výkopové práce budou v okolí této technologie prováděny s maximální opatrností a bude provedeno zajištění proti poškození.

    - zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy, práci ve výškách a zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti vede evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.

Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Další povinnosti zhotovitelů prací jsou uvedeny zejména v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno se řídit ustanovením Nařízením vlády č. 168/2002 Sb.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, opr.1, ČSN EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Dalšími právními předpisy, které je povinen zhotovitel dodržovat jsou zejména:

Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

Vyhláška č. 48/1982 Sb. v platném znění, Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení, v platném znění, zejména § 1, 194, 196, 197, 199-201, 205, 237, 238;

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění;

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění, kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu; (od 1.1.2011 pan NV č. 201/2010 Sb.,

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Před započetím stavebních prací nechá dodavatel stavby vypracovat plán BOZP v souladu se skutečně prováděnými pracemi a zajistí koordinátora BOZP.

    - potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda pro stavbu může být odebírána z cisterny nebo ze stávající vodovodní přípojky. Spotřeba bude měřena staveništním vodoměrem.

Pro likvidaci splaškových vod budou na stavbě osazeny mobilní WC. Samostatné odvodnění staveniště se nenavrhuje – nebudou vznikat dešťové vody v takovém rozsahu, který by to vyžadoval.

Napojení staveniště na elektrickou síť bude provedeno přes stavební rozvaděč a elektroměr.

    - odvodnění staveniště

S ohledem na skladbu podloží a jeho propustnost odvodnění staveniště není navrženo. V případě výskytu spodní vody a přívalových dešťů budou ve stavební jámě vytvořeny čerpací jímky, ze kterých se případně vzniklé vody budou čerpat pomocí ponorných čerpadel.

    - napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště po dobu výstavby bude zajištěn stávajícími vjezdy z ulice Žižkova a Dělnická. Dodavatel stavby po dohodě s uživatelem stávajícího Domova pro seniory Vrchlabí zajistí využití stávající areálové komunikace pro staveništní dopravu s minimálním dopadem na stávající provoz ostatní dopravy v areálu.

    - vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navržené stavby budou probíhat na pozemcích zadavatele. V případě provádění prací majících za následek zvýšenou prašnost, hlučnost apod. bude dodavatel stavebních prací dodržovat základní zásady výstavby (kropení, zaplachtování lešení, vhodné technologické postupy, dodržování nočního klidu atd.).

Před výjezdem vozidel stavby na veřejné komunikace bude docházet k čištění vozidel tak, aby nedocházelo ke znečištění těchto veřejných komunikací. Tímto bude docházet k minimalizaci negativních vlivů na okolní stavby a pozemky.

Vzhledem k výstavbě nového pavilonu domova pro seniory vč. napojení na stávající objekt, dojde k částečnému omezení provozu stávajícího domova. Zejména se jedná o jihozápadní křídlo stávajícího objektu (v místě napojení spojovacího koridoru). Pod tímto koridorem je vstup do objektu, kde se nachází 3 kanceláře, kuchyňka a hygienické zázemí a není zde možný jiný přístup ze stávajícího objektu. Prostory kanceláří tedy nebudou možné po dobu výstavby využívat. Nad tímto stávajícím vstupem (směrem na sever) je stávající rampa, která bude v důsledku výškových úprav odstraněna a vystavěna nová, vedoucí do části společenská místnost, terapeutická místnost a hygienické zázemí, kde rovněž není možný přístup jiným vchodem. V těchto prostorech bude dočasně umístěn chladicí box, který byl původně v garážích, které se budou bourat v důsledku výstavby nového pavilonu. Je tedy nutné zajistit dočasný přístup náhradní rampou, aby byl umožněn adekvátní přístup k chladicímu boxu (prostor zemřelého). V 2.NP nad kancelářemi je stávající koupelna, kde dojde k úpravě (zkrácení) tohoto prostoru a přesunutí hygienických zařizovacích prvků a také k prodloužení stávající chodby, aby bylo umožněno napojení na spojovací koridor nového pavilonu. Ve 3.NP probíhá chodba na fasádu, je zde tedy nutné pouze propojit stávající objekt se spojovacím koridorem.

    - ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Prostory staveniště budou chráněny proti vstupu nepovolaných osob mobilním staveništním oplocením a uzamykatelnou vjezdovou bránou.

Okolí staveniště bude chráněno proti hluku vhodně zvolenými technologiemi. Stavební práce nebudou probíhat v době nočního klidu.

Po dobu výstavby budou při provádění zemních a stavebních prací realizační firmou učiněna taková opatření, která budou potřebná k účinnému předcházení prašnosti při provádění zemních a stavebních prací a při manipulaci se stavebními materiály – např. kropení materiálu, mlžení prostoru, čištění vozidel a strojů a pojezdových tras na staveništi i přilehlé komunikaci.

S ohledem na stavební práce, výstavbu nových objektů a stavu stávající zeleně, dojde k vykácení nezbytného množství vegetace v areálu. Ta bude posléze nahrazena novou výsadbou.

Podrobnější specifikace kácené zeleně a informace o sadových úpravách jsou uvedeny viz D.1.4.10.1.a. Technická zpráva.

    - maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasný zábor pro staveniště je patrný ze situačního výkresu. Zábor je rozšířen v nezbytném rozsahu z důvodu napojení inženýrských sítí.

    - požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Během výstavby nedojde k zablokování stávajících bezbariérových tras.

    - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Manipulaci a ukládání odpadů vzniklých při stavební činnosti bude prováděna dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, především se jedná o shromažďování a skladovaní nebezpečných odpadů.

Takto vzniklé odpady budou zařazeny do kategorie odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. a dodavatel jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem životního prostředí úřadu městské části před zahájením stavebních prací.

Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 13 odst. 2 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 15 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a v souladu s prováděcím právním předpisem s vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb.

Za skladování, manipulaci a odstraňování odpadů vzniklých během provádění stavebních prací je zodpovědný dodavatel stavby.

Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce opadů) musí před zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci a ukládaní odpadů.

Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikající při výstavbě:

| Kód odpadu | Název odpadu | Označení pro účely evidence | Předpokládané množství | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | cca do 2 t | AN3 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | cca do 1 t | AN3 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | cca do 1 t | AN3 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | cca do 2 t | AN3 |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O | cca do 2 t | AN3 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | cca do 2 t | AN3 |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 150202 | O | cca do 0,5 t | AN3 |
| 17 01 01 | Beton | O | cca do 4 t | AN3 |
| 17 01 02 | Cihly | O | cca do 3 t | AN3 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O | cca do 0,5 t | AN3 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | cca do 2 t | AN3 |
| 17 02 02 | Sklo | O | cca do 1 t | AN3 |
| 17 02 03 | Plasty | O | cca do 1 t | AN3 |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | cca do 0,5 t | AN3 |
| 17 04 02 | Hliník | O | cca do 0,5 t | AN3 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | cca do 3 t | AN3 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | cca do 1 t | AN3 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod č. 170410 | O | cca do 0,1 t | AN3 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O | cca 100 t | AN3 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603 | O | cca do 0,1 t | AN3 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | O | cca do 1 t | AN3 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | cca do 3 t | AN3 |

Poznámka: AN3 – odpad předaný oprávněné osobě – označení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 383/2008 Sb, kterým se mění zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle jeho prováděcích předpisů, dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 8/2021 Sb., nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 541/2020:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,

- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému využití,

- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,

- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

Původce odpadů při provozu bude v souladu s § 15 č. 541/2020 Sb., vést průběžnou evidenci odpadů a dle hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok.

Třídění a shromažďování odpadů bude probíhat v souladu s vyhláškou č. 541/2020 Sb. V areálu jsou určené vhodné prostory pro odpadové hospodářství.

Půda

Stavbou bude dotčen zemědělský půdní fond na parcele 1476/1, druh pozemku je zahrada. Zemina ze skrývky vrstvy vyjmuté půdy nebude použita pro zásypy ani pro tvarování terénních úprav. Skrývka bude odvezena a rozprostřena na vhodně vybraný pozemek se stejným druhem využití.

    - bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Skrývka humózní vrstvy zeminy bude provedena v tl. 150 mm. Zemina ze skrývky a zemních prací bude uložena na meziskládce pro zpětné ohumusování a vyrovnání terénu. Případná zbylá zemina se odveze na místo určené investorem.

    - úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavební záměr nemá vliv na bezbariérové užívání okolních staveb.

    - zásady pro dopravní inženýrská opatření

Příjezd na staveniště po dobu výstavby bude zajištěn po areálové komunikaci a po stávající ulici Žižkova a Dělnická. Přechodné dopravní značení související s výstavbou bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných sloupcích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou 
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

    - stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Při realizaci stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů obsažená ve stanoviscích a vyjádřeních správců sítí. Budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. V těchto ochranných pásmech ani na vedení jednotlivých inženýrských sítí není dovoleno umisťovat zařízení staveniště, skladovat stavební materiál ani parkovat stavební stroje.

    - postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděna v jedné etapě.

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny budou definovány časovým harmonogramem, který předloží dodavatel stavby stavebníkovi.

    - ochrana životního prostředí

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy apod. Při dodržování základních zásad výstavby se tyto negativní účinky minimalizují.

Při výstavbě budou dodržovány hygienické limity hluku a vibrací ze stavební činnosti ve venkovním a vnitřním prostoru dle NV č. 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Před započetím prací budou ochráněny dřeviny určené k zachování. Postupovat 
v souladu s ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Nové technologie a zařízení jsou navrženy tak, aby co v nejvyšší možné míře omezily škodlivému působení hluku. Budou splněny podmínky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Jsou navržená následující obecná opatření proti hluku:

- Ventilátory budou umístěny na pryžové tlumiče vibrací dodané výrobcem ventilátorů podle podnikového interního předpisu nebo montážní firmou, VZT jednotky pak na rýhované gumy ve dvou vrstvách křížem

- Do VZT potrubí budou vloženy vložky tlumiče hluku

- Zařízení nejsou dimenzována v horním rozsahu svého výkonu

- Rychlosti proudění vzduchu jsou voleny s ohledem na aerodynamický hluk při proudění vzduchu

- Potrubí bude v prostupech stěnami a vodorovnými stavebními konstrukcemi izolováno minerální vlnou tl. min. 40 mm s Al polepem tak, aby se oddělilo od stavební konstrukce

Vypracoval:						Marek Kubíček