# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

a) popis a umístění stavby a jejích objektů

Předmětem stavebních úprav je stávající objekt Dopravní zdravotní služby v Jičíně. Jedná se zděný dvoupodlažní objekt. Půdorys objektu je 68,50 x 6,50m, h = 3,35m, hc = 6,80m.

Stavební práce se týkají zateplení větší části fasád kontaktním zateplovacím systémem, výměny oken (vyjma sklobetonových prosklených ploch), vstupních dveří a garážových vrat a zateplení střechy a stropu nad garážemi.

Z hlediska požární ochrany se v souladu s čl.3.3c) ČSN 73 0834 stavební úpravy zařazují do Změny staveb skupiny I a dle čl.3.1.3 a ČSN 73 0810.

Stávající stav konstrukcí

Svislé obvodové konstrukce - cihelné zdivo tl.300-450mm

Vnitřní příčky - cihelné zdivo tl.100 a 150mm

Stropní konstrukce - 1.np: železobetonová konstrukce (panely)

2.np. keramický strop (hurdisky do patek)

Okna - dřevěná (část okenních otvorů je vyplněna sklobetonovými tvárnicemi)

Vstupní dveře - ocelové

Garážová vrata - dřevěná

Oplechování parapetů - pozinkovaný plech

Střecha - pultová střecha - SBS asfaltová lepenka na spádovém betonu

Vnitřní dispoziční řešení objektu není žádným způsobem měněno. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory a zastavěné plochy zůstávají stávající a beze změn. Toto PBŘ řeší provedení zateplení větší části fasády, výměnu oken a vstupních dveří a garážových vrat a zateplení střechy a stropu v 1.np.

b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Rozdělení stavby do požárních úseků je oproti stávajícímu stavu neměnné. Vnitřní dispozice objektu není žádným způsobem měněna a zůstává stávající a neměnná. Toto PBŘ je řešeno dle čl. 8.4.5, 8.4.11 a 8.4.12 ČSN 73 0802 a čl. 3.1.3 ČSN 73 0810. Tyto články příslušných norem pouze předepisují v závislosti na výšce objektu příslušnou třídu reakce na oheň zateplovacího systému jako uceleného výrobku a tepelně izolační části, index šíření plamene po povrchové vrstvě zateplovacího systému a zda není povrch obvodových stěn považován za povrch z hořlavých hmot. Dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802 na základě množství uvolněného tepla z tepelně izolační části určuje, zda obvodové stěny jsou považovány za otevřené nebo částečně otevřené plochy. Dle čl. 3.3c) ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny I.

c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti se neprovádí

d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Veškeré použité materiály a výrobky budou běžně používané homologované výrobky s certifikáty. Materiály, které budou použity pro kontaktní zateplovací systém musí mít certifikaci třídy A (certifikace cechu pro zateplování budov) a certifikaci dle norem ETA (ETAG 004). Použitý kontaktní zateplovací systém musí být vybaven dle nařízení vlády č.190/2002Sb. a č.163/2002Sb. „Certifikát“.

Je použito celkem sedm tlouštěk zateplení – tepelné izolace:

- Sokl					tl.140mm (extrudovaný polystyren se založením

pod úroveň terénu)

- obvodové stěny                   		tl.160mm (polystyrenová tepelná izolace)

- obvodové stěny (v místě zeslabení)	tl.220mm (polystyrenová tepelná izolace)

- markýza nad garážovými vraty            	tl.80mm (minerální tepelná izolace)

- špalety oken a dveří			tl.40mm (polystyrenová tepelná izolace)

- strop v garážích				tl.100mm (minerální tepelná izolace)

- zateplení střechy				tl.320mm (minerální tepelná izolace)

Požadované požárně technické parametry zateplovacího systému dle čl.8.4.11 ČSN 73 0802 a jeho zpřesnění dle Poznámky k čl.3.1.3 ČSN 73 0810:

Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h < 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky.

- Jako tepelně izolační materiál je použita polystyrenová izolace s třídou reakce na oheň E, kontaktně spojená se zateplovanou stěnou. Použitý zateplovací systém musí splňovat indexy šíření a rychlosti plamene po konstrukci  iS = vs = 0,00 mm/min.

- Minerální tepelná izolace s třídou reakce na oheň A1 je použita v zateplení stropu v garážích, v zateplení markýzy a v zateplení střechy.

Zateplení stropu v garážích:

Na stávající stropní konstrukci se přikotví minerální tepelná izolace celkové tloušťky 100mm s třídou reakce na oheň A1 s povrchovou úpravou tenkovrstvou silikátovou omítkou.

Výměna oken a vstupních dveří na obvodových stěnách objektu:

Stávající dřevěná okna budou vyměněna za nová plastová. Stávající vstupní dveře budou nové v hliníkovém provedení. Garážová vrata budou nová, rolovací.

Výměna stěny ze sklobetonových tvárnic:

Ve vytápěných garážích bude provedena výměna sklobetonových stěn za okno. Protože se jedná o požárně dělící konstrukci s požární odolností EW 15 (tab. D.1 ČSN 73 0834), bude i nové okno s certifikovanou požární odolností EW 15 DP3.

Zateplení střechy:

Střešní plášť je uložen na stropní keramické konstrukci se škvárovým násypem a betonovou mazaninou ve spádu. V souladu s čl.3.2.3.2a) ČSN 73 0810 se jedná o konstrukci DP1. Skladbu dodatečného zateplení střechy tvoří minerální tepelná izolace tl.320mm a SBS modifikovaný asfaltový pás. Provedením zateplení dojde i ke zvýšení atiky o 300mm (nadezděním) na výšku +7,15m. Střecha se nenachází v požárně nebezpečném prostoru.

Bleskosvod:

Stávající bleskosvod bude před započetím prací demontován a po provedení prací bude

osazen nový. Svislé svody budou vedeny po ploše zateplovacího systému.

e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest

Druh, délka a kapacita únikových cest zůstávají stávající a neměnné. Počet osob je neměnný. Přístupová komunikace k objektu není měněna.

f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností

Obvodové stěny nejsou dle čl.8.4.5 ČSN 73 0802 považovány za otevřené ani částečně otevřené plochy.

Dle čl.8.4.7 ČSN 73 0802 - výpočet množství tepla uvolněné z m2 zateplené fasády:

Q = Mi x Hi = 2,9 x 39 = 113,1 MJ (< 150 MJ) jde tedy o stěny bez požárně otevřených ploch

Q = Mi x Hi = 3,8 x 39 = 148,2 MJ (< 150 MJ) jde tedy o stěny bez požárně otevřených ploch

Grafitový (šedý) polystyren – max.18 kg/m3 = 2,9 kg/m2 při tloušťce zateplení 160mm

Grafitový (šedý) polystyren – max.18 kg/m3 = 3,8 kg/m2 při tloušťce zateplení 220mm

Výhřevnost dle ČSN 73 0824 pol.1.7.19 = 39 MJ/kg

Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti od objektu se oproti stávajícímu stavu nezvětšují a zůstávají neměnné.

g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami

Zateplením objektu nedochází ke zvýšení požadavku na odběr požární vody

h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

Zateplením objektu nedochází ke zvýšení požadavku na počet přenosných hasicích přístrojů v objektu.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba nemusí být zabezpečena požárně bezpečnostními zařízeními

j) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

Zateplením se nemění stanovené požadavky pro hašení požáru a záchranné práce

Hradec Králové, 04/2013                                                                      Petr Dušek