ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČO 708 89 546

Název projektu:	Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí, pro potřeby praktické

výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí - projektová dokumentace

SO 01_ PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY

Zpracoval:		Ing. Serhii Tomin

Digitronic cz s.r.o

731442410

tomin@digitronic.cz

Datum zpracování:	13.01.2022

Úvod:

Analýza rizika je statistický výpočet, kterým se zjišťuje míra pravděpodobnosti vzniku škody (ztráty) ve stavbě s ohledem na její umístění, provedení, vybavení a připojení k inženýrským sítím. Cílem analýzy rizika je nalezení minimálních ochranných opatření, jejichž aplikací dojde ke snížení skutečného rizika na tolerovatelnou mez.

Analýza rizika je zpracována na základě požadavků vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a ČSN EN 62305-2 ed.2.

Předpisy:

Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby

ČSN EN 62305-1 ed. 2	Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed. 2	Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2	Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed. 2	Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Účinnost ochrany stavby před bleskem

| Pravděpodobnost, že parametry bleskového proudu | LPL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| jsou menší než maximální hodnoty stanovené v tabulce 3 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,95 |
| jsou větší než minimální hodnoty stanovené v tabulce 4 | 0,99 | 0,97 | 0,91 | 0,84 |

ČSN EN 62305-1 ed. 2, Tabulka 3 – Pravděpodobnosti pro mezní parametry bleskového proudu

Ochranná opatření definovaná v IEC 62305-3, IEC 62305-4 jsou účinná proti blesku, jehož parametry bleskového proudu jsou v rozmezí stanoveném LPL přijatou v projektu. Účinnost ochranných opatření se proto přijímá rovnou pravděpodobnosti, s jakou parametry bleskového proudu leží uvnitř tohoto rozmezí. Pro parametry přesahující tento rozsah, zůstává zbytkové riziko poškození.

Podklady pro zpracování

Analýza rizika byla zpracována na základě podkladů dostupných v době zpracování a odpovídá zpracovávanému stupni projektu – dokumentace pro stavební povolení. Před realizací musí být výpočet aktualizován dle případných nových skutečností.

Při zjištění rozporu je nutno výpočet aktualizovat a případně navrhnout odpovídající opatření.

Použité podklady:

Stavební výkresová dokumentace

Google Maps

Mapové podklady a letecké snímky www.mapy.cz

Výpočet byl zpracován za pomocí softwaru OEZ Prozik

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - zemědělská budova

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  13.1 m

šířka	W =  10 m		A D =  2 407.11 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  6.85 m		A M =  808 498.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na 1.91 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: osamocená stavba, žádné jiné objekty v sousedství.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Inženýrské sítě:

Vedení elektro

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Rozvaděč

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 6 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Spotřebiče

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Rozváděč koncového zařízení (1x)

SVBC-12,5-1N-MZS

Telefon, kabelová TV

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné venkovní vedení

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Telekomunikační vedení

K vedení je připojeno zařízení:

TV, PC

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- stíněný kabel (nepospojovaný s přípojnicí ekvipotencionálního pospojování na obou koncích)

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.5

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0046	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0046

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	0.0046	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.0046

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zóna 2

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: Zóna 1

V zóně jsou umístěna zařízení:

Rozvaděč

Spotřebiče

TV, PC

Vnitřní systémy

- Je provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: pevná automaticky ovládaná hasící instalace, automatická poplachové instalace + ochrana proti přepětím a hasiči do 10 minut

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.01

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.5

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0046	0.002	   0	   0	0.0038	0.0015	   0	   0	|   0.0118

R2 |	  ---  	   0	0.4028	4.0724	  ---	   0	0.2674	5.73	|   10.4726

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	0.0046	0.046	0.0403	0.4072	0.0038	0.0382	0.0267	0.573	|   1.1399

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0092	0.0018	   0	   0	0.0038	0.0015	   0	   0	   |	0.0164	   |   1

R2 |	   ---	   0	0.4028	4.0724	  ---	   0	0.2674	5.73	   |	10.4726	   |   100

R3 |	   ---	   0	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	   0	   |   10

R4 |	0.0092	0.046	0.0403	0.4072	0.0038	0.0382	0.0267	0.573	   |	1.1445	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.0092	0.0018	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.011

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	0.0038	0.0015	   0	   0	   |	0.0053

RS |	0.0092	   ---	 ---	 ---	0.0038	   ---	 ---	 ---	   |	0.013

RF |	   ---	0.0018	 ---	 ---	 ---	0.002	 ---	 ---	   |	0.003

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SVBC-12,5-1N-MZS

POZNÁMKY: