# Úvod

Předmětem projektové dokumentace je řešení strukturované kabeláže, kabelové přípravy pro AV techniku, domácího rozhlasu s nuceným poslechem včetně školního zvonění a jednotného času v objektu: SO 01_STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 791 A PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle požadavků investora, dle norem a předpisů platných v době zpracování PD dokumentace a je určena pro provedení stavby DPS.

## Podklady pro zpracování projektu

Projekt je zpracován na základě následujících podkladů:

- projekt pro stavební povolení

- stavební půdorysy jednotlivých podlaží v elektronické podobě

- koordinační schůzky s projektanty ostatních profesí

- konzultace s generálním dodavatelem projektu

- obhlídka projektu

- platné ČSN v době zpracování projektové dokumentace

# Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ED.3

Pokud není ve výkresové části uvedeno jinak, pak ve všech vnitřních prostorách je stanoveno působení vnějších vlivů:

Vnitřní prostory

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. - prostory normální.

Vnější prostory

AA7, AB7, AC1, AD3, AE5, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1, AA3, AA4, AD4, AB6. - prostory zvlášť nebezpečné

# Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3

V souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ED.3 bude ochrana před dotykovým napětím  provedena takto :

1/ochrana živých částí bude provedena :

a)krytím

b)izolací

2/ochrana neživých částí bude provedena:

a)samočinným odpojením od zdroje

b)dvojitou izolací

c)SELV

- Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi

Obecné požadavky vyplývající z ČSN 730810:

Prostupy rozvodů a instalací, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. se navrhuje provést tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, se navrhuje dotáhnout až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce.

Těsnění prostupů a instalací požárně dělícími konstrukcemi se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky v mezních stavech požární odolnosti EI (v souladu s ČSN EN 13501–2, čl. 7.5.8), nebo

- dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce stavební konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy stavebními konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních a evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle výše uvedeného bodu b. lze postupovat pouze v následujících případech:

- jedná se o prostup zděnou nebo betonovou stavební konstrukcí (např. stěnou nebo stropem), nebo

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm; takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové stěně, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové stavební konstrukci; tato stavební konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle výše uvedeného bodu b. se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Skutečnost:

Ve skutečnosti prostupují požárně dělícími konstrukcemi prostupy elektrických vodičů a kabelů apod.

Tyto prostupy elektrických vodičů a kabelů se provedou v souladu s požadavky uvedenými výše.

Každý prostup musí být označen štítkem obsahující informace o: požární odolnosti; druhu nebo typu ucpávky; datu provedení; firmě, adrese a jméně zhotovitele; označení výrobce systému.

Uložení vedení

V páteřních trasách bude vedení ve kabelových lištách pod podhledem. Odbočky do místností z kabelové lišty budou provedeny v ohebných trubkách PVC pod omítkou.

Vedení rozhlasu s nuceným poslechem bude provedeno v samostatných trasách oddělených od rozvodů slaboproudu.

V každém páter bude vybudována centrální stoupačka s kabelovým, nebo plastovým žlabem na povrchu.

Kabely budou vedeny samostatně, odděleně od kabelů silnoproudých dle ČSN 34 2300 čl. 20b. Při křižování a souběhu se silovým vedením budou dodrženy zásady dle ČSN 33 2000-5-52. Provedení montážních prací a použitý materiál musí vyhovovat platným ČSN a typovým vlastnostem zaručených výrobcem zabezpečovacích komponentů a podmínkám a parametrům uvedených v tomto návrhu.

Demontáže

V rámci rekonstrukce je nutné na všech mastnostech uvažovat s demontáží všech viditelných koncových prvků, nosných kabelových lišt, žlabů, kabelů apod.

Demontáže se nevztahují na rozebrání stáv. podhledů apod. – bude zajišťovat stavby.

Stavební přípomoce

Dodávka slaboproudu bude zahrnovat drobné stavební přípomoce (horizontální a vertikální prostupy, vysekání niky pro konzoly, drážkování pro kabely, podpěry, závěsy, zazdění nebo zabetonování rýh nebo kapes ve zdech nebo stropech, nastřelování upevňovacích prvků, upevňování pomocí hmoždinek apod.)

Požární ucpávky

Požární ucpávky na prostupu kabelů mezi jednotlivými PÚ jsou součástí dodávky slaboproudu.

Univerzální kabelový systém (strukturovaná kabeláž SCS)

Legenda zkratek:

BCT – vysílací a komunikační technologie

CD – rozvaděč areálu

BD – rozvaděč budovy

FD – rozvaděč podlaží

ICT – informační a komunikační technologie

NT – ukončovací zařízení poskytovatele VKS

PoE – systém napájení po ethernetu

SEK – síť elektronických komunikací

PBX – pobočková telefonní ústředna

VKS – veřejná komunikační síť

BEF – přípojka budovy

BCT – vysílací a komunikační technologie

TO – telekomunikační vývod (pro aplikace ICT)

Vnější vlivy, prostředí:

Z pohledu ČSN EN 50 173-1 ed.3: prostředí M1I1C1E1 (Třída 1) v celém kabelážním systému.

Napájení, zálohování:

Přívody 230V pro napájení všech slaboproudých zařízení zajistí profese silnoproud. UPS bude osazena do datového rozvaděče RACK BD/FD1. V datovém rozvaděči budou zálohovány všechny aktivní prvky datové a telefonní sítě. Pracovní stanice budou v případě potřeby vybaveny uživatelem UPS pro lokální zálohu, které nejsou součástí dodávky projektu.

Optická přípojka

Pevná optická přípojka není předmětem projektové dokumentace.

V pavilonu B budou do prostoru střechy vyvedeny rezervní kabely 2xU/UTP a 1xkoax pro bezdrátové alternativní připojení k internetu.

Telefonní přípojka sítě elektronických komunikací (SEK)

Pevná metalická přípojka není předmětem projektové dokumentace.

Připojení k internetu

Připojení objektu k internetu není předmětem projektu.

Připojení objektu k internetu bude možné dvěma způsoby:

- pomocí pevných metalických linek (např. služby xDSL) – s touto variantou není v PD uvažováno

- vzduchem pomocí mikrovlnného pojítka s možností umístění bezdrátového klienta na anténní stožár na střeše napájeného PoE

Projekt počítá s alternativním způsobem připojení k VKS pomocí běžných bezdrátových technologií. K anténnímu stožáru (není předmětem PD) bude z rozvaděče budovy BD/FD1 přiveden odpovídající počet datových kabelů U/UTP cat.6 a koax.

Rozvaděč ICT:

BD/FD1: 19“ stojanový datový rozvaděč uzlu kabeláže budovy a horizontální kabeláže.

Součástí rozvaděče budou aktivní prvky, vyvazovací panely, panel 230V, patch panely, UPS, optická vana, ventilační a osvětlovací jednotka a police. Datový rozvaděč bude vybaven standardní technikou pro uspořádání a ukončení kabelů a uložení aktivních prvků.

Rozvaděč o velikosti 19“ š800 x hl800/21U .

Rozvaděč ICT bude napájen ze samostatných přívodu 230V/16A. Napájení 230V vč. SPD a pospojování provede silnoproud.

Access point-WIFI

Pro zabezpečení provozu informační a komunikační infrastruktury bude v objektu vybudována bezdrátová síť s dostatečným pokrytím Wi-Fi signálu.

AP budou připojeny do datových zásuvek 1xRJ45 dle výkresové dokumentace.

Přístupové body jsou součástí dodávky slaboproudu. Pozice AP můžou být upřesněny dle konkrétních požadavků uživatele a šíření signálu Wifi.

Učebny a kabinety

V učebnách budou instalovány moduly s integrovaném modulem DeskBox v stole učitele. Přívod SCS bude zajištěn napájením PoE z aktivního prvku sítě.

Modul je vybaven:

- 2x zásuvky 230 V

- 2x zásuvka HDMI

- 2x zásuvky RJ45 pro CAT.6 z toho 1x PoE.

V učebnách a kabinetech bude instalován vysilač Wi-Fi napojen na SCS který bude zajištěn napájením PoE z aktivního prvku sítě.

Instalace zásuvek

Datové zásuvky v kabinetech budou instalovány do přístrojových krabic KP pod omítkou.

Koncové zásuvky budou typu 2xRJ45 nebo 1xRJ45. Zásuvky budou napojeny kabely U/UTP hvězdicové topologie. Délka jednoho kabelu je dle normy ISO 11801 maximálně 90 m. Ke každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel.

Měření a certifikace:

Pro prokázání kvality kabeláže ICT bude provedeno kompletní certifikační měření (permanent link) dle ČSN EN 50 346. Protokol o měření z použitého měřícího přístroje bude součástí předávací dokumentace.

AV technika – kabelová příprava

V rámci AV je uvažováno s instalací dataprojektorů s krátkou projekční vzdáleností.

Koncová zařízení AV techniky (dataprojektory, projekční tabule a TV) nejsou předmětem této dokumentace. Ve výkresové části je zakreslena pouze jejich předpokládaná poloha.

Projekt řeší pouze kabelovou přípravu.

V jednotlivých učebnách bude v prostoru katedry umístěn DeskBox s příslušnými konektory.

Toto přípojné místo (modulární box) bude osazeno modulem s konektorem HDMI. Vedle tohoto modulárního boxu bude vždy umístěn i modul s konektorem RJ45.

Kabely od katedry ke stěně budou uloženy do chráničky KF09063 v podlaze a dále pod omítkou až do prostoru podhledu.

Propojovací kabely od katedry k dataprojektoru a TV:

1x HDMI

Domácí rozhlas s nuceným poslechem

V pavilonu SO01 bude v mč. 2.06 instalována nová rozhlasová ústředna, která bude umístěna do 19“ stojanového rozvaděče 600 X 600. Rack bude vybaven přípojkou 230V.

Kabeláž

Vedení pro zařízení rozhlasu se provádí jako 100V rozvod a bude proveden dle vyhl. 268/2011 bezhal. oheň nešířícími silovými kabely (oranžovými) B2caS1D0 dle ČSN/STN EN 50399, bezhalogenové dle ČSN/STN EN 60332-3-10 – bez funkční integrity. Páteřní trasy linek jsou vedeny prostorem únikové cesty.

Vedení bude uloženo v bezpečné vzdálenosti od rozvodů slaboproudu v samostatných kabelových trasách na kabelových příchytkách, pod omítkou apod. Kabely 100 V nebudou uloženy do kabelových žlabů sloužících pro vedení SLB a strukturované kabeláže.

Rozmístění reproduktorů

Reproduktory 6/3/1,5/0,8W/100V – v učebně a kanceláře budou rozmístěny dle výkresové dokumentace a budou v nástěnném provedení.

Reproduktory budou v místnostech umísťovány většinou nad zárubněmi vedle hodiny jednotného času (kanceláře, učebny, kabinety apod). Nastavení výkonu reproduktory bude provedeno dle výkresové části.

Regulátory hlasitosti

V kabinetech a učebnách budou instalovány regulátory hlasitosti.

Mikrofonní panel

V mč.2.06 bude umístěn mikrofonní panel pro možnost přímého vstupu do ozvučovacího systému. Mikrofonní panel bude připojen stíněným datovým kabelem FTP.

### Školní zvonění

Pro funkci školního zvonění bude systém vybaven modulem pro časové přehrávání MP3 souborů uložených na paměťové kartě, který umožní nezávisle pro každý den v týdnu nastavit min. 50 časů přehrávání a pro libovolných MP3 souborů z paměťové karty. Pro editaci časování a výběr souborů bude sloužit webové rozhraní přístupné přes LAN.

Systém jednotného času

Mateční a spínací hodiny ML minutová linka 24 V/0,45 A, impuls 1 - 3 sec., mezera 0 - 3 sec., v kroku 12/24 hod., pro řízení analogových hodin PH a digitálních hodin, vestavěný zdroj zvonkového napětí 75V/0,8A~. Hodiny budou umístěny v pavilonu a budou sloužit pro řízení jedné linky podružných hodin polarizovanými impulsy a dále pro školní zvonek. Hodiny budou řízeny prostřednictvím přijímače rádiového časového signálu DCF, který bude umístěn v blízkosti matečních hodin.

Podružné hodiny

Rozvod jednotného času bude realizován na chodbách, kabinetech a v učebnách a budou instalovány jednostranné nástěnné hodiny, kulaté 40 cm. Na chodbách budou instalovány oboustranné závěsné hodiny. Všechny hodiny budou řízené ML24V. Podružné hodiny budou řízeny z hlavních hodin, které budou vybaveny přijímačem radiového časového signálu DCF77. Rozvod bude proveden pro páteřní trasy kabelem CYKY 2x2,5 a pro odbočky z krabice k hodinám kabelem YY-JZ 2x1,5.

Školní zvonek

Školní zvonek bude proveden v rámci rozhlasové ústředny.