TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DÍLEN HORSKÁ 258, VRCHLABÍ

Místo :	st.p.č. 292, p.p.č. 482/4 a 482/5 (p.p.č. 2130/13 - přípojka kanalizace) katastrální území Hořejší Vrchlabí [786349]

Projektovaná část :		D.1.4.b	VYTÁPĚNÍ

Stupeň :			DPS

Investor : 	Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 509 01 Nová Paka, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Zodpov. projektant :		Ondřej Zikán

Vypracoval :			Ing. Jan Vosáhlo

Datum zpracování :		04/ 2021

- ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

2.	TECHNICKÁ ČÁST	4

3.	TEPELNÁ BILANCE OBJETU	5

4.	STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE	6

5.	ZDROJ TEPLA	7

6.	ODVOD SPALIN	8

7.	OHŘEV TV	8

8.	REGULACE TOPNÉHO VÝKONU	9

9.	MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA	10

10.	SYSTÉM VYTÁPĚNÍ	10

11.	ROZVODNÉ POTRUBÍ	10

12.	OTOPNÁ PLOCHA	11

13.	TEPELNÁ IZOLACE	11

14.	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	12

15.	TLAKOVÉ POMĚRY V SYSTÉMU	12

16.	UVEDENÍ DO PROVOZU	13

17.	MONTÁŽNÍ PODMÍNKY	13

18.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	14

19.	BEZPEČNOST PRÁCE	14

20.	ZKOUŠENÍ PLYNOVODU	17

## ÚVOD

Tato část projektové dokumentace řeší zařízení pro vytápění staveb objektu dílen.

Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími, jedním podzemním podlažím a šikmou střechou.

Objekt je tvořen stávající částí, která bude kompletně upravena a navrhovanou přístavbou. Z hlediska otopného systému bude kompletně odstraněna stávající soustava, kromě zdroje tepla, vlastních plynových kotlů zapojených do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků.

V rámci řešené projektové dokumentace je navržena instalace nového systému vytápění i ve stávající části.

Celá stavba může být realizována po etapách, to znamená teoretický problém spočívající v nedostatečném výkonu stávajícího zdroje tepla. Pokud bude nejprve realizována navrhovaná přístavba, bez současného zateplení stávajícího objektu bude nutné doplnit stávající zdroj tepla např. o elektrokotel a to doby, než dojde k zateplení stávajícího objektu.

Jako podklad pro vypracování byla použita projektová dokumentace stavební části, požadavky investora, hlavního projektanta a podklady výrobců navrhovaných zařízení.

Základní technické normy - UT:

ČSN 01 3452 Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení

ČSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0220  Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN EN 1264 - 2 + A1  Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 12098 - 1  Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav

ČSN EN 15316 - 1 až 4 – 1 až 8  Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy

ČSN EN 15450  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

ČSN EN 14337  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 15241  Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách

ČSN 73 0540 – 1 až 4  Tepelná ochrana budov

ČSN EN ISO 10211  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 13370  Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

ČSN EN ISO 14683  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

ČSN EN ISO 13789  Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 10077 – 1 až 2  Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla

ČSN EN 1443  Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 12171  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12170  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

Zákony a právní předpisy - UT:

Zákon č. 183/ 2006 Sb. – stavební zákon

Zákon č. 22/ 1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

Zákon č. 406/ 2000 Sb. – o hospodaření energií

Zákon č. 458/ 2000 Sb. – energetický zákon

Zákon č. 201/ 2012 Sb. – o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 193/ 2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška č. 194/ 2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

## TECHNICKÁ ČÁST

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu  pro venkovní výpočtovou teplotu -18°C, klimatická oblast 2, průměrná teplota 2.8°C a počet dnů 243 v otopném období. Stupeň těsnosti obvodového pláště 1.0 – limitní hodnota obálkové provzdušnosti pro daný typ budovy. Stupeň zastínění ,,e“ je žádné – budova mimo hustě zastavěné území. Zátopový součinitel fRH 0.0 – nepřerušované vytápění s plně automatickým provozem. Lineární tepelné vazby jsou stanoveny zjednodušenou metodou zadáním korigovaných součinitelů prostupu tepla. Budova je převážně nebytová s užíváním v pracovních dnech. Část prostor ve 3.NP je užíváno jako bytová jednotka s trvalým užíváním. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0.5 h-1 až 2.0 h-1 převažující v řešeném objektu.

Teploty ve vytápěných místnostech byly voleny v souladu ČSN EN 12 831. Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2:2011 s přihlédnutím na použité materiály.

## TEPELNÁ BILANCE OBJETU

| TEPELNÁ ZTRÁTA | OHŘEV TV |
| --- | --- |
| 51.810 kW – stávající zateplený objekt | 20.000 kW |
| 28.880 kW – navrhovaná přístavba |  |

Bilance spotřeby energie na vytápění a ohřev TV :

Spotřeba energie a paliva pro vytápění :		109 728 kWh/rok	11 034 m3/rok

| Tepelná ztráta | Q = | 80 690 | W |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová venkovní teplota | te = | -18 | °C |
| Průměrná vnitřní teplota | tis = | 19,0 | °C |
| Počet topných dnů | d = | 263 |  |
| Střední teplota venkovního vzduchu | tes = | 4,7 | °C |
| Vliv nesoučasnosti výpočtových hodnot | f1 = | 0,80 |  |
| Vliv režimu vytápění | f2 = | 0,70 |  |
| Vliv zvýšení vnitřní teploty | f3 = | 1,07 |  |
| Vliv regulace | f4 = | 0,98 |  |
| Palivo |  | Zemní plyn |  |
| Výhřevnost | H = | 35,8 | MJ/m3 |
| Účinnost systému |  = | 105,0 | % |

Rozložení potřeby energie Ev a paliva Bv

| měsíc | počet dnů | tes | Ev | Ev | Ev | Bv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | kWh | GJ | % | m3 | kWh | GJ |
| 8 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 24 | 13,1 | 4 352 | 15,7 | 3,8 | 416,8 | 4 144,8 | 14,9 |
| 10 | 31 | 8,3 | 10 195 | 36,7 | 8,8 | 976,3 | 9 709,2 | 35,0 |
| 11 | 30 | 3,0 | 14 753 | 53,1 | 12,8 | 1 412,9 | 14 050,1 | 50,6 |
| 12 | 31 | -0,5 | 18 579 | 66,9 | 16,1 | 1 779,3 | 17 694,3 | 63,7 |
| 1 | 31 | -2,5 | 20 485 | 73,7 | 17,8 | 1 961,8 | 19 509,1 | 70,2 |
| 2 | 28 | -0,8 | 17 039 | 61,3 | 14,8 | 1 631,9 | 16 227,9 | 58,4 |
| 3 | 31 | 3,0 | 15 244 | 54,9 | 13,2 | 1 460,0 | 14 518,4 | 52,3 |
| 4 | 30 | 8,6 | 9 589 | 34,5 | 8,3 | 918,4 | 9 132,6 | 32,9 |
| 5 | 27 | 13,0 | 4 979 | 17,9 | 4,3 | 476,8 | 4 741,9 | 17,1 |
| 6 | 0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 263 |  | 115 215 | 414,8 | 100,0 | 11 034,1 | 109 728,3 | 395,0 |

| Ev | - potřeba energie |
| --- | --- |
| Bv | - potřeba paliva a energie na vstupu |

Uvedené hodnoty spotřeby energie na vytápění vycházejí z výpočtu tepelných ztrát objektu dle ČSN 06 0210. Jedná se o hodnoty orientační s informativní povahou. Spotřeba energie bezprostředně závisí na charakteru provozu objektu, okamžitém počtu stálých obyvatel, apod.

Spotřeba energie a paliva na ohřev TV – viz. projektová dokumentace zdravotně – technických instalací :

## STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE

QPŘÍP = 0,8 x QTOP + QTV

QPŘÍP = 0,8 x 80,690 + 20,000

QPŘÍP = 84,552 kW

## ZDROJ TEPLA

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV slouží kaskáda dvou stávajících plynových závěsných kondenzačních kotlů – o jmenovitém výkonu 2 x 45,0 kW. Kotle obsahují digitální automaty pro řízení a zajištění provozních a havarijních zdroje.

Stávající kotle:

Součástí každého kotle je dále oběhové čerpadlo, automatický odvzdušňovací ventil, pojistný ventil 3,0bar ( 4,0bar ).

Kotle včetně hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků nebudou v souvislosti s předmětnou projektovou dokumentací nijak upravovány.

Stávající hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků:

## ODVOD SPALIN

Odvod spalin od plynových kotlů je zajištěn stávajícím způsobem.

## OHŘEV TV

Příprava teplé vody v objektu bude probíhat centrálně v jednom nepřímotopném zásobníkovém ohřívači teplé vody - 447l. Zásobník má trvalý výkon 500 l/h při příkonu 20,0 kW a při teplotním spádu 45°C / 10°C. Ochrana zásobníku před korozí bude magneziovou anodou. Zásobník je standardně izolován polyuretanovou pěnou tloušťky  50mm s povrchovou úpravou plastovým potahem.

Výhřevná plocha výměníku je 2,0 m2. Maximální provozní tlak je 1MPa.

## REGULACE TOPNÉHO VÝKONU

Plynové kotle jsou opatřeny modulačním předsměšovacím hořákem s vázanou regulací přívodu plynu a spalovacího vzduchu.

Základní provozní a havarijní stavy kotlů jsou zajištěny kotlovými automatikami.

Regulace topného výkonu – výstupní teploty vytápění je zajištěna pomocí venkovního čidla teploty – ekvitermní regulace.	Regulace topného výkonu pro ohřev teplé vody je zajištěna na konstantní teplotu.

Místní regulace topného výkonu vytápěcích těles je zajištěna termostatickými hlavicemi s regulačním rozsahem 8°C – 26°C a pevným nastavením teploty.

Systém je regulačně rozdělen na čtyři topné větve:

- Topná větev pro vytápění přístavby

- Topná větev pro vytápění stávající části

- Topná větev pro vytápění bytové jednotky

- Topná větev pro ohřev teplé vody

## MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA

Měření primární energie je řešeno plynoměrem na přívodu paliva do zdroje tepla.

Podružné měření spotřeby tepla jednotlivých topných větví je zajištěno ultrazvukovými měřiči s dálkovým odečtem dat pomocí M – BUS protokolu.

## SYSTÉM VYTÁPĚNÍ

Systém vytápění byl navržen jako nízkoteplotní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel. Způsob vytápění je řešen otopnými tělesy. Teplotní spád je volen 60°C / 45°C pro otopná tělesa a 80°C / 60°C pro ohřev TV.

## ROZVODNÉ POTRUBÍ

Domovní ležaté rozvody topné vody jsou vedeny od zdroje tepla pod stropem 1. PP a 1. NP k jednotlivým stoupacím potrubím. Dále pokračují připojovací potrubí otopných těles. Stoupací a připojovací potrubí ve stávající části jsou vedena povrchově. Stoupací a připojovací potrubí v řešené přístavbě jsou vedeny v drážkách stěn a konstrukcích podlah.

Potrubní rozvody topné vody v konstrukcích podlah a drážkách stěn jsou navrženy systémem plastového potrubí spojovaného mechanickými spojkami s kyslíkovou bariérou, povrchové vedení potrubím z mědi spojovaným pájením a potrubím z oceli spojovaným lisováním.

Odvzdušnění systému bude zajištěno mechanickými a automatickými odvzdušňovacími ventily v nejvyšších místech rozvodu. Vypouštění systému bude zajištěno v nejnižších místech systému vypouštěcími a napouštěcími kohouty.

## OTOPNÁ PLOCHA

Jako otopná plocha pro vytápění jednotlivých místností byla navržena desková ocelová tělesa s pravým spodním připojením, zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou opatřenou termostatickou hlavicí a profilovanou čelní stěnou.

Připojení těles na topný systém bude pomocí H šroubení uzavíracího s integrovaným automatickým omezovačem průtoku 10 - 150 l/h, bez vypouštění 1/2" rohového a svěrného šroubení.

Otopná plocha vybraných místností je doplněna o speciální koupelnová trubková topná tělesa se středovým připojením. Připojení těles na topný systém bude pomocí termostatického ventilu pro otopná tělesa bez ventilové vložky dvoubodového s připojovací roztečí 50mm, 1/2" rohový s přednastavením, integrovaný automatický omezovač průtoku 10 - 150 l/h a svěrného šroubení.

## TEPELNÁ IZOLACE

Trubní rozvody topné vody budou proti ztrátám tepla izolovány potrubní návlekovou izolací z pěněného polyethylenu pro topné systémy se součinitelem tepelné vodivosti  λ(40°C) ≤ 0,044 W/m.K.

Trubní izolací minerálními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií. Potrubní pouzdra z minerální vlny s hydrofóbní úpravou kašírovaná Al folií se součinitelem tepelné vodivosti  λ(40°C) ≤ 0,040 W/m.K.

Potrubí bude kompletně a souvisle izolováno vč. všech spojů a armatur.

Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat požadavkům vyhlášky č.193 Ministerstva průmyslu a obchodu.

Minimální tloušťky tepelných izolací – minerální pouzdra:

potrubí					tl. Izolace

DN15					30 mm

DN20					40 mm

DN25					50 mm

DN32					50 mm

DN40					50 mm

DN50					50 mm

Minimální tloušťky tepelných izolací – bytové rozvody topné vody – návleková izolace:

potrubí					tl. Izolace

PEX 17*2				20 mm

PEX 20*2				25 mm

PEX 25*2,3				25 mm

PEX 32*2,9				25 mm

Orientační štítky:

V prostoru technické místnosti budou jednotlivá zařízení opatřena orientačními štítky.

## ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN 06 0830. Pojištění systému bude zajištěno pojistným ventilem, součástí dodávky kotle.

Otopná soustava je vybavena externí tlakovou expanzní nádobou 100l – 6bar – 1“, která umožní změny objemu vody v soustavě vlivem objemové roztažnosti. Pojištění systému proti překročení nejvyššího dovoleného pracovního přetlaku bude zajištěno pojistným ventilem 3 bar v kotlích. Pojištění proti překročení nejvyšší pracovní teploty a nedostatku vody v soustavě je zajištěno automatickým odstavením kotle od přívodu plynu.

Doplňování vody do systému bude v závislosti na tlaku v systému z vodovodního řadu. S ohledem na charakter objektu a celkový vodní objem je navrženo automatické dopouštění vody do systému.

## TLAKOVÉ POMĚRY V SYSTÉMU

Maximální provozní tlak v systému						4,0 bar

Minimální tlak v systému							1,5 bar

Počáteční tlak pro doplňování vody do systému				1,8 bar

Konečný tlak pro doplňování vody do systému				2,5 bar

Maximální provozní teplota v systému					80°C

Vodní objem soustavy							přibližně 1000 l

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Naplněno vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Před uvedením soustavy do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, dilatační zkouška a zkouška provozní. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po provedení těchto zkoušek bude provedena topná zkouška. O provedení všech zkoušek musí být proveden zápis.

Otopná soustava budovy je posuzována dle ČSN EN 12170 otopné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen předat investorovi kompletní výkresovou dokumentaci skutečného provedení stavby, návody k obsluze zařízení, záruční listy a seznámit uživatele s rozsahem obsluhy a činností ve stavu nouze a zpracovat OM&U ( návody pro provoz, údržbu a užívání ) dle ČSN EN 12170. Jako podklad pro zpracování OM&U budou sloužit projekt a jmenované dokumenty.

## MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

Potrubí, armatury a otopná tělesa musí být osazeny s max.  přesností v délkách, dimenzích a spádech odpovídajících projektové dokumentaci. Kolem zařízení strojovny vytápění je nutno zachovávat minimální průchodné šířky ( 600 mm ) a podchodné výšky ( 2100 mm ). Při přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů.

Před instalací všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak provozní. Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle ČSN  060310, ČSN 060830 a odbornou prohlídkou.

Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí ( ocelového potrubí v topných systémech ) a instalačními předpisy pro dodaná zařízení. Uchycení potrubí je zakresleno schématicky a bude dořešeno při realizaci dodavatelskou firmou dle místních podmínek, s ohledem na tepelnou roztažnost potrubí a možnosti dilatace, výkazy fitinků jsou věcí dodavatelské firmy při montáži.

Napouštění systému nutno provádět po jednotlivých topných okruzích za současného odvzdušňování.

Při provozních zkouškách bude seřízena regulace, nastaveny provozní a havarijní podmínky a prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy. Dodavatel během provozních zkoušek zajistí zaškolení obsluhy.

## POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Elektro – přívod 230V zakončený v krabičce pro napájení regulační automatiky zdrojů – Qelmax = 0,5kW. Přívod 230V zakončený zásuvkou pro napájení kotlů – Qelmax = 200 W.

ZTI – zajistit odvod přepadu od pojistných ventilů a kondenzátu od kotlů, přívod vody ½‘‘ pro doplňování vody do systému UT. Napojení zásobníkového ohřívače TV na rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace.

Stavba – provedeny stavební připravenost pro osazení zařízení kotelny, strojovny, těles a montáž systému UT.

## BEZPEČNOST PRÁCE

Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD

Stávající domovní plynovod bude v rámci předmětné projektové dokumentace upraven. Zůstává zachován přívod plynu pro stávající plynové kotle včetně fakturačního odběru.

Další rozvody plynu v objektu budou kompletně demontovány.

Dále bude zrušeno druhé fakturační odběrné místo pro bytovou jednotku.

Po realizaci uvedených úprav budou provedeny zkoušky a revize plynovodu.

## ZKOUŠENÍ PLYNOVODU

Zkoušky plynovodu budou provedeny podle TPG 704 01, před nátěrem potrubí. Zvyšování tlaku při zkouškách musí být pozvolné a plynulé. Kontrola tlaku při zkouškách se provádí kontrolními měřidly tlaku, jejichž citlivost a měřící rozsah odpovídají měřeným tlakům. Používá se buď vodní tlakoměr nebo tlakoměr třídy přesnosti 0,6% v rozsahu takovém, aby předpokládaný měřený tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice tlakoměru.

Zkouška pevnosti:

Zkouška pevnosti bude provedena na dokončeném plynovodu zkušebním tlakem nejméně 100kPa. Jako zkušební medium lze použít vzduch nebo inertní plyn. Zkouška musí být prováděna vždy před zkouškou těsnosti. Všechny součásti plynovodu ( regulátory tlaku, plynoměry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče…..), které nejsou konstruovány na zkušební tlak se před zkouškou pevnosti odpojí. V tomto případě musí být příslušná součást plynovodu nahrazena trubkou nebo se části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou, zajistí a zkoušejí samostatně. Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevzniká mechanická poškození, nejméně však 15 minut. Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho částí a nedochází k úniku zkušebního média.

Zkouška těsnosti:

Tlaková zkouška těsnosti navazuje na zkoušku pevnosti bude provedena stlačeným vzduchem o přetlaku minimálně 15 kPa u plynovodu s provozním přetlakem 2,2 kPa. Doba pro vyrovnání teplot je nejméně 15 minut, přičemž lze v této době provádět zkoušku pevnosti. Doba tlakové zkoušky bude dle objemu plynovodu viz. TPG 704 01. U plynovodu o geometrickém objemu do 50l je doba tlakové zkoušky 15 minut u plynovodu s MOP  5kPa, 30 minut je to pro plynovody o geometrickém objemu nad 50l. Nad 300l vnitřního geometrického objemu se na každých započatých 100l prodlužuje doba trvání zkoušky o 5 minut. Zkoušený plynovod má geometrický objem nad 50l. Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky.

Protokol o zkouškách:

O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví osoba pověřená – revizní technik, který zkoušku provedl. O zkoušce provozuschopnosti vyhotoví zápis o vpuštění plynu do OPZ. Protokol musí obsahovat jednoznačné určení zkoušeného úseku plynovodu, datum, druh provedených zkoušek, zkušební hodnoty (doba trvání zkoušky, zkušební tlak, teplota atd.) a výsledek provedených zkoušek. Při negativním výsledku zkoušek je nutno vyhledat netěsnosti vhodným způsobem a vadné části se buď vymění, nebo opraví. Po odstranění úniků se zkouška opakuje.

Hradec Králové 	duben 2021

Vypracoval:		Ondřej Zikán