D1.4.1 EL1 - Technická zpráva

1. Všeobecná část

1.1  Rozsah projektu

Předmětem tohoto projektu pro stavební povolení  je instalace náhradního zdroje, který zajišťuje náhradní zálohování el. energií  ZZN KHK  Temný Důl.

1.2  Použité podklady

- výkresy stavebního řešení

- požadavky dodavatele NZ

- platné ČSN

2. Technická část

2.1  Základní technické údaje

Proudová soustava 	3 + PEN , AC , 50 Hz, 400V / TN-C

Celkový el. soudobý  příkon zélohovaného odběru  je následující :

Přehled jednotlivých odběrů běžná spotřeba :

1.PP  osvětlení vč. VZT         -2,4kW

1.PP příprava pokrmů           - 5,5kW

1.PP čerpání + úprava vody  - 2,8kW

1.PP ostatní spotřeba             - 6,0kW

1. NP osvětlení vč. VZT        - 2,8kW

1.NP ostatní spotřebiče          - 8,0kW

2.NP osvětlení  vč.VZT         - 1,2kW

2.NP ostatní spotřebiče          - 6,0kW

Běžná spotřeba celkem         -34,7kW

Velikost hlavního jističe 63B/3 odpovídá odběru běžné spotřeby objektů čp. 24 a čp. 25.

El. měření je umístěno v samostatném elektroměrovém rozvaděči, osazeném 2 měřeními.  Zálohováno bude pouze  měření běžné spotřeby.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je řešena automatickým odpojením od sítě.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí - izolací a překážkami.

Vnější vlivy uvnitř objektu  s ohledem na svoji jednoznačnost jsou stanoveny projektantem v souladu s ČSN  33 2000-5-51 ed. 3 jako normální.

Vnější vlivy ve venkovním prostoru podléhají atmosférickým vlivům a jsou stanoveny jako AB8, Ad3 – prostory nebezpečné. Připojení NZ podléhá střednímu mechanickému rázu AG2 a středním vibracím AH2.

2.2  Technický popis

Stávající přívodní vedení CYKY J 4x25mm2 ukončené V rozvaděči RH1 bude odpojeno a přepojeno do přechodové skříně K 7042 osazené na boční zdi v blízkosti rozvaděče. Z přechodové skříně bude veden  kabelový vývod  CYKY J  4x25mm2, který se  ukončí opět v přechodové skříni shodného typu umístěné u boční stěny náhradního zdroje. Z této skříně bude připojeno kabelem H07 RN –F  J  4x25mm2 síťové napájení náhradního zdroje a shodným kabelem proveden zálohovaný vývod ukončený v samostatné skříni K 7042 umístěné vedle přechodové skříně přívodního kabelu. Z této skříně se kabelem CYKY J  4x25mm2 vedeném v souběhu s přívodním kabelem NZ připojí hlavní vypínač 63A rozvaděče RH1.

Vedení – z technické místnosti 109 se vyvrtají 2 prostupy pro přívodní a zálohovaný kabel NZ. Do vývrtů budou vloženy chráničky Kopodur . Chráničky a kabely v chráničkách budou utěsněny silikonovým tmelem. Kabely v trase se uloží v rostlé zemině v pískovém loži v hl. 0,7m Asi 30cm nad kabely budče založena výstražná červená fólie. V místě přechodu pod chodníkem bude proveden protlak. Uložení kabelu bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed2.

Uzemnění   – ochranná přípojnice PEN rozvaděče NZ se Fezn drátem 10mm připojí na stávající obvodový zemnič budovy. Celkový odpor společného uzemnění Rz 5.

Náhradní zdroj  – je navržen  NZ typu AJE-3 B-88 s výkonem 90kVA. NZ bude v provedení do venkovního prostředí, osazen bude na betonové  desce. Pro připojovací kabely s chráničkami Kopoflex  bude v desce ponechána svislá drážka.

Všeobecně - před uvedením do provozu musí být na zařízení provedena výchozí revize v souladu  s  ČSN 332000-6.Uložení kabelů v zemi bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52-ed 2.

Před započetím zemních prací musí být v předpokládané trase výkopu provedeno vytýčení všech podzemních vedení. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část.

V Hradci Králové, duben 2023                     Vypracoval : V. Sháněl