## 9. Zadání s výkazem výměr a poz
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Výměna plynových kotlů v objektu domova důchodců Humburky
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Humburky č.p. 100 | [5 empty] | Datum: 28.1.2024
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 | 001 | 9389.18 | Výmalba vnitřních stěn - dle investora vč. očištění povrchu | m2 | 220
2 | 001 | 9389233 | Oprava omítek | m2 | 20
3 | 001 | 9389233.12 | stavební přípomoce | hod | 10
153 | 001 | 9389233.13 | YTONG příčka tl. 150mm dle PBŘ | m2 | 23
154 | 001 | 9389233.15 | protipožární dveře 90/197 dle PBŘ vč. zárubní a montáže | kus | 1
155 | 001 | 9389233.16 | dveřní zavírač vč. MTZ | kus | 1
156 | 001 | 9389233.17 | zděná konstrukce Ytong tl. 100mm , při podlaze , vnitřní rozměr 300x350mm , štuková omítka - přívod vzduchu | m2 | 3
152 | 001 | 9389234 | Odvoz vybouraného materiálu na skládku | t | 0.2
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy
6 | R | 94.1 | Lešení lehké pomocné , výška podlahy do 1,9m | m2 | 10
|  | 713 | Izolace tepelné
8 |  | 713118 | Izolace potrubí s AL folií tl. 40mm , DN 40 , DN 32 vč. montáže | m | 12
9 |  | 713117 | Izolace potrubí s AL folií tl. 30mm , DN 25 vč. montáže | m | 7
10 |  | 7131191 | Izolace potrubí s AL folií tl. 50mm , DN 50 vč. montáže | m | 20
230 |  | 7131191.1 | Izolace potrubí s AL folií tl. 60mm , DN 65 vč. montáže | m | 25
11 |  | 7131191.2 | Izolace potrubí s AL folií tl. 70mm , DN 125 vč. montáže | m | 30
231 |  | 7131191.3 | izolace tl. 100mm stávajícího rozdělovače a sběrače DN 200 | m | 2
12 |  | 71311911 | Demontáž stávající izolace na potrubí | m | 80
13 |  | 71311911.1 | Likvidace demonttované izolace na skládku | soub | 1
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
246 | 721 | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 32 | m | 4
245 | 721 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 7
16 | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 6
157 | 721 | 721194105.1 | sifon HL 400, DN 40 | kus | 3
158 | 721 | 721194105.2 | neutralizační box kondenzátu od plynových kotlů do max výkonu 500kW vč.náplně | kus | 1
159 | 721 | 721194105.3 | napojení do stávajícího litinového potrubí DN 100 | kus | 2
18 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 11
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
19 | 721 | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | m | 60
186 | 721 | 722170805 | Demontáž tepelné izolace na potrubí | m | 60
165 | 721 | 722175002 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm | m | 30
169 | 721 | 722175004 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm | m | 4
166 | 721 | 722175005 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm | m | 30
23 | 721 | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm | m | 40
167 | 721 | 722181223.1 | Izolace potrubí s AL folií tl. 40mm , DN 25, DN 32 vč. montáže | m | 30
168 | 721 | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 60
170 | 721 | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 8
27 | 721 | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 60
28 | 721 | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | kus | 6
29 | 721 | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 16
180 | 721 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 6
179 | 721 | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | kus | 6
174 | 721 | 722230103 | Ventil přímý G 1" se dvěma závity | kus | 2
173 | 721 | 722230104 | Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity | kus | 4
244 | 721 | 722230113 | Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závity | kus | 2
171 | 721 | 722231054 | Šoupátko mosazné G 5/4" PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2
175 | 721 | 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1
172 | 721 | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2
34 | 721 | 722231143 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 | kus | 2
178 | 721 | 722234265 | Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1
176 | 721 | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" | kus | 6
177 | 721 | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" | kus | 8
37 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 64
38 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 64
181 | 721 | 7222902342.1 | expanzomat 33/10 , 10 bar vč. průtočné armatury a MTZ | kus | 2
182 | 721 | 7222902341.2 | cirkulační čerpadlo litina alt bronzové provedení 4m3/h, H - 7m | kus | 2
183 | 721 | 7222902341.3 | MTZ cirkulační čerpadlo litina alt bronzové provedení 4m3/h, H - 7m | kus | 1
184 | 721 | 7222902341.4 | teploměr 0-120 °C vč. MTZ | kus | 3
185 | 721 | 7222902341.5 | manometr 0-10bar vč. MTZ | kus | 1
39 | 721 | 7222902342 | Napojení na stávající vodovod a propojení stávajícího potrubí | hod | 10
160 | 721 | 7222902342.0 | Dopouštěcí stanice - základní sada | kus | 1
161 | 721 | 7222902342.1 | příslušenství dopouštěcí stanice ( obsahuje uzavírací armatury, manometr filtr, potrubní oddělovač, redukční ventil, zpětnou klapku | kus | 1
162 | 721 | 7222902342.2 | Montáž dopouštěcí stanice | kus | 1
163 | 721 | 7222902342.3 | úpravna vody - demineralizační sada dle typu plynových kotlů | kus | 1
164 | 721 | 7222902342.4 | montáž + uvedení do provozu - demineralizační sady | kus | 1
200 | 721 | 7222902342.5 | přemístění stávající úpravny vody pro ohřev TV | kus | 1
|  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod
41 | 721 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 10
42 | 721 | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 10
199 | 721 | 723150314 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm | m | 4
187 | 721 | 723150315 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm | m | 4
46 | 721 | 723190204 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25 | soubor | 4
47 | 721 | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 8
48 | 721 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 4
247 | 721 | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2" ostatní typ | kus | 8
50 | 721 | 723239103 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ | kus | 4
51 | 721 | 72323923 | Revize plynovodu | kus | 1
52 | 721 | 72323924 | Manometr 0-6kPa vč. manom. kohoutu a smyčky | kus | 4
53 | 721 | 72323924.1 | Odplynění stávajícího vedení | kus | 1
54 | 721 | 72323925 | Napojení na stávající NTL plynovod + úpravy potrubí | hod | 20
55 | 721 | 72323926 | Havarijní elektroventil DN 80 ( bez proudu zavřeno ) vč. čidla | kus | 1
56 | 721 | 72323927 | Montáž havarijní elektroventil D80 ( bez proudu zavřeno ) vč. čidla | kus | 1
188 | 721 | 72323927.1 | plynový filtr přírubový DN 80 vč. protipřírub a montáže | kus | 1
198 | 721 | 72323927.2 | skříň ocel. odvětraná 600 x 600 x 350mm | kus | 1
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
57 | 731 | 73120018 | uvedení kotle do provozu | kus | 4
58 | 731 | 731200829 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 125 kW | kus | 4
59 | 731 | 73120201 | Plynový závěsný kondenzační kotel 9,4-90kW | kus | 4
60 | 731 | 731202011 | Montáž plynový závěsný kondenzační kotel 9,4-90kW | kus | 4
238 | 731 | 731202011.1 | nosná konstrukce plynových kotlů do prostoru výška 2,2m - podpůrný rám | kus | 4
61 | 731 | 731391121 | Odkouření - kaskádový systém pro 2 kotle - DN 200mm | kus | 2
62 | 731 | 731391127 | Odkouření - zákryt šachty na DN 250mm | kus | 2
63 | 731 | 731391123.1 | Odkouření - ukončovací kryt komínu s manžetou | kus | 2
64 | 731 | 7313911291.14 | Odkouření - distanční objímka DN 250 , dvojitá , nerez | kus | 10
65 | 731 | 7313911291.21 | Odkouření - komínová hlavice SW DN 250 | kus | 2
66 | 731 | 7313911291.22 | Odkouření - trubka 930mm nerez DN 250 | kus | 30
67 | 731 | 7313911291.23 | Odkouření - trubka 265mm nerez DN 250 | kus | 2
68 | 731 | 7313911291.24 | Odkouření - 87st koleno DN 250 | kus | 2
69 | 731 | 7313911291.25 | Odkouření - těsnění DN 250 | kus | 40
70 | 731 | 7313911291.26 | Odkouření - objímka DN 250 | kus | 40
71 | 731 | 731391191 | Montáž odkouření | kus | 2
72 | 731 | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 | kus | 1
73 | 731 | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0.8
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
189 | 731 | 732211123 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 500 l v.pl. 1,90 m2 | soubor | 2
75 | 731 | 732212815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů | kus | 4
191 | 731 | 732219315 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 500 litrů | soubor | 2
196 | 731 | 732294315.DZD | Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 6,6 kW | soubor | 2
201 | 731 | 732320813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů | kus | 2
197 | 731 | 732331621 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 l | soubor | 2
202 | 731 | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 2
203 | 731 | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 7
204 | 731 | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 | kus | 1
194 | 731 | 732421401 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,0 m3/h pro vytápění | soubor | 2
193 | 731 | 732421443 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění | soubor | 1
192 | 731 | 732421454 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění | soubor | 2
78 | 731 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 2
195 | 731 | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 3
243 | 731 | 732429225 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné | soubor | 1
79 | 731 | 7324294 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 30m3/h vč. izolace | soubor | 1
80 | 731 | 7324295 | Montáž hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 30m3/h | soubor | 1
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí
81 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 7
82 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 5
83 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 7
84 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 20
85 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 53
205 | 731 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 30
206 | 731 | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 | m | 17
207 | 731 | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 133x4,0 | m | 28
87 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 36
88 | 731 | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 45
89 | 731 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.5
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
90 | 731 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 12
208 | 731 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 3
209 | 731 | 734100813 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 2
210 | 731 | 734173214 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50 | soubor | 12
211 | 731 | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | soubor | 3
215 | 731 | 734173217 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 80 | soubor | 2
91 | 731 | 734173218 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 100 | soubor | 1
212 | 731 | 734173221 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 125 | soubor | 2
92 | 731 | 734190814 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus | 10
93 | 731 | 734190818 | Rozpojení přírubového spoje do DN 100 | kus | 2
213 | 731 | 734190822 | Rozpojení přírubového spoje do DN 150 | kus | 2
225 | 731 | 734192314 | Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 3
226 | 731 | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1
227 | 731 | 734193114 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 9
228 | 731 | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3
229 | 731 | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2
214 | 731 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 10
94 | 731 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 20
217 | 731 | 734200833 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 6/4 | kus | 2
95 | 731 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 6
96 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 20
97 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4
99 | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 15
100 | 731 | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 6
221 | 731 | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 3
101 | 731 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 4
102 | 731 | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 4
103 | 731 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 12
104 | 731 | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 6
222 | 731 | 734271147 | Šoupátko závitové uzavírací G 6/4 PN 16 do 80°C | kus | 2
218 | 731 | 734290814 | Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 40 s přímým průtokem | kus | 2
248 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 20
224 | 731 | 734291264 | Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1
107 | 731 | 734292774 | Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnoprůtokový niklovaný s páčkou G 1 | kus | 4
109 | 731 | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 10
216 | 731 | 734295023 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem | kus | 2
219 | 731 | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 10
249 | 731 | 734411113 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | kus | 14
111 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 14
112 | 731 | 734420821 | Demontáž tlakoměru diferenciálního | kus | 2
113 | 731 | 734421 | Manometr 0-400kPa | kus | 1
114 | 731 | 734421.1 | Magnetický odkalovací filtr DN 100 přírubový vč. montáže | kus | 1
220 | 731 | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.5
|  | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize
115 |  | 700.1 | plastová rozvodnice vč. výzbroje | kus | 1
116 |  | 700.11 | ekvitermní regulátor - 4 x kotel + TUV, VZT a 2 x směšovaný okruh | kus | 1
117 |  | 700.12 | sada svorek k RV | kus | 1
232 |  | 700.121 | převodník | kus | 4
233 |  | 700.122 | rozšiřující modul | kus | 1
234 |  | 700.123 | svorky pro AVS | kus | 1
235 |  | 700.124 | plochý kabel | kus | 1
236 |  | 700.125 | čidlo teploty příložné | kus | 3
237 |  | 700.126 | ovládací panel k osazení do rozvaděče | kus | 1
122 |  | 700.17 | venkovní čidlo | kus | 2
123 |  | 700.18 | čidlo teploty do jímky TUV | kus | 1
124 |  | 700.19 | poniklovaná jímka délka 150mm | kus | 1
125 |  | 700.20 | poruch. zabezpečení kotelny - poruchová signalizace PVA | kus | 1
126 |  | 700.21 | poruch. zabezpečení kotelny - PVA82 - rámeček | kus | 1
127 |  | 700.22 | poruch. zabezpečení kotelny - detektor SPH7 metan | kus | 1
128 |  | 700.23 | poruch. zabezpečení kotelny - příložný termostat 30-90st.C. / Alre / | kus | 1
129 |  | 700.24 | poruch. zabezpečení kotelny - stop tlačítko | kus | 1
130 |  | 700.25 | poruch. zabezpečení kotelny - regulátor výšky hladiny RHV 04/24V/ stř. | kus | 1
131 |  | 700.26 | poruch. zabezpečení kotelny - regulátor teploty prostorový 0-40°C | kus | 1
132 |  | 700.27 | poruch. zabezpečení kotelny - regulátor tlaku vlnovcový 25-250kPa | kus | 1
133 |  | 700.28 | poruch. zabezpečení kotelny - GD-04 DAVID GSM modem ( Jablotron ) | kus | 1
134 |  | 700.29 | poruch. zabezpečení kotelny - zálohovací modul pro GD04 | kus | 1
135 |  | 700.291 | poruch. zabezpečení kotelny - GSM anténa 4db, magnetická 37cm, kabel 3m | kus | 1
136 |  | 700.292 | nosná část a kabely | soub | 1
137 |  | 700.293 | režijní materiál | soub | 1
138 |  | 700.294 | demontáže | soub | 1
139 |  | 700.295 | montáž zařízení | soub | 1
140 |  | 700.296 | kompletační činnost , zprovoznění | soub | 1
141 |  | 700.297 | revize | soub | 1
142 |  | 700.298 | dokumentace skutečného provedení | soub | 1
143 |  | 700.299 | osatatní - PPV ( doprava ) | soub | 1
|  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž
144 |  | 743111 | Elektromontáže - připojení plynových kotlů | soub | 1
241 |  | 743111.1 | Elektromontáže - připojení el. topných těles u ohřívačů TV | soub | 2
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
145 |  | 767111 | Konstrukce zámečnické | kg | 50
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
146 |  | 783111 | Nátěr potrubí 1xZ | m | 120
147 |  | 783112 | Nátěr potrubí 2xE | m | 22
|  | OST | Ostatní
148 |  | 1111 | Topná zkouška | hod | 25
149 |  | 11111 | Úprava stávající vedení ÚT , plynu | hod | 20
150 |  | 11113 | provozní řád kotelny | soub | 1
151 |  | 11114 | doprava | soub | 1
239 |  | 11115 | chemické čištění stávajícího topného systému , objem topného systému cca 1700l | soub | 1
240 |  | 11116 | inhibitor topného systému | soub | 1
242 |  | 11117 | likvidace demontovaného materálu na skládku | soub | 1
Celkem