## Příloha č.1
TABULKA ZAŘÍZENÍ
AKCE: SŠGS - Lázně Bělohrad - CVIČNÁ KUCHYNĚ - VZDUCHOTECHNIKA
|  |  | Vzduchový výkon |  |  | Param.přív.vzd |  |  | Topení |  |  | Chlazení |  | Elektro
číslo | Název zařízení |  |  |  | ext. |  |  | rel. | Topný | hmot. | tlak | Chlad. | hmot. |  |  |  | Typ | Způsob | Spouštění | Poznámka
zař. |  | ks | Přívod | Odvod | tl.ztr. | Zima | Léto | vlh. | výkon | průtok | ztráta | výkon | průtok | P | I | U | zařízení | ovládání
|  |  | m3 / h | m3 / h | Pa | C | C | % | kW | kg/h | kPa | kW | kg/h | kW | A | V
VZT jednotka kuchyň
1.1 | VZT JEDNOTKA - přívod | 1 | 6000 |  | 250 | 23 | [7 empty] | 3.22 | 5.4 | 400 | VZT jednotka | MaR | týdenní program, ručně | příkon ventilátoru
| VZT JEDNOTKA - odvod | 1 |  | 6000 | 250 | [8 empty] | 3.22 | 5.4 | 400 | VZT jednotka | MaR | týdenní program, ručně | příkon ventilátoru
1.2 | teplovodní ohřev 50/30°C | 1 | [6 empty] | 12.8 | 561 | 1.1 | [5 empty] | ohřev mimo VZT | MaR
VZT jednotka cukrárna
2.1 | VZT JEDNOTKA - přívod | 1 | 3500 |  | 250 | 24 | [7 empty] | 2.64 | 3.8 | 400 | VZT jednotka | MaR | týdenní program, ručně | příkon ventilátoru
| VZT JEDNOTKA - odvod | 1 |  | 3500 | 250 | [8 empty] | 2.64 | 3.8 | 400 | VZT jednotka | MaR | týdenní program, ručně | příkon ventilátoru
2.2 | teplovodní ohřev 50/30°C | 1 | [6 empty] | 5.86 | 310 | 2.6 | [5 empty] | ohřev mimo VZT | MaR
VZT jednotka šatny
3.1 | VZT JEDNOTKA - přívod | 1 | 600 |  | 200 | [8 empty] | 0.37 | 2.5 | 230 | VZT jednotka | MaR | týdenní program, ručně
| VZT JEDNOTKA - odvod | 1 |  | 600 |  | 200 | [7 empty] | 0.37 | 2.5 | 230 | VZT jednotka | MaR | týdenní program, ručně
odvodní ventilátor
4.1 | ventilátor | 1 |  | 350 | 150 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 230 | odvodní vent. | ELE | čidlo pohybu PIR
SUMARIZACE POŽADAVKŮ NA MÉDIA
ELEKTRICKÁ ENERGIE
| VZT jednotky |  |  | 13.46
| ventilátory |  |  | 0.1
| CELKEM PŘÍKON |  |  | 13.46
| koeficient současnosti |  |  | 0.9
| CELKEM |  |  | 12.114 | kW
VYTÁPĚNÍ
| VZT jednotky |  |  | 18.66
| CELKEM |  |  | 18.66 | kW