##### D.1.2.1. Technická zpráva

Obsah:

1.    Základní údaje

2.    Popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí

podle druhu, technologie a navržených materiálů

3.    Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků

4.    Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu

5.    Údaje o požadované jakosti navržených materiálů

6.    Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a

jakost navržených konstrukcí

7.    Zajištění stavební jámy

8.    Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí

9.    Popis konstrukce, jejího současného stavu

10.  Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

11.  Požadavky na požární ochranu konstrukcí

12.  Seznam použitých podkladů, technických předpisů, norem, odborné

literatury, software

13.  Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí odkaz na příslušné předpisy

a normy

1. Základní údaje

Název stavby      : Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín  včetně PD-I.část

Místo stavby       : Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín

k.ú. Jičín, p.č. 309/2, st. 1484

Stavebník            : Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

Oblastní nemocnice Jičín, a.s., IČ: 260 01 551, Bolzanova 512,

506 01 Jičín

Projektant             : Ing.Vladimír Říha, Na Jihu 539, 506 01 Jičín

Druh dokumentace  : Projektová dokumentace k provádění stavby a výběru dodavatele

2. Popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí

podle druhu, technologie a navržených materiálů

Na rekonstrukci oplocení budou použity stejné materiály, ze kterých je vytvořena stávající zeď, tedy cihelné a kamenné zdivo, kovová výplň z mříží a oplechování. Podobně ze stejných materiálů jako na stávajícím objektu rotundy bude provedena její oprava. To znamená kamenné a cihelné zdivo, pálené tašky, dřevěná konstrukce střechy (bednění, latě, krov) a oplechování. Základ a opěrná zeď v ulici Bolzanova bude proveden ze železobetonu dle ČSN EN 206-1 z betonu tř. C30/37-XC2,XA1,XD3 (CZ,F.1)-CI 0.2-Dmax22-S3. S přihlédnutím k charakteru jemnozrnných základových zemin potenciálně náchylných k vysychání je třeba volit minimální hloubku založení 1,20 m pod terénem. V základové spáře se neočekává přítomnost podzemní vody. Při úpravě základové spáry pod plošnými základy v žádném případě nepoužívat štěrkopískové polštáře, které by mohly vést k akumulaci vody a degradaci základové půdy. V případě potřeby je možno použít jako podkladní vrstvu prostý beton. Základ opěrné zdi bude vyztužen žebírkovou výztuží z oceli 10505 se svislou výztuží profilu R12, R14 a vodorovnou výztuží R12. Nutno dodržet krytí výztuže 40 mm. Rozměry základu a hloubka základové spáry budou v souladu s projektem stavby. Základový pas opěrné zdi bude proveden na podkladní beton průměrné tl.100mm. Opěrná zeď bude vyztužena žebírkovou výztuží z oceli 10 505 s vodorovnou výztuží a svislou jen z přední strany z profilu R12. Zadní svislá výztuž (směrem k terénu) je navržena z profilu R14. Nutno dodržet krytí výztuže dle projektu. Železobetonová opěrná zeď je tl. 250 mm a výšky 1,20 m. Pro zajištění bezpečnosti provádění budou základy prováděny postupně v délce po dilatačních úsecích (viz výkresová část). Vzniklé pracovní spáry budou zároveň dilatačními spárami. Výplň dilatačních spár bude tvořit např. extrudovaný polystyrén tl. 30 mm. V kamenném zdivu se spára vyplní trvale pružným tmelem a na zdivu krycí plastovou dilatační lištou v barvě fasády. Základ  u  stromu v ulici Foersterově je navržen z betonu prostého C20/25 v délce 8,0 m. Rozměry základu a hloubka základové spáry budou v souladu s projektem stavby. Oplocení u objektu plicního je navrženo z pískovcové podezdívky, pískovcových pilířů, zákrytových pískovcových desek, z ocelových sloupků válcovaných U profilů a kovové rámové dílců s výplní pletivem. Anglický dvorek je navržen z pohledového betonu C25/30, z izolační přizdívky z betonových cihel, z izolace z modifikovaných asfaltových  pásů a pískovcových zákrytových desek. Výztuž stěn dvorku je navržena oboustranně ze svislé a vodorovné výztuže 4xR12 z oceli 10505 (R). V rozích bude výztuž provedena příložkami křížem z vnitřní na vnější stranu se stykováním s min.přesahem 500 mm. Dno je navrženo z betonové mazaniny C20/25 ve spádu k vpusti o  tl. 150 mm a je vyztuženo ocel. sítí průměru 8 mm s oky 100x100 mm. Základy rampy, bočních zdí a předloženého schodiště jsou navrženy z betonu C16/20. Stěny rampy jsou navrženy z pohledového betonu C25/30 a jsou vyztužené oboustranně z ocelových sítí  průměru 8 mm  s oky 100x100 mm. Plocha rampy je ze zámkové betonové dlažby formátu 200x100 mm. Část rampy u chodníku je z jedné strany lemována záhonovými obrubníky. Zábradlí jsou dvoutyčová výšky 900 mm z lesklého nerezu.

3. Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků

Veškeré průřezové rozměry základových a  svislých konstrukcí jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace.

4. Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu

Opěrná zeď je staticky posouzena na zemní tlak od zeminy za zdí a od vodorovného zatížení   budoucího parkoviště osobních aut a od vozidel záchranné služby a hasičů, proti posunutí v základové spáře, na stabilitu proti překlopení a na únosnost základové půdy v základové spáře. Rozměry opěrné zdi a její vyztužení bude v souladu s projektem stavby. Z výsledků inženýrsko geologického průzkumu pro sousední objekt bývalé interny se v projektu předpokládá, že po odstranění humózní hlíny a navážek se v základové spáře budou vyskytovat jemnozrnné zeminy typu spraší s tuhou konzistencí ve smyslu ustanovení již neplatné ČSN 731001 s informativní hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 150 kPa. Základový pas s opěrnou zdí je navržen na zatížení od zemního tlaku a od zatížení pod budoucí parkovištěm tak, aby nedošlo během průběhu výstavby a jejího užívání k nepřípustným přetvořením a poškozením stavby v důsledku většího přetvoření (sedání základů, zajištění stability opěrných stěn apod.). Průkaz o bezpečném návrhu základových konstrukcí a opěrné stěny je proveden statickým výpočtem, který je součástí stavebně konstrukční části.

Při výpočtu a návrhu nosné konstrukce se uvažovalo se stálým zatížením od vlastní tíhy zděného oplocení, zemního tlaku zvýšeného terénu za zdi oplocení a od přírůstku zemního tlaku od stálého a užitného zatížení povrchu za rubem opěrné stěny o velikosti 5,0 kN/m2  (kategorie zatížení G dle ČSN EN 1991).

5. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů

Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno dodržet technologické postupy podle příslušných norem a předpisů. Budou-li zjištěny odlišnosti od předpokladů projektu, zejména mohou-li mít vliv na jakost konstrukcí, je třeba vždy uvědomit TDI a zpracovatele projektu. Kontrola kvality použitých materiálů je předepsána příslušnými předpisy, normami a technologickými pravidly. Materiály, které neodpovídají požadavkům projektu, nesmí být použity. Projektová dokumentace byla zpracována podle platných předpisů na základě předaných podkladů a požadavků objednatele. Projektant si vyhrazuje právo být informován o všech změnách týkajících se projektové dokumentace objektu. V případě, že budou při provádění odhaleny skutečnosti odchylné od podkladů tohoto projektu, popřípadě skutečnosti omezující jeho realizaci, je nutno okamžitě uvědomit autora tohoto projektu a TD investora. Event. úpravy projektu pak provede autor tohoto projektu po dohodě a schválení TDI. Poznámky k jednotlivým technologiím uvedených v projektu nenahrazují technologický předpis zhotovitele a výrobců materiálů. Závazný technologický předpis vypracuje a předloží před zahájením prací zhotovitel. Technologický předpis mimo jiné stanoví složení hmot, nutné technologické přestávky a druhy a počet zkoušek. Zhotovitel musí dodržovat předepsané povinné kontrolní měření a zkoušky, stanovené příslušnými technologickými předpisy, platnými normami a montážní návody výrobců jednotlivých materiálů, které stanoví závazná pravidla pro provádění stavby.

6. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a

jakost navržených konstrukcí

Netradiční technologické postupy se nevyskytují

7. Zajištění stavební jámy

Stavební jáma v ul. Bolzanova je navržena svahovaná o sklonu 2:1 v soudržných zeminách o hloubce jámy do 1,50 m. Ze dna svahované jámy bude provedena výkopová rýha v soudržných zeminách o hloubce výkopu cca 1,20 m. Při této hloubce není nutné v soudržných zeminách výkop pažit. V ul. Foersterova při provádění základu se provede ze strany areálu nemocnice  svahovaná jáma do hloubky na výškovou úroveň cca původního terénu z vnější strany oplocení. Z této úrovně bude provedena výkopová rýha ručním způsobem, neboť výkop se nachází v blízkosti podzemního vedení VN. Výkopová rýha je o průměrné hloubce 1,70 m a proto je nutné ji pažit příložným pažením.

8. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí

Před betonováním základů je nutné přizvat projektanta k převzetí základové spáry a k ověření předpokladů při návrhu základů se skutečností. Základová spára bude před betonáži základů protokolárně převzata technickým dozorem investora stavby. Dále bude provedena kontrola výztuže základových pasů, opěrných stěn, provedení detailů dilatací a pracovní spáry mezi základem a opěrnou stěnou. Nutno provést kontrolu stěrkových hydroizolací a způsob napojení svislé a vodorovné izolace. Technický dozor investora provede o převzetí zápis do stavebního deníku nebo vyhotoví samostatný protokol. Ostatní konstrukce jsou viditelné po celou dobu výstavby a proto nejsou stanoveny požadavky na jejich kontrolu před zakrytím.

9. Popis konstrukce, jejího současného stavu

SO.01 – Rekonstrukce oplocení v Bolzanově ulici

Zeď oplocení je založena na kamenném základě z pískovců, na kterém jsou vyzděny stěny z pískovcových bloků nepravidelných tvarů, jež se vzhledem přibližují kamennému kyplovskému zdivu. Na pískovcovém zdivu je vyzděna stěna z plných cihel a pilíře z lícových cihel. Mezi pilíři ve snížené části zděného oplocení jsou osazeny výplně z kovových mříží plného průřezu. Pod výplní z mříží jsou na vyrovnávacím potěru na pískovcové zdi položeny v jedné řadě svisle lícové cihly. Cihly jsou položeny na kraji po obou stranách zdi s přesahem. Meziprostor mezi lícovými cihlami z obou stran je vyplněn betonem, do kterého jsou ukotveny stojky mřížové výplně oplocení. Hlavy pilířů jsou vyzděny z plných lícových cihel ze dvou řad naležato s přesahem. Vyzděné stěny z plných cihel jsou omítnuty. Na vrchu stěn jsou položeny dvě řádky lícových cihel. Zděné stěny a pilíře jsou oplechovány. Z důvodu  mnohaletého působení klimatických vlivů (déšť, mráz, vysychání apod.) a jejich erozivní činnosti došlo k částečnému poškození povrchu cihelných  zdi a pilířů a narušení a opadání omítek. Problémem jsou zejména lokální degradace omítky a zdiva a  uvolnění a poškození ocelových profilů vlivem dilatačních pohybů. Lokálně jsou povrchově degradované některé cihly a povrch pískovcového soklu je rovněž degradován vlhkostí a mrazem. V místech, kde nejsou již žádné omítky dochází postupně ke zvětrávání a odlupování povrchu cihel. Lícové cihly na vrchu stěn a na hlavách pilířů jsou ulámané, posunuté nebo úplně zborcené. Dobetonávka mezi lícovými cihlami je značně poškozená, popraskaná a vydrolená. Ocelové profily mezi pilíři jsou místy uvolněné a dilatačními pohyby poškozují koruny zděných pilířů. Kovová výplň je zkorodovaná a částečně zdeformována. Zákrytové plechy stěn a pilířů jsou značně zkorodované a někde úplně chybí. Zdi jsou částečně obrostlé různými popínavými rostlinami a náletovými dřevinami, které dále více narušují již tak poškozenou zeď. Cihelná zeď je téměř po celé délce vykloněná, což je způsobeno nedostatečnou hloubkou založení zdi pod terénem a zemním tlakem od zvýšeného terénu zevnitř areálu nemocnice. Při stavebně technického průzkumu byly vykopané sondy, z kterých vyplývá, že u jedné sondy byla základová spára 0,18 m a u druhé sondy 0,26 m pod úrovní chodníku. Základovou půdu plotu tvoří jíl střední plasticity, proto způsob založení plotu je dle stavebně technického průzkumu zcela nevyhovující. Jíly jsou namrzavé a vyžadují hloubku základu větší než 1,0 m. Pod dlažbou chodníku je štěrkový podsyp, kde se shromažďuje voda a mění konzistenci jílu pod základem. Z uvedeného vyplývá, že nevyhovující založení je spolu se zemním tlakem a změnou konzistence jílu v podzákladí příčinou poruch části oplocení v Bolzanově ulici.

SO.02 – Rekonstrukce oplocení ve Foersterově ulici

Způsob provedení zděného oplocení v koncepci a v použitých materiálech je stejná jako v ulici Bolzanově. Stejný je i stav poškození zdi a rozsah nutných oprav. Vzhledem k téměř stejné výšce terénu z obou stran zdi a k příznivější hloubce založení cca 0,8 m pod úrovní terénu nedošlo k vyklonění zdi a tedy nebude nutné bourat kamennou zeď z pískovců a základ. Oplocení je zde dle výsledků stavebně technického průzkumu opravitelné. Podezdívka plotu má místy degradované zdivo a poškozeny jsou i cihelné pilíře. Poruchy zdi se projevují degradací omítek, zdiva i kamene a trhlinkami způsobené kořenovým systémem stromů. U objektu čistící stanice (v situaci objekt M) je mohutný strom, jehož kořeny poškozují základy zděného plotu a na zdi oploceni jsou značné trhliny. Strom snižuje přirozenou vlhkost jemnozrnných zemin v podloží zdi, dochází ke objemovým změnám vysychání a smršťování jemnozrnných zemin (jílů) a tím nerovnoměrnému sedání základů. Strom je žádoucí odstranit, aby nedocházelo k poškozování zdi. Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí MěÚ Jičín zamítl žádost Oblastní nemocnice Jičín na skácení stromu, bude nutné v místě základu kořeny odřezat a založit zeď plotu do dostatečné hloubky, kde již nebude docházet k vysychání jemnozrnných zemin a poškozování zdi od kořenů. Poškozeny jsou cihelné pilíře, ze kterých se dilatačními pohyby uvolňují ocelové konstrukce. V celém úseku oplocení se projevuje koroze ocelového oplocení, jeho deformace od padajících větví, degradace cihel na koruně zdi, dilatační trhliny a trhliny způsobené kořenovým systém blízkých stromů.

10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

Dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (dodavatelská dokumentace) bude obsahovat:

- pořízení podrobné fotodokumentace před zahájením bouracích a stavebních prací na

všech objektech

Oplocení ul. Foersterova a Bolzanova

- výrobní a dílenské výkresy plotových výplní z ocelových mříží dle původního vzoru včetně

detailu provedení jejich kotvení do zděných pilířů a do soklové podezdívky přes

oplechování zdi. Detail kotvení do zděných pilířů musí umožnit dilatační pohyby, aby

nedocházelo k poškození koruny zděných pilířů.

- výrobní a dílenský výkres 2 kř. brány v ul. Foersterova dle původního vzoru

- detaily řešení dilatací v kamenném a cihelném zdivu, v betonovém základě a opěrné stěně,

detail oddilatování zdi plotu od rotundy

- postup a detaily k provádění stěrkové hydroizolace včetně napojování vodorovné na

svislou, vyztužování rohů apod. dle technologického postupu konkrétního výrobce

- popis ochrany ocelových plotových dílů pozinkováním a práškovou barvou a způsob

ochrany montážních a spojovacích dílů (úchyty, šrouby apod.) dodatečně po montáži

- popis postupu a detaily vyzdívání pilířů a provedení koruny z lícových cihel, skladba,

řezání, spárováni apod. dle technologického postupu konkrétního výrobce cihel a malt

- popis postupu rozebírání a vyzdívání kamenné zdi, druh použití zdících a spárovacích malt,

ošetřujících přípravků  apod. od konkrétního výrobce

- výkresy tvaru klempířských konstrukcí, detaily kotvení a ošetření v místě prostupu (u

kovové výplně plotu)

- podrobné výkresy výztuže opěrné zdi s detaily řešení v místě dilatací

Před vypracování výrobní a dílenské dokumentace a zahájením výroby zámečnických a klempířských dílů a prvků je nutné provést jejich skutečné zaměření na stavbě.

Kamenné a cihelné zdivo a plotové ocelové výplně budou provedeny v kopii stávajícího oplocení.

Rotunda

- popis a detaily opravy trhlin na kamenném zdivu sešíváním pomocí výztuže a injektáže

- popis postupu chemické sanace dle konkrétního výrobce sanačních materiálů

- popis postupu čištění, spárování, napuštění kamenné soklové zdi dle požitých materiálů od

konkrétního výrobce

- výkres krovu včetně detailů spojů a kotvení pozednice po odkrytí střešní krytiny a

vybourání stropu dle původního vzoru

- podrobný výkres výztuže věnce po vybouráni stropu

- výkresy tvaru klempířských konstrukcí, detaily kotvení a stykování s ohledem na

obloukový tvar objektu dle skutečného zaměření

Objekt plicní

- detail napojení na stávající izolaci proti vlhkosti po odbourání

- výrobní a dílenské výkresy nerez zábradlí včetně detailu kotvení do betonu

- výrobní a dílenské výkresy plotových ocelových rámů dle původního vzoru včetně

detailu provedení jejich kotvení do kamenných pilířů, kamenné soklové podezdívky přes

pískovcové zákrytové desky, utěsnění otvorů. Detail kotvení do kamenných pilířů musí

umožnit dilatační pohyby, aby nedocházelo k poškození pilířů.

- výrobní a dílenské výkresy branek a brány včetně detailů kotvení do kamenných pilířů

- popis ochrany ocelových plotových dílů pozinkováním a práškovou barvou a způsob

ochrany montážních a spojovacích dílů (úchyty, šrouby apod.) dodatečně po montáži

- výrobní a dílenské výkresy zákrytových pískovcových desek včetně řešení detailu přesahu

s okapničkou a osazení na maltu dle konkrétního výrobce

- popis postupu vyzdívání, spárování, napuštění kamenné soklové podezdívky a pilířů dle

požitých materiálů od konkrétního výrobce

Před vypracování výrobní a dílenské dokumentace a zahájením výroby zámečnických a dílů a prvků je nutné provést jejich skutečné zaměření na stavbě.

Kamenné zdivo a plotové ocelové výplně budou provedeny v kopii původního oplocení.

11. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Netýká se dané stavby.

12. Seznam použitých podkladů, technických předpisů, norem, odborné

literatury, software

ČSN EN 1990 Eurokód – zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 – navrhování betonových konstrukcí - část 1-1- obecná

pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 - navrhování geotechnických konstrukcí – část 1 – obecná

pravidla

ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda

J. Masopust – Navrhování základových a pažících konstrukcí – příručka k ČSN EN 1997

13. Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí odkaz na příslušné

předpisy a normy

Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno průběžně a důsledně dodržovat příslušná ustanovení platných zákonů a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce obecně a bezpečnosti práce při provádění speciálních stavebních prací.

Všechny práce na pažení musí probíhat v souladu s platnými technologickými předpisy pro záporové pažení a kotevní práce.  Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat:

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- ČSN  ISO  -  12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání

- bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem a příslušnými bezpečnostními předpisy.

Staveniště musí být souvisle oploceno do výše 1,8 m a na všech vstupech (uzamykatelných) označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob  pevným dvoutyčovým zábradlím o výšce minimálně  1,1 m a zarážkou (ochrannou lištou) o výšce minimálně 0,15 m.

Přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným oddělením dle hloubky výkopu tak, jak stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Vypracoval: Ing. Vladimír Říha

v Jičíně dne: 8.12.2014