## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Jednotková cena | Cena celkem
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | bez DPH | bez DPH
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
Stavba : | OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD – REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ ORTOPEDIE
Profese : | ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
1 | Zařízení č.1 – Klimatizace zázemí operačních sálů
1.A.1 | VZT jednotka - čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Složení: Přívod-pružná manžeta, uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník s obtokem, teplovodní ohřívač, ventilátor, přímý výparník dvojokruhový, teplovodní ohřívač, volná komora pro vlhčení vzduchu, filtr F9, uzavírací klapka se servopohonem, pružná manžeta Odvod-pružná manžeta, uzavírací klapka se servopohonem, filtr G4, ventilátor, rekuperační výměník s obtokem, uzavírací klapka, pružná manžeta) | Robatherm (dle nabídky č. 1500680.4) | 1 | kpl |  | 0
1.A.2 | Kondenzační jednotky Mitsubishi | PUHZ-RP200YKA | 2 | kpl |  | 0
| Připojovací rozhraní pro tepelné výměníky VZT | PAC-IF012B-E | 2 | kpl |  | 0
| Drátový ovladač (pouze pro potřeby servisu) | PAR-31MAA | 2 |  |  | 0
| Chladivové potrubí Ø10mm vč izolace 9mm |  | 25 | m |  | 0
| Chladivové potrubí Ø22mm vč izolace 9mm |  | 25 | m |  | 0
| Konzole pro instalaci jednotky na stěnu |  | 4 | ks |  | 0
| Chladivo R410a |  | 6 | kg |  | 0
| elektrické propojeni viz PD elektro, MaR |  |  |  |  | 0
1.A.3 | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou, potřebný výkon zvlhčovače 40kg/hod. Vestavěné relé RFS. Zvlhčovač ovládán z nadřazeného systému MaR. | Defensor Mk5 Visual 40 | 1 | kpl |  | 0
| Relé Defensor Mk5 - RFS (vestavěné) |  | 1 | ks |  | 0
| Trubice 81-1000 (min. šíře potrubí 1100 mm) |  | 1 | ks |  | 0
| Kondenzační hadice KS10 (D=12/8 mm) |  | 2,5 | m |  | #VALUE!
| Parní hadice Defensor Z10 (D=53/42 mm) |  | 2,5 | m |  | #VALUE!
| Ocelová konstrukce pro instalaci parního vyvíječe |  | 1 | kpl |  | 0
1.C.1 | neobsazeno
1.C.2 | Regulátor přívodního vzduchu Ø200mm (přívod – E.02.001) vč tlumiče hluku | TVRDD-EASY/200 | 1 | ks |  | 0
1.C.3 | Regulátor přívodního vzduchu Ø200mm (přívod – E.02.002) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/200 | 1 | ks |  | 0
1.C.4 | Regulátor přívodního vzduchu Ø315mm (přívod – E.02.003) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/315 | 1 | ks |  | 0
1.C.5 | Regulátor přívodního vzduchu Ø315mm (přívod – E.02.004) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/315 | 1 | ks |  | 0
1.C.6 | Regulátor přívodního vzduchu Ø100mm (přívod – E.02.005) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/100 | 1 | ks |  | 0
1.C.7 | Regulátor přívodního vzduchu Ø125mm (přívod – E.02.006) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/125 | 1 | ks |  | 0
1.C.8 | Regulátor přívodního vzduchu Ø100mm (přívod – E.02.007) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/100 | 1 | ks |  | 0
1.C.9 | Regulátor přívodního vzduchu Ø125mm (přívod – E.02.008) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/125 | 1 | ks |  | 0
1.C.10 | Regulátor přívodního vzduchu Ø125mm (přívod – E.02.009) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/125 | 1 | ks |  | 0
1.C.11 | Regulátor přívodního vzduchu Ø160mm (přívod – E.02.010-11) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/160 | 1 | ks |  | 0
1.C.12 | Regulátor přívodního vzduchu Ø125mm (přívod – E.02.012) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/125 | 1 | ks |  | 0
1.C.13 | Regulátor přívodního vzduchu Ø160mm (přívod – E.02.014) vč tlumiče hluku | TVRD-EASY/160 | 1 | ks |  | 0
1.C.14 | Regulátor odvodního vzduchu Ø125mm (přívod – E.02.001) vč tlumiče hluku | TVRD/ 125 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.15 | Regulátor odvodního vzduchu Ø200mm (přívod – E.02.002) vč tlumiče hluku | TVRD/ 200 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.16 | neobsazeno |  |  | ks |  | 0
1.C.17 | neobsazeno |  |  | ks |  | 0
1.C.18 | Regulátor odvodního vzduchu Ø100mm (přívod – E.02.005) vč tlumiče hluku | TVRD/ 100 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.19 | Regulátor odvodního vzduchu Ø125mm (přívod – E.02.006) vč tlumiče hluku | TVRD/ 125 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.20 | Regulátor odvodního vzduchu Ø100mm (přívod – E.02.007) vč tlumiče hluku | TVRD/ 100 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.21 | Regulátor odvodního vzduchu Ø125mm (přívod – E.02.008) vč tlumiče hluku | TVRD/ 125 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.22 | Regulátor odvodního vzduchu Ø125mm (přívod – E.02.009) vč tlumiče hluku | TVRD/ 125 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.23 | Regulátor odvodního vzduchu Ø160mm (přívod – E.02.010-11) vč tlumiče hluku | TVRD/ 160 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.24 | Regulátor odvodního vzduchu Ø125mm (přívod – E.02.012)vč tlumiče hluku | TVRD/ 125 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.25 | Regulátor odvodního vzduchu Ø160mm (přívod – E.02.014) vč tlumiče hluku | TVRD/ 160 /BG3/A-+30Pa | 1 | ks |  | 0
1.C.26 | Protidešťová žaluzie 1000x650mm s sítem | PZ AL 1000x650-S | 1 | ks |  | 0
1.C.27 | Protidešťová žaluzie 250x125mm s sítem | PZ AL 250x125-S | 2 | ks |  | 0
1.D.1 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 - E.02.001 | TFC-SC-SPC-VDW/600x24x248x344/2/S/15 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 - E.02.001 | MFP-H13-MDF/535x535x78x50/PD/FNU/ST | 1 | ks
1.D.2 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 – E.02.002 | TFC-SC-SPC-VDW/ 625x48x248x349 /2/S/10 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 – E.02.002 | MFP-H13-MDF/ 575x575x78x50 /PD/FNU/ST | 1 | ks
1.D.3 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 – E.02.005 | TFC-SC-SPC-VDW/ 400x16x158x299 /2/S/10 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 – E.02.005 | MFP-H13-MDF/ 345x345x78x50 /PD/FNU/ST | 1 | ks
1.D.4 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 – E.02.006 | TFC-SC-SPC-VDW/ 400x16x158x299 /2/S/10 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 – E.02.006 | MFP-H13-MDF/ 345x345x78x68 /PD/FNU/ST | 1 | ks |  | 0
1.D.5 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 – E.02.007 | TFC-SC-SPC-VDW/ 400x16x158x299 /2/S/10 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 – E.02.007 | MFP-H13-MDF/ 345x345x78x50 /PD/FNU/ST | 1 | ks |  | 0
1.D.6 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 – E.02.008 | TFC-SC-SPC-VDW/ 500x24x158x594 /2/S/15 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 – E.02.008 | MFP-H13-MDF/ 435x435x78x50 /PD/FNU/ST | 1 | ks |  | 0
1.D.7 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 – E.02.009 | TFC-SC-SPC-VDW/ 500x24x158x294 /2/S/15 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 – E.02.009 | MFP-H13-MDF/ 435x435x78x50 /PD/FNU/ST | 1 | ks |  | 0
1.D.8 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 – E.02.010-11 | TFC-SC-SPC-VDW/600x24x248x344/2/S/15 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 – E.02.010-11 | MFP-H13-MDF/535x535x78x50/PD/FNU/ST | 1 | ks |  | 0
1.D.9 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 – E.02.012 | TFC-SC-SPC-VDW/ 400x16x158x299 /2/S/10 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 – E.02.012 | MFP-H13-MDF/ 345x345x78x68 /PD/FNU/ST | 1 | ks |  | 0
1.D.10 | Přívodní anemostat s Hepa filtrem H13 – E.02.014 | TFC-SC-SPC-VDW/ 500x24x158x294 /2/S/15 | 1 | ks |  | 0
| Hepa filtr H13 – E.02.014 | MFP-H13-MDF/ 435x435x78x68 /PD/FNU/ST | 1 | ks |  | 0
1.D.11 | Odvodní anemostat Mandík 500x500mm | VVM 500 C/V/O/24 TPM 001/96 | 4 | ks |  | 0
1.D.12 | Odvodní anemostat Mandík 625x625mm | VVM 625 C/V/O/48 TPM 001/96 | 1 | kpl |  | 0
1.D.13 | Odvodní anemostat Mandík 400x400mm | VVM 400 C/V/O/16 TPM 001/96 | 6 | kpl |  | 0
1.D.14 | Odvodní vyústka jednořadá 320x500mm bez regulace (instalace na sálech spodní hrana 150mm nad podlahou) | NOVA-A-1-2-320x500-H | 2 | kpl |  | 0
1.D.15 | Odvodní talířový ventil Ø100mm | DVS 100 | 1 | kpl |  | 0
1.D.16 | Odvodní talířový ventil Ø160mm | DVS 160 | 1 | kpl |  | 0
1.G.1 | Protipožární klapka 500x355mm se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) | PKTM 90 CZ 500x355 TMP 018/01.41 | 2 | kpl |  | 0
1.G.2 | Protipožární klapka 650x400mm se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) | PKTM 90 CZ 650x400 TMP 018/01.41 | 2 | kpl |  | 0
1.F.1 | Kulisový tlumič hluku 800x550mm (šířka kulis 100mm + náběhy) | IMOS-THP 10-800x550-1000/4 | 3 | ks |  | 0
1.F.2 | Kulisový tlumič hluku 700x650mm (šířka kulis 100mm + náběhy) | IMOS-THP 10-700x650-1000/3 | 2 | ks |  | 0
1.F.3 | Kulisový tlumič hluku 1000x460mm (šířka kulis 100mm + náběhy) | IMOS-THP 10-1000x460-1000/5 | 2 | ks |  | 0
1.F.4 | Kulisový tlumič hluku 700x500mm (šířka kulis 100mm + náběhy) | IMOS-THP 10-700x500-1000/3 | 2 | ks |  | 0
1.E.1 | VZT potrubí hranaté z pozin plechu do obvodu 4,0m + 40% tvarovek třída těsnosti „C“ |  | 180 | m2 |  | 0
1.E.2 | VZT potrubí kruhové z pozink plechu do Ø250mm + 40% tvarovek třída těsnosti „D“ |  | 170 | m |  | 0
1.H.1 | Tepelná izolace z minerální vaty tl 60mm s Al polepem |  | 100 | m2 |  | 0
1.H.2 | Tepelná izolace z minerální vaty tl 100mm s oplechováním |  | 18 | m2 |  | 0
| Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření | - | 3 | bm |  | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 60 | kg |  | 0
2 | Zařízení č.2 – Klimatizace operačních sálů
2.A.1 | VZT jednotka – cirkulační. VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Složení: Přívod-pružná manžeta, uzavírací klapka se servopohonem, směšovací komora, filtr M5, ventilátor, přímý výparník, teplovodní ohřívač, filtr F9, pružná manžeta | Robatherm (dle nabídky č. 1500680.4) | 2 | kpl |  | 0
2.A.2 | Kondenzační jednotky Mitsubishi | PUHZ-ZRP125YKA | 2 | ks |  | 0
| Připojovací rozhraní pro tepelné výměníky VZT | PAC-IF012B-E | 2 | ks |  | 0
| Drátový ovladač (pouze pro potřeby servisu) | PAR-31MAA | 2 | ks |  | 0
| Chladivové potrubí (izolovaná dvojtrubka) Ø10/16mm vč izolace 9mm |  | 48 | m |  | 0
| Konzole pro instalaci jednotky na stěnu |  | 4 | ks |  | 0
| Chladivo R410a |  | 6 | kg |  | 0
| elektrické propojeni viz PD elektro, MaR |  |  |  |  | 0
2.X.1 | Laminární strop GEA 2400x1600x445 (tlaková ztráta v čistém stavu 120Pa; průtok 2400m3/hod) strop bude vybaven filtry osvětlením s elektronickým předřadníkem dle nabídky č.15H068 | FH24/16/445-S2-6Y-D6T-2 | 2 | kpl |  | 0
2.C.1 | Regulátor přívodního vzduchu 400x200mm (operační sály) vč tlumiče hluku | TVJD-EASY/500x200 | 2 | ks |  | 0
2.C.2 | Regulátor odvodního vzduchu Ø315mm (operační sály) vč tlumiče hluku | TVRD/ 315 /BG3/A-+30Pa | 2 | ks |  | 0
2.D.1 | Odvodní anemostat Mandík 625x625mm | VVM 625 C/V/O/48 TPM 001/96 | 4 | kpl |  | 0
2.G.1 | Protipožární klapka 500x250mm se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) | PKTM 90 CZ 500x250 TMP 018/01.41 | 2 | kpl |  | 0
2.G.2 | Protipožární klapka 315x250mm se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) | PKTM 90 CZ 315x250 TMP 018/01.41 | 2 | kpl |  | 0
2.F.1 | Kulisový tlumič hluku 550x550mm (šířka kulis 100mm + náběhy) | IMOS-THP 10-550x550-1000/2 | 4 | ks |  | 0
2.F.2 | Kulisový tlumič hluku 550x400mm (šířka kulis 100mm + náběhy) | IMOS-THP 10-550x400-1000/2 | 2 | ks |  | 0
2.F.3 | Kulisový tlumič hluku 315x315mm (šířka kulis 100mm + náběhy) | IMOS-THP 10-315x315-1000/1 | 2 | ks |  | 0
2.E.1 | VZT potrubí hranaté z pozin plechu do obvodu 4,0m + 40% tvarovek třída těsnosti „C“ |  | 170 | m2 |  | 0
2.E.2 | VZT potrubí kruhové z pozink plechu do Ø250mm + 40% tvarovek třída těsnosti „D“ |  | 6 | m |  | 0
2.H.1 | Tepelná izolace z minerální vaty tl 60mm s Al polepem |  | 100 | m2 |  | 0
| Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření | - | 3 | bm |  | 0
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 54 | kg |  | 0
3 | Zařízení č. 3 – Chlazení a větrání místnosti UPS
3.A.1 | Venkovní jednotka klimatizace Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA | 1 | kpl |  | 0
3.A.2 | Vnitřní jednotka Split systému (nástěnná) | PKA-RP35HAL
3.B.1 | Nástěnný ventilátor (integrovaná zpětná klaka) | KN2-AP-100 | 1 | ks |  | 0
3.C.1 | Protidešťová žaluzie 200x200mm s sítem | PZ AL 200x200-S | 1 | ks |  | 0
3.E.1 | VZT potrubí kruhové z pozink plechu do Ø100mm + 40% tvarovek | SPIRO | 1 | ks |  | 0
3.E.2 | Chladivové potrubí (izolovaná dvojtrubka) Ø6/12mm vč izolace 9mm |  | 36 | m |  | 0
| Propojovací kabel CYKY 5x1,5mm |  | 36 | m |  | 0
| Lišta pro vedení chladivového potrubí – plastová 100x60mm |  | 18 | m |  | 0
| Konzole pro instalaci jednotky na stěnu |  | 2 | ks |  | 0
| Chladivo R410a |  | 3 | kg |  | 0
| elektrické dopojení na domovní rozvaděč vč jištění viz PD elektro, MaR |  | 1 | kpl |  | 0
| Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření | - | 3 | bm |  | 0
3.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 25 | kg |  | 0
4 | Zařízení č.4 – Větrání prostoru strojovny
4.B.1 | Potrubní ventilátor Mixvent | TD 250/100 | 2 | ks |  | 0
4.C.1 | Potrubní elektrický ohřívač Multivac | EOKO-125-2,4-1-D | 1 | ks |  | 0
| Teplotní čidlo do potrubí CKT |  | 1 | ks |  | 0
| Elektrické propojení |  | 1 | kpl |  | 0
4.C.2 | Uzavírací klapka KSK pro napojení na servopohon Belimo | KSK 100 | 1 | ks |  | 0
| Servopohon Belimo | LM230A | 1 | ks |  | 0
4.C.3 | Filtrační box Ø125mm | FLK-K-125-150°C | 1 | kpl |  | 0
4.C.4 | Protidešťová žaluzie 200x200mm s sítem | PZ AL 200x200-S | 2 | ks |  | 0
4.C.5 | Zpětná klapka Ø100mm | RSKT 100 | 1 | ks |  | 0
4.F.1 | Kruhový tlumič Ø125mm délka 900mm | MAA 125/900 | 2 | ks |  | 0
4.D.1 | Přívodní vyústka 325x75mm | NOVA-C-1-325x75-H | 1 | ks |  | 0
4.E.1 | VZT potrubí kruhové z pozink plechu do Ø100mm + 40% tvarovek |  | 6 | m |  | 0
4.H.1 | Tepelná izolace z minerální vaty tl 60mm s Al polepem |  | 4 | m2 |  | 0
4.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 6 | kg |  | 0
5 | Zařízení č. 5 – Chlazení místnosti IT
5.A.1 | Venkovní jednotka klimatizace Mitsubishi | PUHZ-ZRP60VKA | 1 | kpl |  | 0
5.A.2 | Vnitřní jednotka Split systému (nástěnná) | PKA-RP60KAL
| Chladivové potrubí (izolovaná dvojtrubka) Ø10/16mm vč izolace 9mm |  | 65 | m |  | 0
| Propojovací kabel CYKY 5x1,5mm |  | 65 | m |  | 0
| Lišta pro vedení chladivového potrubí – plastová 100x60mm |  | 18 | m |  | 0
| Konzole pro instalaci jednotky na stěnu |  | 2 | ks |  | 0
| Chladivo R410a |  | 4 | kg |  | 0
| elektrické dopojení na domovní rozvaděč vč jištění viz PD elektro, MaR |  | 1 | kpl |  | 0
| Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření | - | 3 | bm |  | 0
5.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 25 | kg |  | 0
6 | Zařízení č. 6 – Demontáže
| Demontáž stávajícího chladivového systému (venkovní jednotka, vnitřní jednotka, potrubí apod) |  | 2 | kpl |  | 0
Chladivové jednotky budou vyvakuvány a natlakovány dusíkem. V tomto stavu budou předány provozovately.
| Demontáž stávajícího VZT systému (VZT potrubí) |  | 50 | m2 |  | 0
| Demontáž stávajících ventilátorů |  | 3 | kpl |  | 0
| Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 25 | kg |  | 0
99 | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 20 | hod |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele | - | 6 | hod |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 60 | hod |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 40 | hod |  | 0
99.5 | Doprava | - | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE!
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ
1 | Zařízení č.1 – Klimatizace zázemí operačních sálů |  |  |  |  | #VALUE!
2 | Zařízení č.2 – Klimatizace operačních sálů |  |  |  |  | 0
3 | Zařízení č. 3 – Chlazení a větrání místnosti UPS |  |  |  |  | 0
4 | Zařízení č.4 – Větrání prostoru strojovny |  |  |  |  | 0
5 | Zařízení č. 5 – Chlazení místnosti IT |  |  |  |  | 0
6 | Zařízení č. 6 – Demontáže |  |  |  |  | 0
99 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE!