TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	ELEKTRICKÉ ZDROJE	1

2.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	1

3.	ENERGETICKÁ BILANCE	2

4.	NAVRŽENÝ KABELOVÝ ROZVOD S ULOŽENÍM	2

5.	ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	2

6.	ZDRAVOTNICKÁ SOUSTAVA ZIS A JEJÍ SIGNALIZACE	2

7.	ROZVODY PRO VZDUCHOTECHNIKU	3

8.	POŽÁRNĚ EVAKUAČNÍ ZAŘÍZENÍ	3

9.	ZPŮSOBY OCHRANY PROTI ZKRATU, PŘETÍŽENÍ, PŘEPĚTÍ, STATICKÉ ELEKTŘINY A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM	3

10.	UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD	3

11.	PROVÁDĚNÍ	4

# ELEKTRICKÉ ZDROJE

Zpráva popisuje základní údaje o elektrických rozvodech, napojeních, energetických nárocích a bezpečnosti osob a věcí pro rekonstrukci vestavby operačních sálů  v 2.n.p. nemocnice Náchod.

Projekt vychází z podkladů stavební dokumentace, požadavků uživatele,  požadavků zdravotnické technologie a ostatních profesí TZB.

Elektrické rozvody jsou navrženy dle platné zdravotnické normy ČSN 33 2000-7-710 s platností od 2013-01. Původně platná norma ČSN 33 2140 byla ukončena její platnost 2015-01-09

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Použité soustavy napětí:   3PEN AC,50Hz ,400V/TN-C

3+N+PE AC, 50Hz, 400V/TN-S

2+PE AC, 50 Hz, 230V/ IT

Stupeň zabezpečení dodávky elektřiny:    1

Stávající elektroinstalace

Stávající elektroinstalace bude v obou operačních sálech v plném rozsahu zdemontována, včetně rozvaděčů. Bude ponechán stávající kabelový přívod z hlavní rozvodny areálu  2x AYKY 3x150+70 a uzemnění. Stávající systém nouzového osvětlení bude rovněž v dotčených prostorách zrušen.

Energetické napájecí zdroje:

Požadavkem investora stavby je využití stávající kabelové přípojky 2x AYKY 3x150+70, která je vedena v kabelovém kolektoru, připojeno v rozvodně NN dieselagrerátu. Oba kabelové vývody jsou napájeny ze systému DO. Požadavkem investora je uvažovat, že jeden z kabelů může v budoucnu být

použit jako MDO

a) Hlavní rozvaděč v objektu dieselagregát

b) Zdroj UPS a OL umístěno v samostatné místnosti v 2.NP, místnost klimatizována

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem:  automatickým  odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana:                    ochranným uzemněním

doplněným pospojením

proudovými chrániči Id=30 mA typu A

zdravotnickými oddělovacími transformátory ZIS

Ochrana proti zkratu:       pojistkami a výkonovými jističi

Ochrana proti přetížení:   jističi v podružných rozvaděčích

Zkratové poměry:  na přípojnicích hlavních rozvaděčů objektu  Ike < 35 kA

na přípojnicích podružných rozvaděčů objektu  Ike < 10 kA

Vnější vlivy: protokol stanovení vnějších vlivů - viz příloha

Požadavky na dílčí zkoušky: - předloží investor stavby

Požadavky na celkové zkoušky: - předloží investor stavby

Požadavek na technologický postup- doloží dodavatel stavby

# ENERGETICKÁ BILANCE

Systém MDO				Pi= 90kW

Soudobost 				Bn= 0,7

Soudobý el.příkon 			Ps= 63,0kW

Systém DO, VDO, ZIS 			Pi=54,0kW

Soudobost 				Bn=0,7

Soudobý el. příkon			Ps= 38,0kW

Obvody napájené ze zdroje UPS

Navržený zdroj  230/230-AC ,  5 kVA  - 10min

Vybaveno kontakty pro monitoring a total stop.

# NAVRŽENÝ KABELOVÝ ROZVOD S ULOŽENÍM

Vnitřní kabelové rozvody budou řešeny v souladu s vyhláškou 268/2011 a s ní korespondující požární normy. Rozvody budou provedeny měděnými kabely CXKH-R a CXKH-V.Trasy kabelů MDO a trasy kabelů DO budou od sebe prostorově odděleny a uloženy na samostatných nosných konstrukcích. Rozvody pro požárně evakuační zařízení budou provedeny kabely  CXKH-V,  které se uloží na nosnou konstrukci s protipožárním upevněním nad ostatní inženýrské sítě. Prostupy kabelů mezi samostatnými požárními úseky budou požárně utěsněny speciálními protipožárními ucpávkami.

# ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Zásuvkové rozvody budou řešeny v souladu s požadavky zdravotnické technologie a požadavku ostatních profesí. Barevné značení zásuvek bude řešeno dle ČSN.   Pro napájení slaboproudé techniky budou osazeny zásuvky s přepěťovými ochranami.  Zásuvky pro případné napojení RTG budou nezaměnitelné. Výška osazení zásuvek bude 120 cm a pracovních stolů 50-60cm.

Osvětlení bude realizováno LED zdroji. Hodnoty intenzit osvětlení musí odpovídat

EN 12464-1 a ČSN 33 2000-7-714. Osvětlení bude děleno dle ČSN na:

- Základní osvětlení – je řešeno napájením ze  zdroje DO - dieselagregát.

- Nouzové orientační osvětlení – k osvětlení únikových cest a důležitých manipulačních míst v případě výpadku el. energie. Navržena jsou nouzová svítidla s lokálním zdrojem, svítidla lze přes výstupní zařízení centrálně pravidelně kontrolovat.

# ZDRAVOTNICKÁ SOUSTAVA ZIS A JEJÍ SIGNALIZACE

Transformátory ZIS jsou v spodní části rozvaděče R-DM.1. Hlídače izolace ZIS jsou umístěny v rozvaděčích. Hodnoty izolačních odporů jsou zobrazovány na systémovém panelu, který je s hlídačem izolace propojen BUS sběrnicí. Na panelu jsou také zobrazovány informace o teplotě jader traf ZIS a jejich zatížení. Panel obsahuje testovací tlačítko soustavy ZIS a její signalizace. Zobrazovací panel signalizuje i provozní stavy UPS. Pomocí analogového převodníku budou informace přenášeny na operační panel Hrachovec MP10.

# ROZVODY PRO VZDUCHOTECHNIKU

Vzduchotechnické jednotky budou umístěny v samostatné strojovně. Jednotky jsou řízeny z rozvaděče DTV1, který se nachází ve strojovně VZT. Rozvaděč DTV1 je napájen ze systému DO.

U mycích žlabů a umyvadel budou instalovány bezdotykové baterie, papírové ručníky. Napájecí trafa budou součástí dodávky baterií a umístí se v podhledu. Trubkování od trafa k baterii bude součástí konstrukce stěn.

Vstupní dveře předsálí, přípravny a sálu budou automatické s loketním ovladačem. Pro jednotlivé dveře budou provedeny přívody 230V. Ovládání je součástí dodávky dveří a stěn.

V prostorech čistého skladu a dekontaminace se silově, z obvodů MDO, napojí sterilizátor, stanice úpravy vody a myčka.

# POŽÁRNĚ EVAKUAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Požárně evakuační zařízení  je pouze nouzové a  protipanické osvětlení. Ve vstupní chodbě E.02.001 je osazen vypínací prvek CENTRAL STOP-TOTAL STOP.

# ZPŮSOBY OCHRANY PROTI ZKRATU, PŘETÍŽENÍ, PŘEPĚTÍ, STATICKÉ ELEKTŘINY A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Ochrana proti zkratu a přetížení je zajištěna jističi a pojistkovými odpínači. Zkratový proud na přípojnicích hlavního rozvaděče nepřekročí 35 kA. Na přípojnicích patrových rozvaděčů nepřekročí 10 kA. Jištění transformátorů  ZIS je z důvodu velkých záběrných proudů prováděno pojistkami. Trafa nesmí být jištěna proti přetížení pouze proti zkratu.

S ohledem na používání náročných elektronických zařízení ve zdravotnictví bude v objektu proveden komplexní systém ochrany proti atmosférickým vlivům a vlivům přepětí, které se do sítě dostávají z působení atmosférických vlivů, spínacích vlivů (zapínání strojů, osvětlení), zkratů atp. Eliminace těchto vlivů bude potlačena systémem přepěťových ochran.  Typ 1a 2. bude osazen přímo v hlavním rozvaděči R-DM.1 , typ  3.  ochrany je osazen přímo v přístrojových zásuvkách.

Na ochranné přípojnice uzemnění a pospojení OP, budou ve 2.n.p. důsledně pospojeny všechny kovové hmoty, potrubí, ochranné vodiče rozvodnic, svodové vodiče přepěťových ochran atd.  Cílem je vytvořit ochrannou soustavu s jedním potenciálem země tak, aby nedocházelo k nebezpečným rozdílům potenciálů mezi jednotlivými zemnícími soustavami.

Účinky statické elektřiny budou eliminovány použitím elektrostaticky vodivých krytin podlah v předepsaných místnostech a jejich uzemnění. Krytiny musí splňovat parametr do 106 Ohmů.

# UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD

Nástavba pro vzduchotechniku je provedena pomocí ocelových panelů se zateplením. Stávající jímací vedení na střeše je provedeno dle ČSN 341390 (v současné době již ČSN neplatná). Doplnění jímacího vedení na vestavbě je provedeno s přihlédnutím do ČSN EN 62305-1 ed.2- ČSN EN 62305-4 ed.2. Objekt je zařazen do LPS I , z tohoto důvodu jsou provedeny jednotlivé svody ve vzdálenosti po 10m od sebe s propojením do stávajícího systému. Bylo uvažováno s ochranným prostorem stávajících tyčí na střeše a valící se koule s poloměrem 20m.

Vně objektu je uvažováno s uzemněním ve volném terénu navrženo pomocí zemnících tyčí a vodiče FeZn o 10. S uzemněním bude přes svorky spojena ocelová konstrukce nástavby. Jednotlivé svody a jímací vedení je navrženo pomocí vodiče FeZn o 8, střecha je doplněna o jímací tyče

o výšce 1m.

# PROVÁDĚNÍ

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením.

Zakreslení skutečného stavu do plánů zajistí dodavatel.

Použité zařízení musí mít výrobcem nebo dovozcem vydané písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/97Sb.

Organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.