## Zařízení
Místnost |  |  |  |  | Výpočtová teplota [±2 K] |  | Počet osob | Minimální množství čerstvého vzduchu |  |  |  |  | Množství přiváděného vzduch |  | Regulátory průtoku |  | Distribuční elementy |  | Cirkulace | Výměna vzduchu v místnosti |  | Tepelné zisky
Číslo | Název | Plocha | Světlá výška | Objem | Léto | Zima |  | na osobu | celkem dle osob | na plochu | Celkem Dle plochy | CELKEM | Přívod | Odvod | přívodní | odvodní | přívodní | filtr |  | Minimální | Skutečná | Vnější | Vnitřní od osob | Vnitřní od osvětlení | Vnitřní od PC | Vnitřní od technologie | Korekce na vázané tepelné zisky | CELKEM | Teplota přiváděného vzduchu léto | Teplota přiváděného vzduchu zima
|  | [m2] | [m] | [m3] | [°C] | [°C] | [os] | [m3/hod] | [m3/hod] | [m3/hod*m2] | [m3/hod] |  | [m3/hod] | [m3/hod] |  |  |  |  | [m3/hod] | [x/hod] | [x/hod] | [W] | [W] | [W] | [W] |  |  | [W] | [°C] | [W]
Superaseptický operační sál
E.02.003 | Operační sál traumatalogický | 36.7 | 2.75 | 100.925 | 24 | 24 | 5 | 70 | 350 | 33 | 1211.1 | 1211.1 | 2400 | 2400 | TVR Easy/315/00(pouze pro čerstvý vzduchu) | TVR/315/BG3/A +30Pa |  |  | 1188.9 | 20 | 23.78 | 0 | 403 | 381.68 | 300 | 300 | 1.3 | 1800.084 | 18 | 28
E.02.004 | Operační sál altroskopický | 31.8 | 2.75 | 87.45 | 24 | 24 | 5 | 70 | 350 | 38 | 1208.4 | 1208.4 | 2400 | 2400 | TVR Easy/315/00(pouze pro čerstvý vzduchu) | TVR/315/BG3/A +30Pa |  |  | 1191.6 | 20 | 27.4443 | 0 | 403 | 330.72 | 300 | 300 | 1.3 | 1733.836 | 18 | 28
Čisté prostory – zázemí sálu
E.02.001 | Vstupní filtr | 9.7 | 2.75 | 26.675 | 24 | 22 | 4 | 100 | 400 | 20 | 194 | 400 | 400 | 400 | TVR Easy/200/00 | TVR/200/BG3/A +20Pa | TFC-SC-SPC-VDW/625x48x248x349/2/S/10 | MFP-H13-MDF/575x575x78x50/PD/FNU/ST | - | 8 | 14.9953 | 0 | 322.4 | 100.88 | 300 | 300 |  | 1023.28 | 24 | 28
E.02.002 | Přípravna | 28.3 | 2.75 | 77.825 | 24 | 22 | 4 | 50 | 200 | 22 | 622.6 | 622.6 | 622.6 | 622.6 | TVR Easy/200/00 | TVR/200/BG3/A +20Pa | TFC-SC-SPC-VDW/625x48x248x349/2/S/10 | MFP-H13-MDF/575x575x78x50/PD/FNU/ST | - | 8 | 8 | 0 | 322.4 | 294.32 | 300 | 300 |  | 1216.72 | 24 | 28
E.02.005 | Místnost mytí lékařů | 7.5 | 2.75 | 20.625 | 24 | 22 | 4 | 50 | 200 | 8 | 60 | 200 | 200 | 200 | TVR Easy/100/00 | TVR/100/BG3/A +25Pa | TFC-SC-SPC-VDW/400x16x158x299/2/S/10 | MFP-H13-MDF/345x345x78x50/PD/FNU/ST | - | 8 | 9.697 | 0 | 322.4 | 78 | 300 | 300 |  | 1000.4 | 24 | 28
E.02.006 | Sterilní sklad | 11.6 | 2.75 | 31.9 | 24 | 22 | 0 | - | - | 22 | 255.2 | 255.2 | 255.2 | 255.2 | TVR Easy/125/00 | TVR/125/BG3/A +25Pa | TFC-SC-SPC-VDW/400x16x158x299/2/S/10 | MFP-H13-MDF/345x345x78x68/PD/FNU/ST | - | 8 | 8 | 700 | 0 | 120.64 | 300 | 300 |  | 1420.64 | 24 | 28
E.02.007 | Čistý sklad materiálu + sterilizace | 7.2 | 2.75 | 19.8 | 24 | 22 | 0 | - | - | 22 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | TVR Easy/100/00 | TVR/100/BG3/A +15Pa | TFC-SC-SPC-VDW/400x16x158x299/2/S/10 | MFP-H13-MDF/345x345x78x50/PD/FNU/ST | - | 8 | 8 | 1500 | 0 | 74.88 | 300 | 300 |  | 2174.88 | 24 | 28
E.02.008 | Čistý sklad materiálu a přístorjů | 12.6 | 2.75 | 34.65 | 24 | 22 | 0 | - | - | 22 | 277.2 | 277.2 | 277.2 | 277.2 | TVR Easy/125/00 | TVR/125/BG3/A +15Pa | TFC-SC-SPC-VDW/500x24x158x294/2/S/15 | MFP-H13-MDF/435x435x78x50/PD/FNU/ST | - | 8 | 8 | 300 | 0 | 131.04 | 300 | 300 |  | 1031.04 | 24 | 28
E.02.009 | Místnost dekontaminace a úklidu | 8.1 | 2.75 | 22.275 | 24 | 22 | 2 | 50 | 100 | 37 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | 299.7 | TVR Easy/125/00 | TVR/125/BG3/A +15Pa | TFC-SC-SPC-VDW/500x24x158x294/2/S/15 | MFP-H13-MDF/435x435x78x50/PD/FNU/ST | - | 13.4545 | 13.4545 | 1500 | 161.2 | 84.24 | 300 | 300 |  | 2345.44 | 24 | 28
E.02.010 | Bílá šatna | 7.4 | 2.75 | 20.35 | 24 | 22 | 8 | 30 | 240 | 15 | 111 | 240 | 240 | 240 | TVR Easy/160/00 | TVR/160/BG3/A +15Pa | TFC-SC-SPC-VDW/ 500x24x158x294 /2/S/15 | MFP-H13-MDF/ 435x435x78x68 /PD/FNU/ST | - | 8 | 11.7936 | 0 | 644.8 | 76.96 | 300 | 300 |  | 1321.76 | 24 | 28
E.02.011 | Zelená šatna | 4.4 | 2.75 | 12.1 | 24 | 22 | 5 | 30 | 150 | 15 | 66 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | - | 8 | 12.3967 | 0 | 403 | 45.76 | 300 | 300 |  | 1048.76 | 24 | 28
E.02.012 | Hygienické zázemí | 6.8 | 2.75 | 18.7 | 24 | 22 | 1 | 30 | 30 | 35 | 238 | 238 | 238 | 238 | TVR Easy/125/00 | TVR/125/BG3/A +10Pa | TFC-SC-SPC-VDW/400x16x158x299/2/S/10 | MFP-H13-MDF/345x345x78x68/PD/FNU/ST | - | 10 | 12.7273 | 1500 | 80.6 | 70.72 | 300 | 300 |  | 2251.32 | 24 | 28
E.02.014 | Denní místnost zaměstnanců a psaní protokolů | 18.5 | 2.75 | 50.875 | 24 | 22 | 5 | 70 | 350 | 14 | 259 | 350 | 350 | 350 | TVR Easy/160/00 | TVR/160/BG3/A +15Pa | TFC-SC-SPC-VDW/500x24x158x294/2/S/15 | MFP-H13-MDF/435x435x78x68/PD/FNU/ST | - | 5 | 6.8796 | 500 | 403 | 192.4 | 300 | 300 |  | 1695.4 | 24 | 28
3191.1

## pomocný
POUŽÍVANÉ KONSTANTY
Tepelné zisky od jedné osoby | 62 | [W]
Tepelné zisky od jednoho PC | 150 | [W]
Intenzita osvětlení | 500 | [Lx]
Tepelné zisky od osvětlení | 8 | [W/m2]
Venkovní extrém - ZIMA | -15 | [°C]
Venkovní extrém - LÉTO | 32 | [°C]
Hustota vzduchu | 1.2 | [kg/m3]
Měrná kapacita vzduchu | 1010 | [J / kg*K]
Korekce na vázané tepelné zisky | 1.3 | [-]
Množství větracího vzduchu na 1 osobu v kanceláři | 50 | [m3/hod]
Množství větracího vzduchu na šatní skřínku | 20 | [m3/hod]
Množství větracího vzduchu na 1 osobu v jídelně | 30 | [m3/hod]
Vnitřní výpočtová teplota v kancelářích ZIMA | 20 | [°C]
Vnitřní výpočtová teplota v kancelářích LÉTO | 26 | [°C]
Výměna venkovního vzduchu ve výdeji jídel | 5 | [1/hod]
Výměna venkovního vzduchu v jídelně | 3 | [1/hod]
Výměna venkovního vzduchu v regeneraci | 10 | [1/hod]
Výměna venkovního vzduchu v technických místnostech | 0.5 | [1/hod]
Účinnost rekuperace v jídelně | 0.75 | %
Účinnost rekuperace v kuchyni | 0.55 | %
Teplota přiváděného vzudchu v létě | 18 | [°C]