1. Úvod

1.1 Rozsah  projektu

Projektová dokumentace měření a regulace řeší regulaci VZT na akci "Oblastní nemocnice Náchod - rekonstrukce operačních sálů ortopedie".

Obsahem technického řešení je návrh systému regulace VZT včetně snímání poruchových stavů a přípravy pro budoucí dispečerské pracoviště přes nově zbudovanou datovou zásuvku umístěnou vedle rozvaděče MaR (DTV1).

Součástí projektu je silnoproudé připojení ventilátorů, čerpadel, servo ventilů a dalších zařízení regulované technologie.

1.2 Návaznost  na  jiné  projekty

Tento  projekt   navazuje  na :

- projekt VZT - zpracoval Jan Slabý

2. Technický popis

Technologie VZT bude řízena volně programovatelným řídícím systémem. Řídící systém bude instalován do rozvaděče MaR (DTV1) s  výstupními  relé,  jistícími  a  spínacími  prvky silnoproudého  napájení.

Řízení provozu a regulace je postaveno na využití volně programovatelné dig. podstanice. Ta na základě vypracovaného a vloženého softwarového vybavení bude zajišťovat všechny dále uvedené funkce provozu a regulace. Obsluha s ní komunikuje pomocí ovládacího panelu umístěného na dveřích rozvaděče nebo výhledově vzdáleně pomocí dispečerského PC.

Do vstupů podstanice budou zavedeny čidla a kontakty řídících povelů a zpětných poruchových a jiných hlášení. Výstupy automatu jsou přednostně realizovány přímým napojením akčních členů. To vše dle regulačního schématu.

Jednotka VZT1 Zař.č.1  –  OPERAČNÍ ČERSTVOVZDUŠNÁ JEDNOTKA + VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ

Přívodní a odsávací vzduchotechnická jednotka ve složení uzavírací klapky na přívodu a odvodu,  filtry, deskový rekuperátor s obtokovou klapkou, EC ventilátory pro přívod a odvod vzduchu, ohřívač, chladič, dohřívač, parní zvlhčovač a sestava regulátoru průtoku vzduchu

- jednotka bude provozována v časovém režimu nebo manuálně ze dveří rozvaděče či z dispečinku

- po zapnutí se otvírají přívodní a odtahová klapka, zapíná se přívodní a odtahový ventilátor

- přívodní a odtahový ventilátor bude plynule řízen

- regulace teploty větraného prostoru se provádí kaskádně pomocí rekuperátoru a ohřívače/chladiče  na konstantní hodnotu teploty větraného prostoru  To=20°C ± 2°C (dle volby uživatele) s omezením maximální a minimální teploty přívodního vzduchu

- vlhkost přívodního vzduchu je regulována zvlhčovačem na konstantní hodnotu odtahové vlhkosti Ho=40%  s omezením maximální vlhkosti přívodního vzduchu, požadovaná vlhkosti odtahu  je brána jako řídící hodnota a lze ji dle požadavku měnit, dále pak blokace vlhčení od signálu ¼ hod max (beznap. kontaktem zajištěným provozovatelem)

- signalizace teplot, provozních stavů, zanesení filtru, poruchy ventilátorů, čerpadel, mrazové ochrany atd. budou zobrazeny na displeji regulátoru

Jednotka VZT2 Zař.č.2  –  OPERAČNÍ  SÁL č.m.E.02.003

Jednotka VZT3 Zař.č.2  –  OPERAČNÍ  SÁL č.m.E.02.004

Přívodní a odsávací vzduchotechnická jednotka ve složení směšovací komora na přívodu a odvodu,  filtry, cirkulační ventilátor ( EC), chladič, ohřívač a sestava regulátoru průtoku vzduchu

- jednotka bude provozována v časovém režimu nebo manuálně ze dveří rozvaděče či z dispečinku a z prostoru pomocí monitorovacího panelu (MP10)

- po zapnutí se otvírají směšovací klapky, zapíná se cirkulační ventilátor

- cirkulační ventilátor bude plynule řízen

- regulace teploty větraného prostoru se provádí kaskádně pomocí směšování a ohřívače/chladiče  na konstantní hodnotu teploty větraného prostoru  To=20°C ± 2°C (dle volby uživatele) s omezením maximální a minimální teploty přívodního vzduchu

- signalizace teplot, provozních stavů, zanesení filtru, poruchy ventilátoru, čerpadla atd. budou zobrazeny na displeji regulátoru

Dle výše popsaného budou pro větrání čistého prostoru sloužit tři VZT jednotky. Jednotka (VZT1) bude sloužit pro větrání zázemí operačních sálu a cirkulační jednotky (VZT2, VZT3) budou složit pro větrání samotných operačních sálů.

Do každého prostoru bude přiváděno dané množství větracího vzduchu, které bude nastaveno na regulátoru konstantního průtoku vzduchu a toto množství bude stále a v průběhu času se nebude měnit. Stav regulátorů průtoku je monitorován nadřazeným systémem, který hlídá jak poruchy regulátoru, tak jestli má regulátor dostatečný průtok vzduchu.

Odvod vzduchu z jednotlivých větraných prostor bude zajištěn odvodním potrubím na kterém bude instalován regulátor variabilního průtoku vzduchu. Tento regulátor je z výroby nastaven na daný přetlak, který bude držet oproti prostoru ve kterém bude tlak vzduchu z hodnou „0“. Regulátory variabilního průtoku vzduchu reagují na změnu tlaku samostatně bez zásahu nadřazeného regulačního systému ke kterému jsou ovšem připojeny a to jak napájením tak i komunikací (vstup/výstup). V našem případě bude nadřazený systém vyčítat tlakovou diferenci mezi jednotlivými řízenými prostory a prostorem s tlakem vzduchu „0“. V případě že tlak skokově (o 3 PA) poklesne pod definovanou hranici (otevřou se dveře), regulace odebere regulátoru napájení a zamezí tak jeho okamžité reakci. Odebrání napájení je na časově omezenou dobu, kterou je možno nastavit v ovládacím sw. Projekt předpokládá dobu 300 sekund. Pakliže by pokles tlaku byl delší než nastavená hodnota v regulačním softwaru (dveře zůstanou otevřené po delší dobu) bude regulátoru variabilního průtoku vzduchu napájení vráceno a regulátor začne regulovat na nastavenou hodnotu přetlaku prostoru. Po obnovení napájení regulátor průtoku reguluje opět na předem nastavenou hodnotu. Použitým regulátorům průtoku na odvodu vzuduchu je možné ze systému MaR pomocí změny ovládacího signálu 0-10V změnit nastavenou hodnotu přetlaku v rozmezí 10 - 50 Pa. Tato funkce však v reálném provozu nebude používána, respektive je možno ji použít případě, kdy dojde k nové deficici tlakokové kaskády prostoru a k nové validaci prostoru.

<!--

@page { margin: 2cm }

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent; direction: ltr; color: #000000; text-align: left; widows: 2; orphans: 2 }

p.western { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 11pt; so-language: cs-CZ }

p.cjk { font-family: "Arial Unicode MS", sans-serif; font-size: 11pt; so-language: zxx }

p.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; so-language: zxx }

a:link { so-language: zxx }

-->

Jednotka VZT4 – STROJOVNA VZT

VZT jednotka je ve složení – přívodní klapka, filtrační komora, ventilátory pro přívod a odvod vzduchu.

- jednotka se zapne při překročení nastavené teploty (léto nad 30°C, zima pod 20°C)ve strojovně VZT nebo manuálně ze dveří rozvaděče

- po zapnutí se otvírají přívodní a odtahová klapka (samočinně), zapíná se přívodní a odtahový ventilátor

- signalizace teplot, provozních stavů, zanesení filtru, poruchy ventilátorů, atd. budou zobrazeny na displeji regulátoru

Vytápění  –  VĚTEV ÚT PODLAHA

Směšovací větev bude regulována ekvitermně podle venkovní teploty (sever). S volbou nastavení topné křivky a volitelnou hodnotou útlumu, týdenním časovým programem pro přepínání plného a tlumeného vytápění s automatickým odstavením (spuštěním) topné větve od venkovní teploty.

Bude řešeno pravidelné každodenní protáčení všech oběhových čerpadel a proběh směšovacích a dvoucestných armatur v době odstavení jako prevence proti jejich zatuhnutí.

Při zkušebním provozu je možné upřesnit software regulace dle specifik technologického zařízení a požadavků investora, je-li to možné!

3. Základní technické údaje

ROZVADĚČ DTV1

- Rozv. síť :  3+PE+N, AC 400V, 50Hz /TN-S

- Ovl. napětí  :  	230V AC, 24V AC, 24V DC

- Zkratový   proud     :  I ks <  10 kA

- Instalovaný  výkon : Pi  =  cca  20  kW (zálohovaný)

Ochrana  před  úrazem el. proudem : - automatickým  odpojením  od  zdroje

Prostředí:	ve vnitřních prostorách dle  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: - je považováno za NORMÁLNÍ

Při vypracování projektové dokumentace byly použity platné předpisy a ČSN, zvláště řada ČSN 33 2000.

4. Způsob montáže

Veškeré montážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Svorková zapojení jednotlivých regulačních prvků je nutno před vlastní montáží prověřit s dodanými typy. Dále je nutno postupovat dle „Návodů pro montáž a obsluhu přístrojů“.

K montáži budou použity kabely uvedené v tabulce vodičů dle PBŘ.

Kabely budou umístěny v podhledech v kabelových trasách. Odbočky se uloží do plastových ochranných trubek a na skupinové příchytky. Konce kabelů budou chráněny plastovými ohebnými trubkami. Svody z podhledů budou zasekány pod omítku a uloženy do chrániček.

Rozvaděč DTV1 (MaR) bude umístěn ve strojovně VZT.

Na hranicích jednotlivých požárních úseku budou  provedeny požární ucpávky kabelových tras,

případně protipožární postřik.

V prostoru s ovládanou technologií bude provedeno pospojení všech neživých částí elektrických zařízení, potrubí a vodivých kabelových tras atd., páskem FeZn 30/4, pohyblivá zařízení vodičem CYA6/zelenožlutým/ se připojí na hlavní pospojení objektu ve smyslu ČSN 33 2000-4-41.

Ochranný vodič bude v rozvaděčích MaR přizeměn vodičem CYA6 na zemnící síť objektu.

Přechodový zemní odpor musí být max. 15 Ohmů.

5. Požadavky na jiné profese

Profese ÚT

- zajistí dodávku a zabudování čerpadel

- zajistí zabudování regulačních ventilů

Profese VZT

- dodávka a montáž technologie VZT

Profese ELEKTRO

- zajistí silové napojení rozvaděče MaR (DTV1) - ZÁLOHOVANÉ

- zajistí silové napojení zvlhčovače vzduchu

- zajistí silové napojení chladících jednotek

- zajistí signál chodu záložního zdroje (1x beznap.kontakt)

- zajistí signály od elektroměru (4x beznap.kontakt)

Slaboproud

- zajistí datové napojení u rozvaděče MaR (DTV1)

Stavba

- zajistí vysekání rýh a prostupů ve stěnách pro montáž kabelů a jejich vyplnění a omítnutí

- pro montážní práce ve výšce nad 3m zajistí stavba lešení

6.  Návrh na komplexní zkoušky MaR,  revize a závěr

Po dokončení montáže je nutné provést komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování všech regulačních obvodů. A to vše během zkušebního provozu. Délka bude stanovena ve smlouvě o dílo. Při zkušebním provozu je také možné upřesnit software regulace dle specifik technologického zařízení a požadavků investora, je-li to možné!

Provozovatel je povinen zajistit revizní zprávy elektro-zařízení. Výchozí elektro-revizi předá objednateli dodavatel zařízení před předáním elektrorozvodů do provozu včetně odstranění drobných závad na zařízení, které se může vyskytnout během zkušebního provozu. Průběžnou revizní zprávu si již musí provozovatel zajistit u odborné firmy v předepsaných lhůtách.

Návod k obsluze a zaškolení obsluhy bude součástí dodávky projektovaného zařízení.

Provozovatel je povinen vypracovat „MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD“, který bude obsahovat podrobné poučení pro obsluhu zařízení, v němž je nutno zdůraznit, že ruční chod zařízení slouží výhradně pro potřeby údržby, opravy a seřizování a pokud přesto přijme obsluhovatel provoz na ruční ovládání, je zodpovědný za bez závadový provoz i za případnou havárii. Ruční provoz jakéhokoli zařízení slouží pouze pro potřeby údržby, opravy a seřizování.