Dokumentace pro realizaci stavby

Obsah technické zprávy

A	Všeobecné údaje	3

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2 Seznam vstupních podkladů	4

B	Popis technického řešení	6

B.1 Připojení na technickou infrastrukturu	6

B.2 Strukturovaná kabeláž	6

B.2.1	Obecný popis	6

B.2.2	Popis řešení	6

B.2.3	Kabelové trasy	7

B.2.4	Přístrojové zásuvky	7

B.2.5	Pokyny pro montáž	7

B.2.6	Měření metalické kabeláže	9

B.3 Jednotný čas	9

B.4 Kabeláž pro EPS	9

B.5 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	10

B.5.1	Všeobecný popis	10

B.5.2	Popis řešení	11

B.5.3	Kabelové trasy	11

B.5.4	Napájení zařízení PZTS	12

B.5.5	Napájení a systém PZTS	12

B.5.6	Funkční zkoušky PZTS	12

B.5.7	Pokyny a doporučení uživateli	13

B.6 Napájení	13

B.7 Vnější vlivy	13

B.8 Vlivy zařízení	13

B.9 Vliv na životní prostředí	13

B.10 Uvedení do provozu	13

B.11 Umístění koncových prvků	14

C	Závěr	14

# Všeobecné údaje

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby: 		Oblastní nemocnice Náchod

rekonstrukce operačních sálů ortopedie

Místo stavby: 		Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446

547 01 Náchod

Předmět dokumentace:

- návrh zařízení slaboproudé elektrotechniky v rozsahu:

- Strukturovaná kabeláž

- Jednotný čas

- Kabeláž pro EPS

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

### Údaje o stavebníkovi

Královéhradecký kraj

Pivovarské nám. 1245

500 03	Hradec Králové

### Údaje o zpracovateli dokumentace

AG COM, a.s.

Náměstí Míru 22

503 03 Smiřice

IČ: 47452081

Hlavní projektant:	Jiří Macháček

ČKAIT 0602066

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

## Seznam vstupních podkladů

- výkresová dokumentace

- jednání se zástupcem investora

- doporučující normy ČSN

- ČSN 33 2130 ed. 2 : Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 34 2300 : Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-6 : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN EN 50173-1 ed. 3 : Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

- ČSN EN 50173-2 : Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

- ČSN EN 50173-3 : Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

- ČSN EN 50173-4 : Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

- ČSN EN 50173-5 : Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

- ČSN EN 50174-1 ed. 2 : Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

- ČSN EN 50174-2 ed. 2 : Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

- ČSN EN 50174-3 ed. 2 : Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

- ČSN EN 50346 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů,

- ČSN EN 50310 ed. 3 : Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

- soubor norem ČSN EN 50131 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

- ČSN EN 50130-4 ed. 2 : Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

- ČSN CLC/TS 50131-7 : Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

- TNI 33 4591-1 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

- TNI 33 4591-2 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

- TNI 33 4591-3 : Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

- ČSN EN 50132-7 : Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci

- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

- soubor norem ČSN EN 50133 : Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích

- řada ČSN EN 54-xx : Elektrická požární signalizace

- ČSN 34 2710 : Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

- ČSN 73 0802 : Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 : Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

- ČSN 73 0835 : Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

- ČSN 73 0848 : Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

- ČSN 73 0875 : Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- včetně norem souvisejících v aktuálním znění a technických podmínek výrobce

# Popis technického řešení

## Připojení na technickou infrastrukturu

Stávající, není předmětem řešení.

## Strukturovaná kabeláž

### Obecný popis

Na základě norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A se jako univerzální topologie využívá topologie hierarchické hvězdy. Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW.

Uzlem strukturované kabeláže je 19" datový rozvaděč, ve kterém jsou instalovány propojovací panely (angl. Patch panels).

Jako přenosové médium jsou použity kabely dle typu strukturované kabeláže a specifikace ČSN EN 50173 (U/UTP, F/UTP, U/FTP, SF/UTP, S/FTP).

Délka jednoho vedení mezi propojovacím panelem a komunikační zásuvkou je dle normy ISO11801 maximálně 90m. Ke každému modulu RJ-45 vede z propojovacího panelu jeden kabel U/UTP.

Standardizované konektory RJ-45 umožní připojit ke komunikační zásuvce prostřednictvím připojovacího kabelu (angl. Patch cord ) libovolné zařízení - počítač, terminál, telefon, modem apod.

Telefonní linky jsou zakončeny na ranžírovacím panelu nebo na propojovacím panelu kategorie C3 instalovaném v datovém rozvaděči a prostřednictvím propojovacích kabelů připojeny k příslušné pozici na propojovacím panelu.

### Popis řešení

Je navržen systém strukturované kabeláže Molex Premise Networks U/UTP kategorie C5E. S ohledem na charakter objektu jsou navrženy kabely v provedení LZSH (bezhalogenové).

Kabelážní systém MOLEX PN byl homologován Českým telekomunikačním úřadem. Kabeláž MOLEX PN vyhovuje normám ČSN EN 50 173.

Na instalovanou kabeláž musí být jejím výrobcem poskytována „Certifikovaná systémová záruka“ (garance za technické parametry celého instalovaného systému nezávisle na použitém protokolu) po dobu 25 let.

Stávající datové centrum je umístěno ve 3.NP. V této místnosti je instalován 19“ rozvaděč 32U/600x600mm (zavěšený na zdi). Označení datového rozvaděče je RD E.

Rozvaděč slouží pro ukončení strukturované kabeláže a instalaci aktivních prvků. V rozvaděči je instalován záložní zdroj UPS.

Celkem bude instalováno 69 přípojů strukturované kabeláže. Přípoje strukturované kabeláže budou zakončeny účastnickými zásuvkami 2xRJ45 nebo 1xRJ45 instalovanými do krabic KO68. Ve všech místnostech budou instalovány přístrojové zásuvky v nestíněném provedení. Ve výkresové části dokumentace jsou graficky označeny místnosti s uvedením počtu přípojů strukturované kabeláže. Výška instalace datových zásuvek bude koordinována se silovými zásuvkami! Na vstupní chodbě bude provedena příprava pro budoucí instalaci IP kamery a čtečky EKV, podrobnosti viz výkres.

### Kabelové trasy

Hlavní úložné kabelové trasy budou vedeny prostorem stropních podhledů. Od stoupacího vedení bude veden drátěný žlab 100x50. Z tohoto žlabu budou prováděny odbočky kabeláže k účastnickým zásuvkám. Tyto kabely budou uloženy do skupinových držáků OBO grip v podhledu. Svod do instalační krabice KO68 bude proveden trubkou to23, která bude uložena pod omítkou, případně bude připravena v panelech čisté vestavby sálů.

Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810 : 2009.

Dle ČSN 73 0810 : 2009, čl. 6.2.1. Prostupy instalací a elektrických rozvodů mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

Dle ČSN 73 0810 : 2009, čl. 6.2.2. U prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 zabraňuje šíření těsněním prostupu. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost 90 minut, těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2 : 2008, a to: požární odolnost EI pro kabelové a jiné elektrické rozvody, které jsou tvořeny svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg/m (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 70 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848).

Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny (např. HILTI, Promat, aj.)

### Přístrojové zásuvky

Ve všech místnostech jsou přístrojové zásuvky v nestíněném provedení. Jejich umístění a počet odpovídá požadavku zákazníka a ostatních profesí – viz výkresy jednotlivých podlaží. V budově budou instalovány zásuvky v designu ABB Reflex SI, barva bílá.

Při zapojení telefonních přístrojů do zásuvek strukturované kabeláže je nutné původní konektory RJ11 (příp. RJ12) male u přívodního kabelu telefonního přístroje nahradit konektory RJ45 male. Jinak dojde k poškození konektoru RJ45 female v zásuvce strukturované kabeláže a dodavatel kabeláže neručí za jeho spolehlivost.

### Pokyny pro montáž

- Minimální oddělovací vzdálenost „A“ podle ČSN EN 50 174-2 od elektrických obvodů (silová vedení, vypínače, zásuvky) se určuje dle čl. 6.2.1 – Všeobecné požadavky na odstup.

Pro kabeláž instalovanou v souladu se souborem norem EN 50173 představují požadavky na minimální odstup „S“ pro klasifikaci „b“ tyto požadavky:

| Oddělení bez elektromagnetické přepážky | Oddělení uplatněné na kabeláž informačních technologií a kabeláž rozvodů napájení |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Otevřený kovový předěl | Perforovaný kovový předěl | Celistvý kovový předěl |
| 100 mm | 75 mm | 50 mm | 0 mm |

Dále se pro určení konečného minimálního požadavku na odstup „A“ zohlední koeficient kabeláže napájení „P“ viz tabulka 5 této normy. Výsledný odstup A = S x P.

- Křížení se silovým vedením - jedině pod úhlem 90 stupňů

- Maximální ohyb - 90 stupňů

- odpovídající instalace samotných trubek

- odpovídající instalace trubek a odbočovacích (protahovacích) krabic

- Minimální poloměr zaoblení – šestinásobek průměru kabelu = 33 mm

- Po instalaci trubek - zatáhnout protahovací drát

- Zapojení zásuvek UTP -	"do hvězdy"

- každá dvojzásuvka bude připojena přímo z UTP rozvaděče dvěma samostatnými UTP kabely 4x2

- Dimenzování instalačních trubek a lišt

- Odbočování z hlavní trasy ke krabici pro datovou zásuvku MOLEX PN

- instalovat odbočovací krabici KO97, odbočku provést trubkou o průměru 16

a ukončit v krabici KP 67x67 nebo KU68/2 (hluboká) zdola nebo shora,

(ne z boku)

- krabici KP67x67 nebo KU68/2 umístit:

- vodorovně max. 0,5 cm zapuštěnou v omítce

- 30-60 cm nad konečnou úroveň podlahy v souladu s interiérem, umístěním

zásuvek silového napájení a předpokládaným umístěním počítače

- v případě umístění dvou krabic KP 67x67 nebo KU68/2 vedle sebe:

minimální vnější vzdálenost mezi krabicemi  = 15 mm  -

(rozteč šroubů min.  25mm )

- v blízkosti (nejlépe pod) KP67x67 nebo KU68/2 instalovat dvojzásuvku 230V (barevně odlišenou) pro napájení počítače napojenou třívodičovým rozvodem a běžnou dvojzásuvku 230V s dodržením bodu 1. a ve vzájemných vzdálenostech umožňujících použití rozdvojky

- Umístění protahovacích krabic KO97

- v každém místě ohybu hlavní trasy větším než 45 stupňů

- maximální vzdálenost protahovacích (odbočovacích) krabic - 7 m

### Měření metalické kabeláže

Měření kabelážních systémů kategorie 5E a 6 (třída - class D, E) specifikuje norma ISO/IEC 11801 a EIA/TIA 568. Stanoví měřené veličiny, mezní hodnoty, postup měření. Přesné změření parametrů kabeláže s vyhovujícími hodnotami je podmínkou certifikace systému firmou MOLEX PN.

Instalovaný kabelážní systém bude proměřen testerem. Bude proměřeno každé vedení samostatně, oboustranně (metoda aktivního injektoru), měřeny budou parametry, stanovené normou ISO/IEC 11801 a doporučením EIA/TIA 568

Měření jsou prováděna postupně na všech frekvencích po 500 kHz v celém frekvenčním pásmu 500 kHz - 100 Mhz pro kategorii C5E a v pásmu 500kHz – 250Mhz pro kategorii 6. Naměřené hodnoty pro každé vedení, které jsou součástí předávacího protokolu, jsou porovnávány s mezními hodnotami pro danou kategorii. Veškeré naměřené hodnoty budou předány v elektronické nebo tištěné podobě.

## Jednotný čas

V Přípravně (E.02.002) budou instalovány hodiny jednotného času. Hodiny budou v IP provedení. Při realizaci bude provedena koordinace pro možnost instalace hodin do vestavby sálů. Pro synchronizaci přesného času bude využit stávající NTP server (doména server V02N.nn.loc : 172.20.8.112)

- jednostranné šestimístné interiérové digitální hodiny v nerezovém rámu (IP54)

- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP

- rozměry (Š x V x H) 450/418,5 x 150/126 x 55 mm

- čitelnost na vzdálenost 25 m

- barva číslic červená, výška číslic 57 / 38 mm

- možnost střídavého zobrazení údajů

- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty

- napájení PoE

- vestavná montáž

## Kabeláž pro EPS

Instalace elektrické požární signalizace není z pohledu požárně bezpečnostního řešení objektu požadována. Na základě požadavku investora ale bude provedena instalace kabeláže EPS pro možné budoucí osazení kouřovými detektory a tlačítkovými hlásiči.

Rozvody EPS budou uloženy v lištách a trubkách na povrchu a v prostorech podhledů.

Trasy vedené viditelně na povrchu budou provedeny v trubkách VR25 nebo v lištách. Trasy vedené v prostorech stropních podhledů budou provedeny na příchytkách OBO 2031/M15. Trasy s požadavkem na třídu funkčnosti trasy P15-R budou provedeny na příchytkách OBO 2031/M15 s dodržením vzdálenosti dle předpisu výrobce.

Rezervní kabely rozvodu EPS budou zakončeny v prostoru stoupací šachty.

- kabely kruhové linky J-H(St)H 2x2x0,8 zakončeny v krabici GW44207

- kabel vedení sirén Praflaguard 2x2x0,8 zakončen v požárněodolné krabici KSK 125 DPO

Kabelové trasy s funkční integritou

Kabelové trasy musí být provedeny tak, aby byla v případě požáru zajištěna požadovaná doba bezpečného napájení, ovládání a řízení elektrických zařízení důležitých pro požární bezpečnost stavby a technologie.

Kabelová trasa s funkční integritou začíná u hlavního rozvaděče, ze kterého jsou napájena požárně bezpečnostní zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů – požárně bezpečnostních zařízení. Funkčnost kabelových tras je splněna, pokud nevznikne v kabelových trasách zkrat ani přerušení toku elektrického proudu.

Přehled požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční, s uvedením třídy funkčnosti kabelové trasy dle zkoušky podle ZP-27/2008:

- EPS a návazná ovládaná zařízení – krátkodobá funkce kabelové trasy, třída funkčnosti P15-R.

Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Bližší podrobnosti viz požadavky výrobce kabelu na nosné systémy (normové a nenormové instalace).

Kabely zajišťující napájení zařízení, která musí být při požáru ve funkci a kabely zajišťující ovládání jednotlivých zařízení, u nichž je to požadováno, musí vést zcela samostatnými trasami (tj. nikoli společně s kabely které tato zařízení nenapájí).

Navržené typy kabelů:

- adresná linka EPS - např. J-H(St)H 2x2x0,8

- vnitřní sirény - B2cas1d1, s funkční schopností např. kabel Praflaguard 2x2x0,8

## Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

### Všeobecný popis

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí do střeženého prostoru (objektu) nebo nežádoucí činností narušitele. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace určeným osobám. Zásadně nenahrazuje klasickou (zámky, mříže atd.) a režimovou ochranu objektu, ale navazuje na ni a vhodně ji doplňuje a zkvalitňuje.

Dle ČSN EN 50131-1 je pro objekt stanoven stupeň zabezpečení 2 – nízké až střední riziko.

Klasifikace prostředí: I – vnitřní (vytápěná obytná místa, +5C až +40C).

### Popis řešení

Systém PZTS v prostorách objektu je navržen ústřednou GALAXY Dimension 520, která bude umístěna v Serverovně ve 3.NP. Velikost ústředny je zvolena z důvodu uvažovaného rozšíření PZTS do celého objektu.

Klávesnice pro ovládání celého systému bude umístěna v Serverovně a ve strojovně VZT ve 2.NP.

Pro možnost přenosu informace o poplachu v objektu vybraným zaměstnancům bude u ústředny instalován systémový GSM komunikátor pro zasílání SMS zpráv na mobilní telefony.

V systému PZTS bude instalován komunikační modul ethernet, který umožní napojení do nadstavbového řídícího systému, který bude instalován v budoucím objektu K.

Celý systém disponuje 4 komunikačními linkami, na kterých jsou osazeny koncentrátory RIO pro napojení zabezpečovacích smyček.

Prostorová a plášťová ochrana je realizována duálními detektory (PIR+MW) Optex MX40QZ. Dveře budou chráněny magnetickými kontakty MAS203 a vrata vratovými magnetickými kontakty MC2101. Prostorová a plášťová ochrana objektu bude provedena dle výkresové dokumentace.

Rozmístění prvků PZTS je zřejmé z výkresové dokumentace. Přesné místo pro instalaci čidel bude určeno při montáži. Musí se zohlednit umístění zařízení a technologie tak, aby byl zajištěn bezproblémový přístup pro jejich kontroly a revize.

### Kabelové trasy

Kabeláž systému PZTS bude provedena kabely uloženými v trubkách a lištách na povrchu a na skupinových držácích v prostoru stropních podhledů.

Pro systém PZTS jsou použity následující kabely:

- komunikační linka RS485 – 2x2x0,22 twist, např. kabel Belden 9502

- zabezpečovací smyčky – 6x2x0,22, např. kabel FI-H06

Při použití kabelů se nevylučuje záměna za jiný druh, je ale nutné dodržet předepsané technické parametry kabelů.

V místech napojení prvků PZTS se ponechají volné konce kabelů 15cm. Napojení magnetických kontaktů se provede dle výkresové dokumentace tak, aby byl napojovaný prvek umístěn co nejblíže k zárubni (ne na stranu pantů). Na magnety je veden kabel po zárubni dle místních podmínek. MK je na kabel napojen v tamperové krabici. Pro vrata budou použity vratové magnety.

Prostorová čidla se umístí ve výšce cca 2,3m nad podlahou v rozích místností nebo dle doporučení výrobce.

V průběhu vedení mezi prvky PZTS je možno zřizovat dělící a sdružovací body (odbočné krabice, svorkové skříně apod.). Přípojná místa a prvky pro nastavení parametrů nesmějí být volně přístupné a musí být zajištěny vhodným zakrytím se zajišťovacím kontaktem proti nežádoucí manipulaci. Je dovoleno sdružovat vedení poplachových smyček, zajišťovacích smyček a signalizačních a napájecích linek do vícežilových kabelů.

Připojení koncentrátorů RIO a klávesnic na vstupy "LINE" ústředny PZTS se provede paralelně, v žádném případě ne hvězdicové zapojení. Oba konce sběrnice musí být zakončeny rezistory 680Ohm. Sběrnice se nesmí v žádném případě větvit. Pro sběrnici RS485 musí být použit stíněný twistovaný kabel. Je zakázáno vést několik sběrnic v jednom vícepárovém kabelu (ani jednu sběrnici tam a zpět). Každá linka musí mít svůj samostatný kabel.

### Napájení zařízení PZTS

Silové přívody 230V pro slaboproudá zařízení PZTS

Elektrickou energii pro zařízení PZTS je nutno dodávat samostatným a v průběhu trasy nevypínatelným vedením. Vedení musí být umístěno pod omítkou nebo v instalačních trubkách a lištách - z důvodu snížení nebezpečí nedovolené manipulace. Vedení musí být samostatně jištěno v rozvaděči a příslušné svorky musí být označeny štítkem s nápisem: "PZTS - nevypínat".

Napájení komponentů systému PZTS

Napájení koncentrátorů, klávesnic a výstupních modulů systému PZTS bude provedeno pomocí zálohovaných zdrojů 12V DC (ústředna PZTS, pomocný napájecí zdroj). Napájecí zdroj ústředny a pomocný napájecí zdroj nesmí být spojeny paralelně. Je třeba navzájem propojit záporné póly (0V) všech napájecích zdrojů. Nikdy nespojujte kladné póly napájecích zdrojů!

### Napájení a systém PZTS

Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500, ČSN EN 50-131-X, ČSN 33 2000-4-41, TNI 33 4591-3 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Výchozí (pravidelná) revize obsahuje:

a) elektrická bezpečnost dle ČSN 33 2000-4-41

b) funkčnost

c) shoda s projektem

Pravidelné revize zařízení se provádějí v termínech uvedených v revizní zprávě. O provedené revizi se provede zápis.

### Funkční zkoušky PZTS

Před uvedením systému do provozu budou provedeny funkční zkoušky v rozsahu specifikovaném ČSN CLC/TS 50121-7 článku 10.2.

Provádění funkčních zkoušek PZTS po montáži:

V rámci funkčních zkoušek PZTS po montáži se provádí kontrola správné funkce, kontrola nastavení systému a případně měření (detektorů, sirén…) – viz TNI 33 4591-3 – komentář k ČSN CLC/TS 50131-7.

Postupy pří údržbě během provozu PZTS:

Uživatel zařízení PZTS je zodpovědný za zajištění pravidelné údržby (funkčních zkoušek a servisních úkonů). Rozsah funkčních zkoušek specifikuje ČSN CLC/TS 50131-7 kapitola 13. Doporučené lhůty činností prováděných v rámci pravidelné údržby PZTS udává příloha A v komentáři k ČSN CLC/TS 50131-7 – TNI 33 4591-3.

### Pokyny a doporučení uživateli

Před uvedením zařízení PZTS do trvalého provozu je třeba vypracovat "Režimovou studii" objektu, to znamená řešení režimu vstupu, pokyny pro osoby, které opouštějí objekt poslední, kontrola oken dveří a uvedení oprávněných pracovníků.

Prokazatelně je nutno určit:

a - pracovníky poučené, pověřené obsluhou

b - pracovníky  znalé, určené a pověřené běžnou údržbou

Uživatel zpracuje technicko - organizační směrnici o činnosti v případě poplachu.

## Napájení

Napájecí přívody pro slaboproudá zařízení zajistí profese elektro.

Jištění a dimenzování přívodů elektrické energie pro jednotlivá zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-523.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude dle ČSN 33 2000-4-41 provedena odpojením od zdroje.

U ústředen jednotlivých zařízení bude provedeno uzemnění dle normy ČSN 33 2000-5-54.

Barevné značení vodičů bude provedeno dle ČSN IEC 446.

## Vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů je součástí dokumentace profese elektro. Tomuto protokolu odpovídá i výběr jednotlivých prvků (odpovídající krytí).

## Vlivy zařízení

Zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení, a nebude vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení je odolné proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF rušení.

## Vliv na životní prostředí

Všechna zařízení, navržená pro instalaci, splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí.

Veškeré odpady vzniklé při montáži budou ekologicky zlikvidovány na náklady montážní firmy.

## Uvedení do provozu

Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a souvisejících norem a předpisů.

Pro zpracování výchozí revize musí mít pracovník provádějící revizi k dispozici informace požadované 514.5 a také dle ČSN 33 1500, čl. 4.1.

Součástí výchozí revize je prohlídka instalace dle čl. 611 a zkoušení včetně předepsaných měření dle čl. 612.

O provedené výchozí revizi bude vypracována zpráva.

Pravidelné revize zařízení dle ČSN 33 1500 se provádějí v termínech uvedených v revizní zprávě. O provedené revizi se provede zápis.

Na jednotlivých slaboproudých zřízeních se provedou předepsané zkoušky a měření předepsané normami nebo výrobcem. Výsledky budou zdokumentovány v digitální nebo písemné podobě.

## Umístění koncových prvků

Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras kabeláže s ostatními profesemi. Pro osazování koncových prvků je nutné provádět porovnání s projektem interiéru.

# Závěr

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

V případě změn nebo doplňků provede dodavatel projektu na základě dodaných podkladů dodatek k projektové dokumentaci.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Změny během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečného provedení.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci.