## Rozpočet
Zakázkové č:
Domovy na Třešňovce Česká Skalice
Elektrická požární signalizace
| Výkaz č: | RZ22387
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. | Projektové a průzkumné práce
| Zpracování výrobní dokumentace | 1 | soubor |  | 0
| Zpracování Dokumentace zdolávání požáru a příloh v rozsahu požadovaném HZS KH kraje | 1 | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky | dle rozpočtu |  |  | 0
| Montáže | dle rozpočtu |  |  | 0
| Doplňkové náklady | 1 | soubor |  | 0
| Zařízení staveniště | 1 | soubor |  | 0
| Dopravné | 1 | soubor |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky | 1 | soubor |  | 0
| Zkušební provoz | 20.0 hod. | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady kontrolní činnosti - revize a jiné
| Revize | 1 | soubor |  | 0
| Koordinační funkční zkouška | 1 | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Dodávka zařízení EPS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
Ústředna EPS | Kompletní ústředna EPS vč. Zdroje, rozhraní pro OPPO, ZDP, interního panelu, kruhy pro min 500 adres | 2 | ks | 0 | 0
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky | 2 | ks | 0 | 0
SD-CARD | SD karta 1GB | 2 | ks | 0 | 0
Síťová karta | síťová karta 2x 100Base-FXS, 1x 100Base-TX, 1x RS485 | 2 | ks | 0 | 0
AKKU pro ústřednu EPS | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ | 4 | ks | 0 | 0
Ovládací panel | Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, bez výměnného popisného pole | 2 | ks | 0 | 0
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky | 2 | ks | 0 | 0
OPPO | OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně | 2 | ks | 0 | 0
KTPO | Klíčový trezor PO | 2 | ks | 0 | 0
Maják venkovní | Maják, červený kryt, červený záblesk, IP65 | 2 | ks | 0 | 0
Hlásič EPS | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 | 359 | ks | 0 | 0
Patice | Patice hlásiče základní provedení | 359 | ks | 0 | 0
Popisný štítek | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů | 359 | ks | 0 | 0
Paraelní signalizace | Paralelní optický indikátor, červený | 3 | ks | 0 | 0
Kryt | Kryt paralelního optického indikátoru | 3 | ks | 0 | 0
Tlačítkový hlásič | Tlačítkový manulání hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001 | 46 | ks | 0 | 0
Popisný štítek | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky" | 46 | ks | 0 | 0
Vstupně výstupní modul | Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor | 8 | ks | 0 | 0
Krabice | Krabice pro moduly IP66 | 8 | ks | 0 | 0
Výstupní modul | Výstupní reléový modul, 4 reléové výstupy 230V/2A s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor | 4 | ks | 0 | 0
Krabice | Krabice pro moduly IP66 | 4 | ks | 0 | 0
MM SN M20 | Záslepka PG 16 | 84 | ks | 0 | 0
Siréna EPS | Siréna, červená interierová, IP 21 | 27 | ks | 0 | 0
Zdroj | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.10 A v krytu, prostor pro AKU | 2 | ks | 0 | 0
AKKU | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ | 4 | ks | 0 | 0
ZDP | Kompletní vysílač na PCO HZS vč. antén | 1 | ks | 0 | 0
| Spojovací materiál | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž zařízení EPS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Demontáž stávajícího zařízení: 2ks ústředna EPS, 43ks Man.hlásičů, 220ks autom.hlásičů, 15ks sirén, 2ks OPPO | 1 | úhrn | 0 | 0
| Montáž ústředny EPS kompl | 2 | ks | 0 | 0
| Montáž podružné ústředny / Tabla obsluhy | 2 | ks | 0 | 0
| Montáž bodového hlásiče kompet | 359 | ks | 0 | 0
| Montáž tlačítkového hlásiče | 46 | ks | 0 | 0
| Montáž vstupně výstupního modulu | 12 | ks | 0 | 0
| Montáž paraelní signalizace | 3 | ks | 0 | 0
| Montáž sirény | 27 | ks | 0 | 0
| Montáž majáku | 2 | ks | 0 | 0
| Připojení výstupu EPS | 4 | ks | 0 | 0
| Montáž OPPO | 2 | ks | 0 | 0
| Montáž KTPO | 2 | ks | 0 | 0
| Oživení a programování EPS | 50 | hod | 0 | 0
| Montáž zdroje pro magnety a zámky | 2 | ks | 0 | 0
| Připojení magnetů, konzolí, zámků | 32 | ks | 0 | 0
| montáž vysílače EPS pro přenos na PCO HZS | 20 | hod | 0 | 0
| Pomocné práce | 20 | hod | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
Kabel bezhalogenový | KABEL bezhalogen 1x2x0,8, B2ca s1d1a1 | 2200 | m | 0 | 0
Kabel ohniodolný | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | 550 | m | 0 | 0
Kabel ohniodolný | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1, funkční schopnost dle ZP27 | 160 | m | 0 | 0
| Trubka bezhalogenová | 1100 | m | 0 | 0
| kazetová minerální podhledová deska 600x600mm (náhrada poškozených) | 100 | ks | 0 | 0
| Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3X35 | 2130 | ks | 0 | 0
| Upevňovací a pomocný materiál | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu | 250 | m2 | 0 | 0
| Proměření stávajících rozvodů | 1 | úhrn | 0 | 0
| Bezhalogenová trubka/lišta | 1100 | m | 0 | 0
| Kabel bezhalogenový v trubce | 2200 | m | 0 | 0
| Kabel ohniodolný na příchytkách | 710 | m | 0 | 0
| Zřízení průrazů velikosti 50x50 mm ve stěnách a příčkách tl. 180mm | 100 | ks | 0 | 0
| Zřízení průrazů velikosti pr.50 mm ve stropech a podlahách tl.250 mm | 22 | ks | 0 | 0
| Stavební přípomoce pro EPS | 200 | hod | 0 | 0
| Oprava maleb | 2200 | m2 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky otvorů | 65 | ks | 0 | 0
| Úklid dotčených prostorů | 2400 | m2 | 0 | 0
| Otvor pro KTPO | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Zpracoval: | Ing. Bohuslav Strnad

## Specifikace
Číslo položky | Popis položky
Ústředna EPS | Základní kapacita ústředny: • kruhové požární smyčky pro min 500 prvků • 7 výstupů • 1x hlavní hlásič ( cca 1,5A/26V ), • 1x hlídaný výstup ( cca 1,5A/26V ) • 5x reléový výstup ( cca 3A/24V) • BUS pro další moduly a externí panely • připojení na OPPO • sériové rozhraní RS 232 pro servisní PC, tiskárnu či dálkovou údržbu přes modem a telefonní linku • Interní nebo externí ovládací panel • Připojení externího spotřebiče na zdroj PSU
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky
SD-CARD | SD karta 1GB
Síťová karta | síťová karta 2x 100Base-FXS, 1x 100Base-TX, 1x RS485
AKKU | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ
Ovládací panel | Zobrazovací panel ústředny, který je možno umístit i odděleně do vzdálenosti ů od ústředny, opatřen prosvětleným LCD displejem. Zde se zobrazují veškeré události a stavy systému EPS, tj. klidový stav, porucha, poplach, znečištění a to adresným způsobem. Mimo adresy lze zobrazit doplňující text s popisem místa, následnou vazbou na ovládání nebo s pokyny pro další zásahy.
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky
OPPO | Obslužné pole požární ochrany v souladu s DIN 14661 s českým operačním panelem 7 LED a 5 tlačítek robustní kov. Připojitelný na externí obslužný panel.
KTPO | Klíčový trezor PO
Maják venkovní | Maják, červený kryt, červený záblesk, IP65
Hlásič EPS | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44
Patice | Patice hlásiče základní provedení
Popisný štítek | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů
Paraelní signalizace | Paralelní optický indikátor, červený
Kryt | Kryt paralelního optického indikátoru
Tlačítkový hlásič | Tlačítkový manulání hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001
Popisný štítek | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"
Vstupně výstupní modul | Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor
Krabice | Krabice pro moduly IP66
Výstupní modul | Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor
Krabice | Krabice pro moduly IP66
Záslepka | Záslepka PG 16
Siréna EPS | Siréna, červená interierová, IP 21
Zdroj | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.10 A v krytu, prostor pro AKU
AKKU | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ
ZDP | Komletní vysílač na PCO HZS vč. antén