## List1
Příloha č. 2_Cenová nabídka
Cenová nabídka
Výměna zařízení na ohřev teplé vody
Nabídková cena za předmět plnění ve specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce na dodávku
Pos.č. | Popis výkonu | Cena celkem v Kč bez DPH
| Zařízení | 0
| Armatury | 0
| Potrubí | 0
| Tepelné izolace | 0
| Nátěry | 0
| Demontáže | 0
| Topná zkouška, zaregulování | 0
| Regulace, měření , elektro | 0
| Mezisoučet oprava ohřevu teplé vody | 0
| Zařízení staveniště | 0
| Kompletační činnost | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet) údaj uvést do Krycího listu * |  | 0
Výše DPH v Kč* |  | 0
Celková nabídková cena v Kč s DPH (součet) údaj uvést do Krycího listu* |  | 0
* Výše uvedené ceny budou tvořit přílohu smlouvy pro ONN a.s.
**účastník vyplní pouze pole označená žlutou barvou
Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Hodnoty dopočítané vzorcem musí být zkontrolované uchazečem.
V….....................................dne….....................
….......................................................................
Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
1 | ohřívač TV STEP Trutnov OVl-PV objem 630 l, výhř.plocha 3,0 m2, tlak v plášti 10 bar, tlak ve vložce 10 bar, vývody DN2 v dimenzi 6/4"(DN 40), DN3 = DN 50, DN4 = DN 25, ostatní rozměry dle katalogu , s vnitřním nátěrem s atestem na pitnou vodu nabídka č.NAB-240133 | ks | 1 |  | 0
| dopravné Trutnov - Náchod | kpl | 1 |  | 0
| montáž a usazení ohřívače | h | 5 |  | 0
73410-9212 | Montáž přírubových armatur DN 25 PN 16 | ks | 1 |  | 0
73410-9214 | Montáž přírubových armatur DN 50 PN 16 | ks | 1 |  | 0
2 | tlaková expanzní nádoba s membránou častečně zajišťující průtočnost objem 33 litrů max tlak 10 bar refix DD 33/10 | ks | 1 |  | 0
3 | průtočná uzavírací armatura s vypouštěním flowjet G 3/4" | ks | 1 |  | 0
| montáž tlakové expanzní nádoby, úprava tlaku na plynové straně | h | 4 |  | 0
4 | elektronické nerezové oběhové čerpadlo ALPHA2 25-60N, 230 V, PN 10 , nerezové provedení | ks | 1 |  | 0
73242-9212 | montáž oběhového čerpadla DN 25 PN 16, včetně šroubení | ks | 1 |  | 0
5 | pojistný ventil pro systém ohřevu teplé vody Meibes DN 25 (1"x1 1/4"), otevírací přetlak 8,0 bar, krytka modrá | ks | 1 |  | 0
73420-9115 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1" | ks | 1 |  | 0
11 | odvaděč kondenzátu Gestra MK 35/32, DN 15, přírubový | ks | 1 |  | 0
73410-9311 | Montáž přírubových armatur - odvaděč kondenzátu DN15 PN40 | ks | 1 |  | 0
12 | demontáž a znoumontáž plovákového odvaděče DN 25 | ks | 1 |  | 0
14 | vodměr studené vody QN 1,5 | ks | 1 |  | 0
| montáž vodoměru | h | 2 |  | 0
15 | vodměr studené vody QN 2,5 | ks | 1 |  | 0
| montáž vodoměru | h | 2 |  | 0
998732201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 1.52 |  | 0
| Zařízení celkem |  |  |  | 0
Armatury
uzavírací ventil s ručním kolem a vlnovcovou ucpávkou LDM
| UV 226 R11 40 350 15 DN 15 PN 40 | ks | 1 |  | 0
73410-9311 | montáž přírubových armatur DN 15 PN 40 | ks | 1 |  | 0
uzavírací ventil s ručním kolem a vlnovcovou ucpávkou LDM
| UV 226 R11 40 350 40 DN 40 PN 40 | ks | 1 |  | 0
73410-9313 | montáž přírubových armatur DN 40 PN 40 | ks | 1 |  | 0
uzavírací ventil s ručním kolem a vlnovcovou ucpávkou LDM
| UV 226 R11 40 350 50 DN 50 PN 40 | ks | 1 |  | 0
73410-9314 | montáž přírubových armatur DN 50 PN 40 | ks | 1 |  | 0
| přivzdušňovací ventil SPIRAX VB 14 G 1/2" | ks | 1 |  | 0
73420-9103 | montáž závitových armatur s jedním závitem G 1/2" | ks | 1 |  | 0
| automatický odvzdušňovač SPIRAX AV 13 G 1/2" | ks | 1 |  | 0
73420-9113 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 1/2" | ks | 1 |  | 0
73424-2413 | zpětný ventil závitový G 3/4" s pružinou | ks | 1 |  | 0
73424-2414 | zpětný ventil závitový G 1" s pružinou | ks | 1 |  | 0
73424-2415 | zpětný ventil závitový G 5/4" s plovoucí klapkou | ks | 1 |  | 0
73429-1244 | filtr závitový R 74A G 1" | ks | 1 |  | 0
73429-1245 | filtr závitový R 74A G 5/4" | ks | 1 |  | 0
73429-2813 | kulový kohout Giacomini R621 G 1/2" s výtokem na hadici | ks | 6 |  | 0
73429-2814 | kulový kohout Giacomini R950R G 3/4" | ks | 1 |  | 0
73429-2815 | kulový kohout Giacomini R950R G 1" | ks | 2 |  | 0
73429-2816 | kulový kohout Giacomini R950R G 5/4" | ks | 3 |  | 0
73429-2817 | kulový kohout Giacomini R950R G 6/4" | ks | 1 |  | 0
73441-1129 | teploměr s pevným stonkem TR60 0-120 C délka stonku 250 mm včetně jímky | ks | 1 |  | 0
73442-1130 | tlakoměr deformační typ 312 průměr 100 mm rozsah 0-10 bar, U smyčka , trojcestný ventil mosazný - tlak TV | ks | 1 |  | 0
998734201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0.27 |  | 0
| Armatury celkem |  |  |  | 0
Potrubí
73311-1113 | potrubí z ocelových trub 1/2" | m | 2 |  | 0
73311-1114 | potrubí z ocelových trub 3/4" | m | 2 |  | 0
73311-1115 | potrubí z ocelových trub 1" | m | 3 |  | 0
73311-1116 | potrubí z ocelových trub 5/4" | m | 4 |  | 0
73319-0107 | tlaková zkouška potrubí do DN 40 | m | 11 |  | 0
Potrubí z plastových trubek EVO PP-RCT
73332-1213 | PP-RCT D25x3,5 včetně podpůrných korýtek | m | 2 |  | 0
73339-1101 | zkouška těsnosti vodovodního potrubí do 32x3 | m | 2 |  | 0
73332-1214 | PP-RCT D32x4,4 včetně podpůrných korýtek | m | 4 |  | 0
73332-1215 | PP-RCT D40x5,5 včetně podpůrných korýtek | m | 10 |  | 0
73339-1102 | zkouška těsnosti vodovodního potrubí přes 32x3 do 50x4,6 | m | 14 |  | 0
| Kontrolní nálevka od pojistných ventilů DN 40 rozšíšeno na průměr cca 100 mm, možno provést i z novoduru | ks | 1 |  | 0
| montážní lišta WEMEFA R4 46x35, včetně závěsů | m | 2 |  | 0
| profilový materiál U100 - 1500 - 2 ks včetně montáže a nátěru | kg | 26 |  | 0
| profilový materiál U50 - 600 - 2 ks včetně montíže a nátěru | kg | 6 |  | 0
998733201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 |  | 0
| Potrubí celkem |  |  |  | 0
Tepelné izolace
návleková tepelná izolace tl.15 mm TUBEX
| 35x15 (32x4,4) | m | 4 |  | 0
| 42x15 (40x5,5) | m | 2 |  | 0
| montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 6 |  | 0
potrubní izlolační pouzdro ISOVER - ORSTECH nebo IZOMAT - IZOTUB AL
izolační pouzdra s AL povrchem
| potrubí G 5/4" pouzdro 42 x 30 | m | 6 |  | 0
| montáž izolačních pouzder včetně ohybů a odboček | m | 6 |  | 0
tepelná izolace z lamelové rohože ISOVER ML 3
dodávka | tl.4 cm | m2 | 6 |  | 0
rozdělovač páry 2 x 4 cm ( 3 m2)
oprava potrubí ve VS 4 cm ( 3 m2)
dodávka | tl.5 cm | m2 | 16 |  | 0
ohřívač TV 2 x 5 cm (16 m2)
71341-1121 | montáž tepelné izolace potrubí jednovrstvá s povrchovou úpravou hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem | m2 | 10 |  | 0
71341-1125 | montáž tepelné izolace ohybů jednovrstvá s povrchovou úpravou hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem | m2 | 12 |  | 0
snímatelná tepelná izolace ventilů IKA
parní armatury
| IKA 220 V DN 25 PN40 redukční ventil - typ | ks | 1 |  | 0
| IKA 220 V DN 32 PN40 regulační ventil UT | ks | 1 |  | 0
| IKA 220 V DN 40 PN40 uzavírací ventily TV | ks | 2 |  | 0
| IKA 220 V DN 50 PN40 uzavírací ventil | ks | 2 |  | 0
| montáž snímatelných izolací IKA | ks | 6 |  | 0
998733201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 |  | 0
| Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Nátěry
nátěr kovových ( zámečnických ) konstrukcí
78331-4201 | základní antikorozní nátěr kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní | m2 | 3 |  | 0
78331-4201 | krycí nátěr (email) kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní | m2 | 3 |  | 0
Základní antikorozní nátěr kovových potrubí jenonásobný
78361-4651 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 15 |  | 0
Krycí nátěr (email) kovových potrubí
78361-7611 | potrubí do DN 50, dvojnásobný, syntetický, standartní | m | 15 |  | 0
| zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařízení v zájmovém prostoru | kpl | 1 |  | 0
| Nátěry celkem |  |  |  | 0
Demontáže
| demontáž ležatého ohřívače OVL 1000 - 1 000 litrů | h | 14 |  | 0
| demontáž části potrubí studené vody, TV a cirkulace TV | h | 8 |  | 0
| demontáž části potrubí páry a kondenzátu | h | 6 |  | 0
| odvoz staré tepelné izolace na řízenou skládku | kpl | 1 |  | 0
| Demontáže celkem |  |  |  | 0
Topná zkouška, zaregulování
| topná zkouška ohřevu TV, zaškolení obsluhy na TV | h | 4 |  | 0
| požární hlídka v objektu po ukončenín sváření | h | 16 | investor | investor
| výchozí a první provozní revize TNS | kpl | 1 |  | 0
| Topná zkouška, zaregulování celkem |  |  |  | 0
Regulace, měření,elektro
| demontáž a znovumontáž čidel v zásobníkovém ohřívači | h | 4 |  | 0
| připojit oběhové čerpadlo teplé vody | h | 2 |  | 0
| kabely, lišty, spojovací materiál, rozvody | kpl | 1 |  | 0
| kontrola chodu oběhového čerpadla UT a řídícího systému v návaznosti na požadavku vytápění v objektu. Případně upravit software. | h | 6 |  | 0
| Regulace, měření,elektro celkem |  |  |  | 0