Akce: Výměna venkovních rozvodů splaškové a dešťové kanalizace venkovní části v ul. Jana Maláta č.p. 1869 Nový Bydžov

Investor: Gymnázium , Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov ,

Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika

Projektová dokumentace  řeší výměnu venkovních rozvodů splaškové a dešťové kanalizace ve venkovní části objektu č.p. 1869 v ul. Jana Maláta , Nový Bydžov  . Splaškové vody z hlavní budovy jsou svedeny do samostatné kanalizační přípojky DN 200 a nejsou předmětem této PD. Projektová dokumentace řeší výměnu splaškové kanalizace ve dvorní části a to odkanalizování soc. zařízení tělocvičny a objektu č.p. 1872 ( 2 b.j. , kuchyň a jídelna) . Dále bylo zjištěno , že splaškové vody a částečně dešťové vody z  vedlejšího objektu č.p. 1871 jsou vedeny přes dvorní část č.p. 1869 . Toto potrubí bude zaústěno do nové revizní šachty. Na odvod dešťových a splaškových vod z vedlejšího objektu č.p. 1871 bude zpracována samostatná PD a budou řešeny v rámci svého pozemku.

Dešťové vody jsou v současnosti zaústěny do jednotné kanalizace , do vsaku u objektu  a  částečně vyvedeny na terén.

Splašková kanalizace :

Nové kanalizační potrubí splaškové kanalizace bude částečně vedeno ve stávající trase mimo potrubí vedené z tělocvičny. Trasa z tělocvičny byla upravena s ohledem na vyústění kanalizace z objektu a budoucí využití pozemku pro výsadbu zeleně.

Do nové ležaté kanalizace bude zaústěno stávající svodné potrubí z objektů. Napojení bude provedeno před objektem na stávající potrubí. Potrubí vedené podél objektu pod anglickými dvorky ze suterénu kuchyně a jídelny bude zachováno a bude zaústěno do nové revizní šachty DN 1000 B v komunikaci . Tato šachta bude hl. 4m a bude osazena ponorným čerpadlem s řezacím zařízením a plovákem. Napájení čerpadla bude řešeno z elektroinstalace kuchyně . Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na zajištění min. spádu hlavní trasy spl. kanalizace v komunikaci.

Nové budou revizní šachty DN 1000 betonové se stupadly , konusem a litinovým poklopem D 400 a PVC DN 425 s korugovaným šachtovým dnem pro potrubí ( DN 200 ) , korugovanou rourou a litinovým poklopem (12,5t ) v zeleni .

Rozsah prací viz výkresová část PD . Výměna bude provedena až k napojení na stávající kanalizační přípojku DN 300 PVC  ve vjezdových vratech .

Ležatá kanalizace je navržena z potrubí PVC KG SN8 .Potrubí bude spojováno násuvným hrdlovým spojem s pryžovým těsnícím kroužkem zajišťující vodotěsný spoj.

Po skončení montáže bude celý rozvod podroben příslušným zkouškám ( dle ČSN EN 12056-1 čl. 6 bude provedena zkouška funkčnosti a to dle příslušných ustanovení ČSN

75 6909) . O provedených zkouškách bude proveden zápis , který bude součástí předávacího protokolu.

Dešťová kanalizace :

Dešťové kanalizační odpady jsou venkovní . Venkovní dešťové svody jsou na úrovni terénu opatřeny novými lapači střešních splavenin v litinovém provedení ( DN 100 , 125 ).

Dešťové vody  ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do tří betonových akumulačních jímek každá o objemu 10m3 s přepadem do  vsakovacích studní. Betonové akumulační jímky jsou v provedení určeného po pojezd osobními automobily.

Voda z jímky bude čerpána ponorným čerpadlem a bude využívána pro zálivku zeleně . Čerpadlo bude spínáno ručním vypínačem s hlídáním hladiny proti nedostatku vody v nádrži.

Vsakovací studna ( šachta ) je provedena z betonových skruží DN 1000mm o celkové hloubce 6m. Vsakovací studny budou dle HGP přehloubeny až do 6m a budou vysypány do cca 3m kačírkem pro vytvoření umělé filtrační vrstvy. Celkový užitný objem vsakovacích studní  je cca 30m3  Vsakovací šachta je zakryta betonovou přechodovou skruží na poklop DN 600 ( odvětrávací ) – viz výkres vsakovací šachty.

Dle hydrogeologického posudku zpracovaného ing. Žabou jsou podmínky pro vsak  nepříznivé do hloubky 5,5m.  Níže jsou podmínky naopak příznivé.

Ležatá kanalizace je navržena z potrubí PVC KG SN8 .Potrubí bude spojováno násuvným hrdlovým spojem s pryžovým těsnícím kroužkem zajišťující vodotěsný spoj.

Dešťová voda dle ČSN 75 6760 čl. 6.8.1 :                                 Qd = i . A . C

C    …………. Součinitel odtoku střecha                                            1,0

C    …………. Součinitel odtoku komunikace ( asfalt )                       0,7

A    …………. Půdorysná plocha – střechy                                     2770 m2

A    …………. Půdorysná plocha – komunikace                                230 m2

I     …………. Intenzita deště                                                     0,0113 l.s / m2

Qd1 = 0,0113 . 2770 . 1 = 31,3 l/s

Qd1 = 0,0113 . 330 . 0,7 = 2,6 l/s         celkem 34 l/s

Dále se vychází z návrhových srážek ,které činí v případě 15min. deště s jednoletou periodicitou 113l.s/ha tj. Celkem 30,6 m3. V případě postupu dle ČSN 75 9010 „ Vsakovací zařízení srážkových vod „, kdy je počítáno s periodicitou 0,2 vychází objem likvidovaných vod na cca 61,2m3.

Zemní práce :

Veškerá křížení a souběžná podzemní zařízení budou před zahájením stavby vytýčena.

Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 6133 a ČSN 73 6005. Výkopy budou prováděny převážně strojně , v ochranných pásmech zařízení pak pouze ručně. Rýha bude pažená. Jsou předpokládány jednoduché poměry s předpokládaným zatříděním zeminy ve I. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133 . Ležaté kanalizační potrubí bude uloženo v pískovém loži o min. výšce 10cm. Obsyp potrubí bude proveden pískem s kamenivem zrnitosti do 10mm. Bude prováděn po vstvách výšky cca 15cm. V první fázi bude proveden obsyp a hutnění stran potrubí ( je doporučeno prolít vodou ). Obsyp kanalizačního potrubí by měl být proveden za stálého hutnění do výšky min. 30cm nad vrch potrubí. Stabilita potrubí ve výkopu závisí především na kvalitě zhutnění,  které by mělo dosáhnout rozmezí 85-95% původní struktury. Přímo nad potrubím se obsyp nezhutňuje. Po záhozu bude trasa uvedena do původního stavu.

Přebytečný výkopek z rýhy a jam v celém úseku bude využit při terénních úpravách v prostoru staveniště , popřípadě se odveze na skládku .

POV :

Před realizací budou stávající splašky ze šachet  přečerpány kalovým čerpadlem do gravitační kanalizace. Předpokládá se , že výměna venkovních rozvodů bude probíhat v době letních prázdnin . Funkční zůstává větev přes RŠ č.5 , která odvádí splaškové vody z 2b.j. č.p. 1872 a splašky z objektu č.p. 1871.  Do této šachty bude osazeno ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením , které bude poté osazeno do revizní šachty č. 4 a bude přečerpávat spl. Vody z 1PP objektu č.p. 1872. Spl. vody budou přečerpávány do gravitační kanalizace přes stáv. revizní šachtu viz výkresová část PD.

Po realizaci splaškové kanalizace bude zhotovena dešťová kanalizace . Po dokončení akce bude uveden terén do původního stavu ( asfalt , beton ) a proveden výsev nového trávníku.

Stávající kanalizační přípojka DN 200 do které jsou zaústěny dešťové vody z JV části pozemku bude zaslepena .

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Montážní a instalační práce provede odborná firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací musí být  proškoleni a znalí příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými pracovními pomůckami.

Nakládání s odpady

S odpady bude nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny a předány oprávněné osobě.

V blízkosti či souběhu vodovodní přípojky s jinými sítěmi je nutno pracovat dle pokynů jejich správců , dle ČSN 736005 a jiných ČSN a dodržovat stavební a bezpečnostní předpisy.

Závěr :

Projekt zdravotní techniky byl zpracován na základě norem a příslušných bezpečnostních předpisů. Při realizaci stavby je nutno dodržet montážní předpisy výrobce daného zařízení.

Vypracoval : Zahradníček J.