## Rozpočet
Zakázkové č:
Domov bez barier Hořice
Elektrická požární signalizace
| Výkaz č: | RZ22387
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. | Projektové a průzkumné práce
| Zpracování výrobní dokumentace | 1 | soubor |  | 0
| Zpracování Dokumentace zdolávání požáru a příloh v rozsahu požadovaném HZS KH kraje | 1 | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky | dle rozpočtu |  |  | 0
| Montáže | dle rozpočtu |  |  | 0
| Doplňkové náklady | 1 | soubor |  | 0
| Dopravné | 1 | soubor |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky | 1 | soubor |  | 0
| Zkušební provoz | 5.0 hod. | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady kontrolní činnosti - revize a jiné
| Revize | 1 | soubor |  | 0
| Koordinační funkční zkouška | 1 | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Instalace EPS celkem bez DPH |  |  |  | 0
| Revize a kontroly po dobu záruky celkem bez DPH |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Dodávka zařízení EPS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
Ústředna EPS | Kompletní ústředna EPS vč. Zdroje, rozhraní pro OPPO, ZDP, interního panelu, kruhy pro min 500 adres | 1 | ks | 0 | 0
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky | 1 | ks | 0 | 0
SD-CARD | SD karta 1GB | 1 | ks | 0 | 0
AKKU pro ústřednu EPS | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ | 2 | ks | 0 | 0
| Kryt ůstředny EPS EI 45 DP1 s dvířky EW 30 DP3 | 1 | ks | 0 | 0
Ovládací panel | Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, bez výměnného popisného pole | 3 | ks | 0 | 0
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky | 3 | ks | 0 | 0
OPPO | OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně | 1 | ks | 0 | 0
KTPO | Klíčový trezor PO | 1 | ks | 0 | 0
Maják venkovní | Maják, červený kryt, červený záblesk, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
Hlásič EPS | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 | 286 | ks | 0 | 0
Patice | Patice hlásiče základní provedení | 286 | ks | 0 | 0
Popisný štítek | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů | 286 | ks | 0 | 0
Paraelní signalizace | Paralelní optický indikátor, červený | 4 | ks | 0 | 0
Kryt | Kryt paralelního optického indikátoru | 4 | ks | 0 | 0
Tlačítkový hlásič | Tlačítkový manulání hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001 | 31 | ks | 0 | 0
Popisný štítek | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky" | 31 | ks | 0 | 0
Vstupně výstupní modul | Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor | 10 | ks | 0 | 0
Krabice | Krabice pro moduly IP66 | 10 | ks | 0 | 0
Výstupní modul | Výstupní reléový modul, 4 reléové výstupy 230V/2A s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor | 7 | ks | 0 | 0
Krabice | Krabice pro moduly IP66 | 7 | ks | 0 | 0
MM SN M20 | Záslepka PG 16 | 128 | ks | 0 | 0
Siréna EPS | Siréna, červená interierová, IP 21 | 47 | ks | 0 | 0
Zdroj | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.10 A v krytu, prostor pro AKU | 3 | ks | 0 | 0
AKKU | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ | 6 | ks | 0 | 0
| Přepínač střídavý komplet | 20 | ks | 0 | 0
Přídržný magnet | Přídržný magnet 40kg s nohou, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | 26 | ks | 0 | 0
ZDP | Kompletní vysílač na PCO HZS vč. antén | 1 | ks | 0 | 0
Komunikátor | Univerzální GSM/GPRS komunikátor a ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé s možností až 100 telefonních čísel | 1 | ks | 0 | 0
| Spojovací materiál | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž zařízení EPS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Montáž ústředny EPS kompl | 1 | ks | 0 | 0
| Montáž podružné ústředny / Tabla obsluhy | 3 | ks | 0 | 0
| Montáž bodového hlásiče kompet | 286 | ks | 0 | 0
| Montáž tlačítkového hlásiče | 31 | ks | 0 | 0
| Montáž vstupně výstupního modulu | 17 | ks | 0 | 0
| Montáž paraelní signalizace | 4 | ks | 0 | 0
| Montáž sirény | 47 | ks | 0 | 0
| Montáž majáku | 1 | ks | 0 | 0
| Připojení výstupu EPS | 16 | ks | 0 | 0
| Montáž OPPO | 1 | ks | 0 | 0
| Montáž KTPO | 1 | ks | 0 | 0
| Oživení a programování EPS | 50 | hod | 0 | 0
| Montáž zdroje pro magnety a zámky | 3 | ks | 0 | 0
| Montáž tlačítka pro magnety a zámky | 20 | ks | 0 | 0
| Montáž přídržných magnetů | 26 | ks | 0 | 0
| Montáž vysílače na PCO | 1 | ks | 0 | 0
| montáž a programování přenosu na PCO HZS | 20 | hod | 0 | 0
| Montáž GSM komunikátoru | 1 | ks | 0 | 0
| Pomocné práce | 40 | hod | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
Kabel bezhalogenový | KABEL bezhalogen 1x2x0,8, B2ca s1d1a1 | 4100 | m | 0 | 0
Kabel ohniodolný | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | 1420 | m | 0 | 0
Kabel ohniodolný | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1, funkční schopnost dle ZP27 | 280 | m | 0 | 0
Kabel ohniodolný | Hnědý kabel 2x1.5/100m 60P | 320 | m | 0 | 0
Kabel | Kabel pro přídržné magnety 2x 1,5 | 780 | m | 0 | 0
| Krabice požárně odolná | 16 | ks | 0 | 0
Lišta bezhalogenová | Lišta vkládací 20x 10 bílá bezhalog 2m | 600 | ks | 0 | 0
Lišta bezhalogenová | Lišta vkládací 40x 20 bílá bezhalog 2m | 900 | ks | 0 | 0
| Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3X35 | 1300 | ks | 0 | 0
| Upevňovací a pomocný materiál | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Montáž lišty vkládací 20x10 | 600 | ks | 0 | 0
| Montáž lišty vkládací 40x20 | 900 | ks | 0 | 0
| Kabel bezhalogenový v liště | 4100 | m | 0 | 0
| Kabel ohniodolný v liště na příchytky | 1700 | m | 0 | 0
| Kabel ohniodolný silový v liště na příchytky | 320 | m | 0 | 0
| Kabel v liště | 780 | m | 0 | 0
| Montáž ohniodolné krabice | 16 | ks | 0 | 0
| Protipožární ucpávky otvorů | 85 | ks | 0 | 0
| Pomocné práce | 1 | úhrn | 0 | 0
| Otvor pro KTPO | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Revize a kontroly po dobu záruky 24 měsíců
Měsíční kontroly ústředen a doplňujících zařízení
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Měsíční kontroly ústředen a doplňujících zařízení | 1 | úhrn | 0 | 0
| Kontrola celkem |  |  |  | 0
| Kontroly po dobu záruky 24 měsíců bez DPH | 20 | ks | 0 | 0
Pololetní kontrola provozuschopnosti EPS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| hlásič automatický (optokouř, multi, tepelný) | 286 | ks | 0 | 0
| hlásič manuální | 31 | ks | 0 | 0
| siréna | 47 | ks | 0 | 0
| vstupně výstupní prvek | 17 | ks | 0 | 0
| ústředna EPS | 1 | ks | 0 | 0
| tablo EPS | 3 | ks | 0 | 0
| KTPO včetně zábleskového majáku | 1 | ks | 0 | 0
| OPPO | 1 | ks | 0 | 0
| vysílač EPS | 1 | ks | 0 | 0
| doprava | 1 | úhrn | 0 | 0
| Kontrola celkem |  |  |  | 0
| Kontroly po dobu záruky 24 měsíců bez DPH | 2 | ks | 0 | 0
Kontrola provozuschopnosti EPS + revize silnoproud
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| hlásič automatický (optokouř, multi, tepelný) | 286 | ks | 0 | 0
| hlásič manuální | 31 | ks | 0 | 0
| siréna | 47 | ks | 0 | 0
| vstupně výstupní prvek | 17 | ks | 0 | 0
| ústředna EPS | 1 | ks | 0 | 0
| tablo EPS | 3 | ks | 0 | 0
| KTPO včetně zábleskového majáku | 1 | ks | 0 | 0
| OPPO | 1 | ks | 0 | 0
| vysílač EPS | 1 | ks | 0 | 0
| revize 230 V, zdroje | 1 | ks | 0 | 0
| doprava | 1 | úhrn | 0 | 0
| Kontrola celkem |  |  |  | 0
| Kontroly po dobu záruky 24 měsíců bez DPH | 2 | ks | 0 | 0
Koordinační funkční zkouška
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| 1x ročně koordinační zkouška | 1 | úhrn | 0 | 0
| Funkční zkouška celkem |  |  |  | 0
| Funkční zkoušky po dobu záruky 24 měsíců bez DPH | 2 | ks | 0 | 0
Zpracoval: | Ing. Bohuslav Strnad

## Specifikace
Číslo položky | Popis položky
Ústředna EPS | Základní kapacita ústředny: • kruhové požární smyčky pro min 500 prvků • 7 výstupů • 1x hlavní hlásič ( cca 1,5A/26V ), • 1x hlídaný výstup ( cca 1,5A/26V ) • 5x reléový výstup ( cca 3A/24V) • BUS pro další moduly a externí panely • připojení na OPPO • sériové rozhraní RS 232 pro servisní PC, tiskárnu či dálkovou údržbu přes modem a telefonní linku • Interní nebo externí ovládací panel • Připojení externího spotřebiče na zdroj PSU
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky
SD-CARD | SD karta 1GB
AKKU | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ
Ovládací panel | Zobrazovací panel ústředny, který je možno umístit i odděleně do vzdálenosti ů od ústředny, opatřen prosvětleným LCD displejem. Zde se zobrazují veškeré události a stavy systému EPS, tj. klidový stav, porucha, poplach, znečištění a to adresným způsobem. Mimo adresy lze zobrazit doplňující text s popisem místa, následnou vazbou na ovládání nebo s pokyny pro další zásahy.
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky
OPPO | Obslužné pole požární ochrany v souladu s DIN 14661 s českým operačním panelem 7 LED a 5 tlačítek robustní kov
KTPO | Klíčový trezor PO
Maják venkovní | Maják, červený kryt, červený záblesk, IP65
Hlásič EPS | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44
Patice | Patice hlásiče základní provedení
Popisný štítek | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů
Paraelní signalizace | Paralelní optický indikátor, červený
Kryt | Kryt paralelního optického indikátoru
Tlačítkový hlásič | Tlačítkový manulání hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001
Popisný štítek | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"
Vstupně výstupní modul | Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor
Krabice | Krabice pro moduly IP66
Výstupní modul | Výstupní reléový modul, 4 reléové výstupy 230V/2A s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor
Krabice | Krabice pro moduly IP66
Záslepka | Záslepka PG 16
Siréna EPS | Siréna, červená interierová, IP 21
Zdroj | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.10 A v krytu, prostor pro AKU
AKKU | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ
Přepínač střídavý komplet
Přídržný magnet | Přídržný magnet 40kg s nohou, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem
ZDP | Komletní vysílač na PCO HZS vč. antén
Komunikátor | Univerzální GSM/GPRS komunikátor a ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé, s možností až 100 telefonních čísel