## Rekapitulace
Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova u Biřičky
Investor: Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova u Biřičky |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01 | Stavební práce a profese TZB | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/006 | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/711 | 720: Zdravotechnika | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/721 | 741: Silnoproud | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/722 | 751: Vzduchotechnika | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/741 | 784: Malby a tapety | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/766 | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/771 | V03: Zařízení staveniště | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/781 | V04: Inženýrská činnost | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/783 | V06: Územní vlivy | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S/SO 01/784 | V07: Provozní vlivy | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem (bez DPH) | 0
DPH
| DPH: 21% ze základny | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Stavební práce+TZB
Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova u Biřičky
Investor: Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
S | 1 |  | Stavba |  | Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu Domova u Biřičky |  |  |  | 0
S/SO 01 | 2 |  | Objekt |  | Stavební práce a profese TZB |  |  |  | 0
S/SO 01/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0
|  | 1 | SP | 006100100R | Zednické zapravení a začištění stěn a stropů | m | 215 |  | 0
S/SO 01/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
|  | 1 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 490 |  | 0
|  | 2 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 490 |  | 0
|  | 3 | SP | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stavební přípomocné práce pro profese TZB | hod | 40 |  | 0
S/SO 01/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | SP | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2 |  | 0
|  | 2 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2 |  | 0
|  | 3 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2 |  | 0
|  | 4 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10 |  | 0
|  | 5 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2 |  | 0
|  | 6 | SP | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 2.5 |  | 0
S/SO 01/711 | 3 |  | Oddíl |  | 720: Zdravotechnika |  |  |  | 0
|  | 1 |  | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | kus | 17 |  | 0
|  | 2 |  | 722220863 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3/8 | kus | 1 |  | 0
|  | 3 |  | 751613840R | Demontáž sifonu | kus | 10 |  | 0
|  | 4 |  | 722230112 | Ventil přímý G 3/4" s odvodněním a dvěma závity | kus | 13 |  | 0
|  | 5 |  | 722230111 | Ventil přímý G 1/2" s odvodněním a dvěma závity | kus | 4 |  | 0
|  | 6 |  | 722230115 | Ventil přímý G 3/8" s odvodněním a dvěma závity | kus | 1 |  | 0
|  | 7 |  | 751613140R | Montáž sifonu pro odvod kondenzátu | kus | 10 |  | 0
|  | 8 |  | 55166634 | Sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 | kus | 4 |  | 0
|  | 9 |  | 55166635 | Sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 76 | kus | 6 |  | 0
|  | 10 |  | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 24 |  | 0
|  | 11 | SP | 998720201 | Přesun hmot procentní pro zdravotechniku v objektech v do 6 m | % | 1.68 |  | 0
S/SO 01/722 | 3 |  | Oddíl |  | 741: Silnoproud |  |  |  | 0
|  | 1 | SP | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč - prohlídka stávající elektroinstalace | kus | 1 |  | 0
|  | 2 | SP | 741372813 | Demontáž svítidla závěsného na oku hmotnosti přes 10 kg bez zachování funkčnosti | kus | 60 |  | 0
|  | 3 |  | 741120811 | Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 | m | 200 |  | 0
|  | 4 |  | 741322855 | Demontáž jistič třípólový nn do 25 A ze skříně | kus | 3 |  | 0
|  | 5 |  | 741322865 | Demontáž jistič třípólový nn do 63 A ze skříně | kus | 8 |  | 0
|  | 6 |  | 741322875 | Demontáž jističů třípólových nn do 125 A ze skříně | kus | 2 |  | 0
|  | 7 |  | 741324815 | Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ze skříně | kus | 8 |  | 0
|  | 8 |  | 741313815 | Demontáž spínačů nástěnných se zachováním funkčnosti | kus | 10 |  | 0
|  | 9 |  | 741316863 | Demontáž zásuvek nástěnných se zachováním funkčnosti | kus | 10 |  | 0
|  | 10 |  | 741374061 | Montáž svítidel - nosný drát a lanko | m | 194 |  | 0
|  | 11 |  | 55344077R | Závěsná lanka pro svítidla | m | 194 |  | 0
|  | 12 |  | 741372072 | Montáž svítidlo LED interiérové závěsné se zapojením vodičů | kus | 97 |  | 0
|  | 13 |  | 348250_A | Svitidlo "A" - LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO, IK08, IP65 + průchozí/liniové, WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200, 4100 lm, Ra80, 4000K, IK08, IP65, 35,5 W, přisazená montáž - závěs na lanko | kus | 38 |  | 0
|  | 14 |  | 348250_B | Svitidlo "B" - LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO, IK08, IP65 + průchozí/liniové, WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200, 2900 lm, Ra80, 4000K, IK08, IP65, 23,5 W, přisazená montáž - závěs na lanko | kus | 41 |  | 0
|  | 15 |  | 348250_C | Svitidlo "C" - LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO, IK08, IP65 + WT120C G2 LED19S/840 PSU L600, 2100 lm, Ra80, 4000K, IK08, IP65, 17,6 W, přisazená montáž - závěs na lanko | kus | 18 |  | 0
|  | 16 |  | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 448 |  | 0
|  | 17 |  | 34571011 | Lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm - pro osvětlení | m | 150 |  | 0
|  | 18 |  | 34571011 | Lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm - pro vedení části ochranných vodiče technologie 1 | m | 25 |  | 0
|  | 19 |  | 34571011 | Lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm - pro vedení ochranných vodičů technologie 2 a 4 | m | 55 |  | 0
|  | 20 |  | 34571011 | Lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm - pro vedení části ochranných vodiče technologie 20 | m | 18 |  | 0
|  | 21 |  | 34571011 | Lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm - pospojení od rozvaděče k technologii prádelny | m | 200 |  | 0
|  | 22 |  | 741112023 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná | kus | 145 |  | 0
|  | 23 |  | 34571481R | Elektroinstalační krabice - na omítku s věnečkem a víkem, IP55 | kus | 105 |  | 0
|  | 24 |  | 34571485R | Elektroinstalační krabice - na omítku s věnečkem a víkem, IP55 | kus | 40 |  | 0
|  | 25 |  | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 10 |  | 0
|  | 26 |  | 34571457 | Krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem | kus | 10 |  | 0
|  | 27 |  | 741310201 | Montáž spínač se zapojením vodičů | kus | 7 |  | 0
|  | 28 |  | 34535000 | Jednopólový vypínač - ř.1, IP54, zapuštěný, bílý | kus | 1 |  | 0
|  | 29 |  | 34535074 | Střídavý přepínač - ř.6, IP54, zapuštěný, bílý | kus | 2 |  | 0
|  | 30 |  | 345350002 | Vypínač dvojitý - symetrický - ř.5, IP54, zapuštěný, bílý | kus | 4 |  | 0
|  | 31 |  | 741310412 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
|  | 32 |  | 34535110 | Spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A | kus | 10 |  | 0
|  | 33 |  | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
|  | 34 |  | 34555247 | Zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky | kus | 10 |  | 0
|  | 35 |  | 34539059 | Rámeček jednonásobný, bílý | kus | 27 |  | 0
|  | 36 |  | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 150 |  | 0
|  | 37 |  | 34111030 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
|  | 38 |  | 741122034 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY) | m | 70 |  | 0
|  | 39 |  |  | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 | m | 70 |  | 0
|  | 40 |  | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 (např. CY) | m | 455 |  | 0
|  | 41 |  | 34140846 | Vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 - ochranný vodič pro technologie 1 | m | 70 |  | 0
|  | 42 |  | 34141142 | Vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 - ochranný vodič pro technologie 2 a 4 | m | 130 |  | 0
|  | 43 |  | 34141142 | Vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 - ochranný vodič pro technologie 20 | m | 55 |  | 0
|  | 44 |  | 34140846 | Vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 - pospojení od rozvaděče k technologii prádelny | m | 100 |  | 0
|  | 45 |  | 34141142 | Vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 - pospojení od rozvaděče k technologii prádelny | m | 100 |  | 0
|  | 46 |  | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 24 |  | 0
|  | 47 |  | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 26 |  | 0
|  | 48 |  | 741320184 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0
|  | 49 |  | 741320174 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
|  | 50 |  | 741320164 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A s krytem a signálním kontaktem se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
|  | 51 |  | 35822195 | Jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 2 |  | 0
|  | 52 |  | 35822183 | Jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 6 |  | 0
|  | 53 |  | 35822176 | Jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 2 |  | 0
|  | 54 |  | 35822166 | Jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0
|  | 55 |  | 35822159 | Jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA | kus | 1 |  | 0
|  | 56 |  | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
|  | 57 |  | 35889203 | Chránič FI 20A/30mA, 1+N/230V | kus | 4 |  | 0
|  | 58 |  | 35889202 | Chránič FI 10A/30mA, 1+N/230V | kus | 4 |  | 0
|  | 59 |  | 741110521 | Montáž lišt elektroinstalačních | m | 4 |  | 0
|  | 60 |  | 34572251 | Lišta elektroinstalační DIN 600 | m | 4 |  | 0
|  | 61 |  | 741231005 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
|  | 62 |  | 34562697R | Svorkovnice 2,5-25mm2 | kus | 1 |  | 0
|  | 63 |  | 741110501 | Montáž lišt propojovacích | m | 2 |  | 0
|  | 64 |  | 34141358R | Propojovací lišta, 3pól. provedení, průřez 10 mm2 | kus | 4 |  | 0
|  | 65 |  | 741130025 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici (svorka můstek) | kus | 3 |  | 0
|  | 66 |  | 741100100 | Úpravy rozvaděče | kus | 5 |  | 0
|  | 67 |  | 35889206R | Chránič s nadproudovou ochranou - 10C-1N-030AC | kus | 4 |  | 0
|  | 68 |  | 35889505R | Přepěťová ochrana tip 1 a 2 - TNC | kus | 1 |  | 0
|  | 69 |  | 741100100 | D+M Podružné měření na technologickém uzlu | kus | 1 |  | 0
|  | 70 |  | 741100200 | D+M Podřadný elektroměr do rozvaděče prádelny RM 001A včetně provedení uzemnění pospojením s uzemněním objektu | kus | 1 |  | 0
|  | 71 |  | 741100300 | D+M Rozšíření rozvaděče RM 001A o možnost postupného ovládání svítivosti ve 3 stupních intenzity, dále s možností zónového osvětlení dle rozdělení okruhu světel | soubor | 1 |  | 0
|  | 72 | SP | 741100400 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
|  | 73 | SP | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč - závěrečná elektro revize s měřením odporu zemní smyčky | kus | 1 |  | 0
|  | 74 | SP | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč - revize hromosvodu dle ČSN | kus | 1 |  | 0
|  | 75 |  | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 24 |  | 0
|  | 76 | SP | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 0.7 |  | 0
S/SO 01/741 | 3 |  | Oddíl |  | 751: Vzduchotechnika |  |  |  | 0
|  | 1 | SP | 751100100R | Vzduchotechnika (VZT): doplnění stávající VZT jednotky - deskový rotačník výměník - deskový výměník, přívod 11 100m3, odvod 10 700m3, účinnost rekuperace až 85% - řízení MaR (měření a regulace) - teplotní čidla a regulace - potrubí, vyústky - výměna filtrů - uvedení do provozu - úprava softwaru řízení stávající MaR - montáž | soubor | 1 |  | 0
|  | 2 | SP | 751100200R | D+M Prachový filtr pro čištění vzduchu (např. KAP 200) | kus | 3 |  | 0
|  | 3 |  | 751537012 | Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm | m | 6 |  | 0
|  | 4 |  | 42981627 | Hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 203mm, l=10m | kus | 1 |  | 0
|  | 5 |  | 751511182 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | m | 15 |  | 0
|  | 6 |  | 42981099 | Trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm | m | 9 |  | 0
|  | 7 |  | 42981015 | Trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm | m | 6 |  | 0
|  | 8 |  | 751511004 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 8 |  | 0
|  | 9 |  | 42982106 | Trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2 - páteřní odtah od sušiček, kotvení úchyty do zdiva | m | 8 |  | 0
|  | 10 |  | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba vzduchotechnik odborný | hod | 24 |  | 0
|  | 11 | SP | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 6 m | % | 0.7 |  | 0
S/SO 01/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby a tapety |  |  |  | 0
|  | 1 | SP | 784100100R | Oprava malby stěn a stropů | m2 | 735 |  | 0
S/SO 01/V01 | 3 |  | Oddíl |  | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
|  | 1 | ON | 013002000 | Projektové práce | soubor | 1 |  | 0
|  | 2 | ON | 013203000 | Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská dokumentace dodavatele | soubor | 1 |  | 0
|  | 3 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0
S/SO 01/V03 | 3 |  | Oddíl |  | V03: Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  | 1 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
S/SO 01/V04 | 3 |  | Oddíl |  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
|  | 1 | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost dodavatele | soubor | 1 |  | 0
|  | 2 | ON | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1 |  | 0
|  | 3 | ON | 044002000 | Revize | soubor | 1 |  | 0
S/SO 01/V06 | 3 |  | Oddíl |  | V06: Územní vlivy |  |  |  | 0
|  | 1 | ON | 065002000 | Mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0
S/SO 01/V07 | 3 |  | Oddíl |  | V07: Provozní vlivy |  |  |  | 0
|  | 1 | ON | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0