D1.4.1 EL1 - Technická zpráva

1. Všeobecná část

1.1  Rozsah projektu

Předmětem tohoto projektu pro stavební povolení  je instalace náhradního zdroje, který zajišťuje náhradní zálohování el. energií objektu  ZZN KHK  Temný Důl.

1.2  Použité podklady

- výkresy stavebního řešení

- požadavky dodavatele NZ

- platné ČSN

2. Technická část

2.1  Základní technické údaje

Proudová soustava 	3 + PEN , AC , 50 Hz, 400V / TN-C

Celkový el. soudobý  příkon zélohovaného odběru  je následující :

Přehled jednotlivých odběrů běžná spotřeba :

1.PP  osvětlení vč. VZT         -2,4kW

1.PP příprava pokrmů           - 5,5kW

1.PP čerpání + úprava vody  - 2,8kW

1.PP ostatní spotřeba             - 6,0kW

1. NP osvětlení vč. VZT        - 2,8kW

1.NP ostatní spotřebiče          - 8,0kW

2.NP osvětlení  vč.VZT         - 1,2kW

2.NP ostatní spotřebiče          - 6,0kW

Běžná spotřeba celkem         -34,7kW

Odběr tepelné čerpadlo + bivalence

Tepelné čerpadlo čp.24            6,5kW

Bivalence č.p. 24                   12,0kW

Tepelné čerpadlo čp.25            6,5kW

Bivalence č.p. 25                   12,0kW

Součet celkem                        37,0kW

Při soudobosti obou čerpadel β=0,9 činí Pmax běžného provozu 34kW.

El. měření je umístěno v samostatném elektroměrovém rozvaděči, osazeném 2 měřeními.  Zálohována bude běžná spotřeba  a samostatný odběr topení.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí při poruše  je řešena automatickým odpojením od sítě.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí - izolací a překážkami.

Vnější vlivy uvnitř objektu  s ohledem na svoji jednoznačnost jsou stanoveny projektantem v souladu s ČSN  33 2000-5-51 ed. 3 jako normální.

Vnější vlivy ve venkovním prostoru podléhají atmosférickým vlivům a jsou stanoveny jako AB8, Ad3 – prostory nebezpečné. Připojení NZ podléhá střednímu mechanickému rázu AG2 a středním vibracím AH2.

2.2  Technický popis

Stávající přívodní vedení CYKY J 4x25mm2 ukončené v rozvaděči RH1 bude odpojeno a přepojeno do přechodové skříně K 7042 osazené na boční zdi v blízkosti rozvaděče RH1. Z této skříně  se novým kabelem připojí přechodová skříň přívodního kabelu, umístěná u náhradního zdroje. Druhá přechodová skříň u NZ je určena pro vývodní kabel NZ a ovládací kabel napětí, vyvolané generátorem.Vlastní silové připojení přívodu  GP90  bude realizováno pryžovým kabelem H07RN-F J 4x25mm2, vývod se realizuje kabelem H07FN-F4x35mm2, ovládací napětí vyvolané vlastním generátorem bude vyvedeno kabelem H07RN 3x2,5mm2.    Z vývodové přechodové skříně  u NZ se silovým kabelem 1-CXKH-R J 4x35mm2 a ovládacím kabelem napětí vyvolané generátorem připojí nově instalovaný rozvaděč  RST instalovaný v garáži. Uložení kabelů mezi NZ a objektem ZZS bude v zemi  v kabelových chráničkách Kopodur KD  09090 BC.

V garáži se osadí rozvaděč RST. V rozvaděči  je zajištěno  vzájemné blokování chodu sítě a náhradního zdroje. Zálohování topení bude zpožděné. Ztrátou napětí sítě odpadá stykač KM4, jakmile se uvede do činnosti generátor, napětí vyvolané generátorem spíná s časovým zpožděním stykač  zálohující topení KM3. Oba stykače jsou svými pomocnými kontakty vzájemně blokovány. Propojení rozvaděče RST a rozvaděče RH1 kabelem 1-CXKH -R 4x25mm2 bude realizováno nově.

Stávající rozvaděče RH1, RH2, RT budou zachovány beze změny.

Vedení – z technické místnosti 109 se vyvrtají 2 prostupy pro přívodní, zálohovaný kabel a  ovládací kabel NZ. Do vývrtů budou vloženy chráničky Kopodur . Chráničky a kabely v chráničkách budou utěsněny silikonovým tmelem. Propojovací kabely od rozvaděče RST vedené vnitřkem objektu  se uloží v kabelovém žlabu KZIN 60x100x0,75.

Uzemnění   – ochranná přípojnice PEN rozvaděče NZ se Fezn drátem 10mm připojí na stávající obvodový zemnič budovy. Celkový odpor společného uzemnění Rz 5.

Náhradní zdroj  – je navržen  NZ typu GP90 s výkonem 81kW. NZ bude v provedení do venkovního prostředí, osazen bude na betonové  desce. Pro připojovací kabely s chráničkami Kopoflex  bude v desce ponechána svislá drážka.

Všeobecně - před uvedením do provozu musí být na zařízení provedena výchozí revize v souladu  s  ČSN 332000-6.Uložení kabelů v zemi bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52-ed 2.

Před započetím zemních prací musí být v předpokládané trase výkopu provedeno vytýčení všech podzemních vedení. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část.

V Hradci Králové, duben 2024                     Vypracoval : V. Sháněl