Specifikace prací prováděných při preventivním servisu - údržbě

Při preventivní servisu – údržbě je prováděna kompletní profylaktická kontrola celé technologie potrubní pošty v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy.

Kontrola zahrnuje čištění, mechanickou i elektrickou kontrolu všech komponentů (vyjma jízdního potrubí) prováděnou v rozsahu a dle aktuálně platných požadavků výrobce celé technologie firmy Ing. Sumetzberger GmbH pro zajištění bezpečného, spolehlivého a hospodárného provozu a minimalizaci běžných provozních závad.

Pro tuto činnost jsou technici zhotovitele pravidelně školeni u výrobce zařízení. Oprávnění zhotovitele k provádění servisu na technologii potrubní pošty Sumetzberger tvoří Přílohu č. 6 smlouvy.

Prováděním pravidelného preventivního servisu autorizovanou společností zhotovitele je objednateli garantováno splnění požadavků výrobce na platnost záruky.

Jednotlivé konkrétní činnosti prováděné při preventivním servisu na jednotlivých komponentech jsou specifikovány v Zápisu z preventivního servisu vystavovaného a předávaného zhotovitelem po ukončení servisu. Tyto prováděné činnosti vycházejí z požadavků aktuálně platné technologické dokumentace výrobce, firmy Ing. Sumetzberger GmbH, Vídeň, Rakousko, a záručních podmínek výrobce a zhotovitele.

Pravidelná roční preventivní prohlídka, zahrnující kontrolu komponentů systému potrubní pošty uvedených v Příloze č.1. Touto prohlídkou  bude zajištěno komplexní seřízení jednotlivých komponentů, jejich funkčnost v souvislosti celého systému potrubní pošty, dílčí úpravy řídícího software tak, aby systém potrubní pošty ve správě zadavatele nevykazoval poruchové stavy, byla zaručena jeho funkčnost a spolehlivost. Dále aby splňoval veškeré provozní náležitosti předepsané ČSN EN a výrobcem, a to v termínech dle interních předpisů zadavatele.

Preventivní servis provede zhotovitel bez ohledu na intenzitu provozu technologie.

Jedná se o činnosti:

  - Kontrola přejezdové centrály – kontrola linkového napojení, kontrola mechanických a elektronických částí, kontrola všech snímačů, kontrola frekvenčního měniče krokového motoru, kontrola stavu krokového motoru.

  - Kontrola dmychadel – čištění prachových filtrů, odzkoušení těsnosti, kontrola upevnění a mech. poškození, kontrola ložisek, čištění.

  - Kontrola frekvenčních měničů dmychadel – kontrola stavu kontaktů, upevnění, tepelných ochran, mechanické vyčištění a kontrola, nebo úprava nastavení, kontrola napájecího napětí.

  - Kontrola systémových výhybek – kontrola uchycení výhybek, kontrola funkcí optických spínačů, pozičních spínačů, pozic výhybek, kontrola stavu kontaktních spojů, uchycení motorů a stavu a napnutí klínových řemenů. Dezinfekce vnitřního prostoru výhybky, provedení autotestů a provedení elektrického proměření komponentů.

  - Kontrola řídící centrály – mechanická kontrola funkčnosti, kontrola upevnění elektrických spojů, kontrola míry opotřebení a mechanického poškození a vyčištění centrály. Elektrická kontrola, zkouška datového systému, měření napájecího napětí, kontrola funkce UPS, kontrola funkce řídícího programu a všech dodaných softwarů a záloha dat.

  - Kontrola impulsních napájecích zdrojů – mechanická kontrola a čištění, elektrická kontrola a kontrola sekundárních napětí.

  - Kontrola standardních uživatelských stanic – kontrola funkčnosti a míry poškození klávesnic a displejů, kontrola funkce a čištění optických čidel, kontrola pozičních spínačů, úprava pozic stanic, kontrola upevnění komponentů a upevnění všech elektrických kontaktů, kontrola upevnění elektromotorů, stavů a napnutí klínových řemenů, čištění a dezinfekce stanic. Elektrická kontrola funkce čtečky čipů pouzder, všech čidel a spínačů, měření napájecího napětí v klidu a při zátěži.

  - Kontrola vícenásobné přijímací stanice – čištění a kontrola funkce spínačů a čidel v zásobním potrubí, kontrola stavu a míry poškození vstupních částí stanice, kontola pozičních spínačů, kontrola a seřízení nastavení pozic stanice kontrola upevnění komponentu a kontrola upevnění všech elektrických spojů, kontrola upevnění motoru, kompletní čištění všech součástí stanice. Elektrická kontrola funkce čtečky čipů pouzder, všech čidel a spínačů, měření napájecího napětí v klidu a při zátěži.

  - Kontrola vícenásobné odesílací stanice – kontrola míry poškození částí stanice, kontrola pozičních spínačů, kontrola a seřízení pozic stanice,, kontrola upevnění všech elektrických spojů, kontrola upevnění motoru, stavu a napnutí klínového řemenu, čištění a desinfekce stanice. Elektrická kontrola funkce čtečky čipů pouzder, všech čidel a spínačů, měření napájecího napětí v klidu a při zátěži.

  - Kontrola optických rozvaděčů – měření napájecího napětí, kontrola stavů UPS, kontrola datových systémů

  - Kontrola programátoru přepravních pouzder – kontrola funkčnosti, mechanického poškození, přeměření napájecího napětí, případně aktualizace programu.

  - Kontrola přepravních pouzder – kontrola mechanického poškození pouzder, kontrola stavu jízdních kroužků.

  - Kontrola vzduchových diod – kontrola mechanického poškození, stavu upevnění komponentu, kontrola vnitřních klapek, vyčištění komponentů.

  - Kontrola kompenzátorů délkové roztažnosti jízdních potrubí – kontrola upevnění, nastavení optimálních kompenzačních poloh.

Provedení pravidelné roční preventivní prohlídky bude zahrnuto v ceně smlouvy o dílo.