# Technická zpráva

- Úvod

Projekt řeší silové elektrorozvody objektů Barevné domy Hajnice. Veškeré stávající rozvody, kromě kotelny v 1.PP objektu SO-02, budou demontovány. Projekt je vypracován jako dokumentace pro vydání společného povolení. Při zpracování byly zohledněny požadavky investora a projektantů specialistů. V tomto projektovém díle jsou zapracovány silnoproudé elektrorozvody, včetně uzemnění a hromosvodu. Pr slaboproudé a venkovní rozvody jsou zpracovány samostatné projektové díly.

Navržené elektrorozvody budou provedeny převážně kabely CYKY, AYKY a uloženy do kabelových žlabů, nad podhled, pod omítku a do podlah. Přístroje (vypínače, přepínače, zásuvky atd.) jsou navrženy v provedení pro montáž na vícenásobné rámečky, v technických místnostech můžou být použity přístroje pro povrchovou montáž.

Kabelové prostupy požárně dělícími konstrukcemi a stěnami je potřebné utěsnit certifikovanými protipožárními ucpávkami s požární odolností stanovenou pro daný druh konstrukcí. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 a těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

Technické řešení:

Zásobování elektrickou energií stávajících odběrných míst bude ponecháno stávající, z distribuční soustavy NN. Pro připojení odběrných míst bude provedena úprava distribuční soustavy. Budou ponechána stávající odběrná místa pro „běžnou spotřebu“ a samostatné odběrné místo pro napojení tepelných čerpadel a přímotopného vytápění. ČEZ Distribuce a.s. provede úpravu stávající trafostanice TU_0225. Stávající distribuční transformátor 250kVA bude nahrazen novým o výkonu 630 kVA. Odběrná místa budou napojena z nového rozvaděče NN, z pojistkových sad. Napojení objektu bude provedeno od rozvaděče NN. Pro běžnou spotřebu budou vedeny dva kabely 1-AYKY-J 3x240+120 do elektroměrového pole hlavního rozvaděče RH-21.1. Pro odběrné místo tepelných čerpadel bude veden kabel 1-AYKY-J 3x120+70, který se ukončí v elektroměrovém rozvaděči RE-2, v pilíři poblíž trafostanice. Od RE-2 bude veden kabel 1-AYKY 3x120+70 do rozvaděče RSM-10.1 v objektu SO-01. Úpravy distribuční soustavy budou provedeny dle vyjádření provozovatele – ČEZ Distribuce, a.s.

Vypínání objektů od el. energie bude pomocí tlačítek „TOTAL STOP“ po jednotlivých objektech. Umístění tlačítek je zakresleno ve výkresech půdorysů. V objektu SO-01 bude tlačítko pro objekt SO-01 a SO-02, v objektu SO-02 pro objekt SO-02 a na objektu SO-03 bude možno vypínat všechny objekty a samostatným tlačítkem i náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát. Tlačítkem TOTAL STOP v objektu SO-02 bude vypínán i náhradní zdroj UPS v datovém rozvaděči. CBS pro nouzové osvětlení bude vypínatelné u vstupu do SO-01. Tlačítka budou ovládat podpěťové spouště hlavních jističů objektu, které budou napájena ze záložního zdroje UPS, osazeného na DIN lištu v rozvaděčích.

Kompenzace jalového výkonu bude řešena jako centrální. Umístění kompenzačního rozvaděče je navrženo vedle hlavního rozvaděče objektu v SO-02. V této fázi projektu není možno přesně definovat parametry pro správný návrh kompenzace. Je navržen modulární kompenzační rozvaděč o velikosti do 150 kvar. Po dostavbě objektu je uvažováno s kompenzačním výkonem 90 kvar. Po měsíci 100% provozu se provede vyhodnocení a případná úprava kompenzačního rozvaděče. Kompenzace bude prováděna na hodnotu účiníku 0,95. Pro toto řešení je nutno, při podpisu smlouvy s dodavatelem el. energie, sjednat zkušební provoz.

Vzhledem k etapizaci výstavby musí být rozvody prováděny tak, aby byla zachována funkčnost objektů dle realizace. V první etapě bude provedena výstavba objektu SO-01. Napojení odběrného místa pro tepelná čerpadla bude provedeno kabelem uloženým do výkopu od rozvaděče RE-1 do 1.PP objetu SO-01, do rozvaděče RSM-10.1. Napojení běžné spotřeby objektu SO-01 – rozvaděč RSM-11.1, bude po dostavbě areálu z hlavního rozvaděče v SO-02. Do dostavy objektu SO-02 bude napojení rozvaděče RSM-11.1 provizorní. Je uvažováno s uložením kabelového vedení pod stropem chodby v SO-02, po dostavbě objektu se kabelové vedení uloží na kabelový žlab nad podhled.

Všechny vývody kabelů, které nebudou ukončeny do doby, než se nainstaluje příslušné zařízení, musí být chráněny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem (zaizolování vodičů...).

Použité normy:

- ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-537 ed.2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 33 2000-7-710 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory

- ČSN 33 2130 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 34 0350 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

- ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem

- ČSN 34 7409 – Systém značení kabelů a vodičů

- ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- ČSN EN 60865-1 ed.2 – Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody

- ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

- ČSN 38 0810 – Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

Technické parametry:

Provozní napětí			: 3 PEN AC 50 Hz, 400 V / TN-C

: 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S

: 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S

Soustava				: TN-C-S

Soudobý příkon „běžná spotřeba“	: Ps = 230 kW

Soudobý příkon „tepelné čerpadlo“	: Ps = 90 kW

Hodnota hlavních jističů

- Běžná spotřeba		: stávající 3x 125A

: navržený 3x 400A

- Tepelná čerpadla		: stávající 3x 125A

: navržený 3x 160A

Ochrana před úrazem el. proudem

- Neživých částí		 	: automatickým odpojením od zdroje, doplněná

pospojováním a proudovými chrániči

- Živých částí			: izolací, kryty

Ochrana před úrazem el. proudem:

Je navržena dle ČSN 332000-4-41, ed.3 automatickým odpojením od zdroje, doplněná pospojováním. Na hlavní pospojování, budou napojeny vodičem CY 25 mm2 – zel./žl. přípojnice doplňujícího pospojování, el. vodivé instalace (VZT, plyn, apod.) a kovové konstrukce větších rozměrů – ocelové schodiště, ocelové nosné konstrukce, konstrukce pro kabelové žlaby, apod., které jsou za normálních okolností přístupné. Přípojnice hlavního pospojování jsou navrženy pro každý objekt samostatně. Uzemnění hlavního pospojování se propojí s uzemňovací soustavou objektu, která bude tvořena základovým zemničem a zemničem uloženým do výkopu. Základový zemnič bude pod nově budovaným objektem SO-01 a SO-03. Obvodový zemnič, uložený do výkopu, bude okolo stávajícího objektu SO-02. Pro uložení zemnícího pásku se využije výkop pro drenáž okolo objektu SO-02, pásek se uloží na dno výkopu a bude obsypán zeminou.

U zásuvkových okruhů pro všeobecné použití a u světelných okruhů bude ochrana zvýšená použitím proudových chráničů s vybavovacím proudem 30 mA. Zásuvkové obvody, které nebudou napojeny přes proudové chrániče (např. datové rozvaděče) budou označeny popisnými štítky.

Působení vnějších vlivů:

Pro prostory, kde je prostředí jiné než normální, jsou zpracovány protokoly vnějších vlivů, které jsou součástí dokumentace pro stavební povolení.

Přepěťové ochrany:

Pro objekt je navržena třístupňová ochrana proti přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1 a 2, budou osazeny v hlavním rozvaděči objektu. Svodiče typu 2 jsou dále navrženy v podružných rozvaděčích. Svodiče typ 3 jsou navrženy u zásuvkových okruhů sloužících pro napojení el. citlivých zařízení.

Měření spotřeby el. energie:

Měření spotřeby el. energie odběrných míst bude provedeno jako nepřímé – převodové. Pro běžnou spotřebu jsou navrženy, v rozvaděči RH-21.1, měřící transformátory proudu 400/5A, 0,5S. Elektroměr se osadí do skříně měření USM, která se osadí na vnější stěnu objektu SO-02, u vstupu. Pro spotřebu tepelných čerpadel se osadí nepřímé měření s přijímačem HDO do pilíře, poblíž rozvaděče NN. Měřící transformátory 150/5A, 0,5S.

Náhradní zdroj:

Pro zajištění dodávky el. energie, při výpadku distribuční sítě bude v objektu SO-03, technické zázemí, instalován motorgenerátor. Motorgenerátor bude o výkonu 300 kVA, v kapotovaném provedení a se zvětšenou nádrží na 950l. Je uvažováno s dobou zálohy chodu 12 hod. Součástí dodávky bude i skříň ATS. Výkon záložního zdroje je navržen pro pokrytí celé spotřeby objektů, kromě části zařízení gastrotechnologie. Toto bude popsáno v provozních předpisech, po dohodě s provozovatelem a dodavatelem gastrotechnologie. Záložní zdroj bude s výkonem 41 kW napájet i rozvaděč MaR – RA1 pro tepelná čerpadla. V rozvaděči MaR bude blokování mezi napájením z distribuční sítě a z náhradního zdroje.

- Světelná instalace

Osvětlení je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1. Osvětlení v jednotlivých místnostech je navrženo tak, aby intenzita osvětlení a rovnoměrnost osvětlení v místě pracovního úkolu splnila požadavky dle ČSN. Výpočet osvětlení a návrh osvětlovací soustavy byl proveden metodou tokovou. Hodnoty osvětlenosti jsou uvedeny v legendách místností ve výkresech půdorysů. Pro osvětlení jsou navrženy převážně LED svítidla, v technických místnostech zářivková svítidla. Provedení a krytí svítidel je navrženo pro daný prostor. Světelná instalace bude provedena kabely CYKY a napojena z příslušného rozvaděče.

Ovládání osvětlení je navrženo vypínači, na schodištích a chodbách pomocí tlačítek a impulsních relé. Pokud nebude uvedeno jinak, výška vypínačů a přepínačů bude 1200mm od podlahy. V místnostech pro osoby se sníženou pohyblivostí ve výšce +1000mm. Vypínače jsou v barvě bílá.

Nouzové osvětlení a protipanikové osvětlení je navrženo LED svítidly napájenými z centrálního bateriového systému v objektu SO-01. CBS bude s osmy okruhy, na každý okruh bude napojeno méně než 20 svítidel. Podružné rozvaděč budou osazeny monitory fází a při výpadku napájení budou spínat příslišné okruhy nouzového osvětlení. Kabelové trasy jsou navrženy s funkční odolností při požáru, kabely 1-CXKH-V 3x1,5.

- Zásuvková instalace, technologie

V kancelářích a místnostech pro personál jsou navrženy pro každé pracovní místo 4 zásuvky. Pro napojení technologie jsou navrženy zásuvky dle požadavků profesí. Kabelové vedení pro zásuvkové obvody bude provedeno kabely CYKY-J 3x2,5.

Výška zásuvek v rozvodnách, dílnách, garáži bude +1200mm od podlahy. Zásuvky na chodbách se osadí na osu vypínačů ve výšce +300mm. Zásuvky umístěné u vypínačů se spolu s nimi osadí na společné krycí rámečky, zásuvka na spodní pozici.

Pro napojení zařízení VZT, které nenapojuje profese MaR, jsou navrženy kabely CYKY, které se ukončí v místě příslušného vzduchotechnického zařízení, popř. zařízení pro chlazení objektu. Ovládání ventilátorů je provedeno dle požadavků profese VZT.

Pro napojení zařízení ZTI, gastrotechnologie a zařízení prádelny budou připraveny rozvody dle požadavků projektantů jednotlivých profesí. Přívody budou ukončeny zásuvkami nebo budou volné vývody pro napojení spotřebičů. Volné vývody budou šňůrou s lanovanými  vodiči přes výkonový vypínač. Délky volných vývodů jsou uvedeny ve výkresech půdorysů.

V objektu SO-01 budou na pokoji 1.35, 1.44 a 1.83 budou na oknech osazeny předokenní rolety. Přívodní kabel se ukončí v krabicové rozvodce, nad podhledem, u pohonu. Napojení pohonu bude šňůrou.  Ovládání bude bezdrátové, RF ovladači, přijímače se osadí do krabicové rozvodky.

- Ochrana před bleskem

Objekt bude opatřen vnější ochranou před bleskem, kterou bude tvořit jímací zařízení na střeše, svody a uzemnění. Ochrana před bleskem je navržena na všech objektech, objekt SO-01 a SO-02 budou vzájemně propojeny. Návrh jímací soustavy byl proveden metodou valící se koule. Poloměr valící se koule, pro objekt SO-01 a SO-02 je 30m, pro SO-03 je oloměr 45m. Je navržena mřížová soustava s velikostí ok max. 10x10m, na objektu SO-03 15x15m. Jímací soustava bude doplněna pomocnými jímači a jímacími tyčemi. Hromosvodné vedení bude vodiči AlMgSi Ø8 a svorky FeZn. Pomocné jímače budou vytvořeny z drátu AlMgSi Ø8, o délce 500mm. Pomocné jímače budou instalovány v takové vzdálenosti od sebe, aby průvěs valící se koule byl menší než délka jímače. Vedle jednotek VZT a kovových vyústění nad střechu, budou instalovány oddálené jímače - jímací tyče nebo jímací vedení upevněné izolovanými držáky. Svody na objektu SO-02 budou provedeny jako skryté v zateplení objektu. Na objektu SO-01 budou svody jako vnější. Prostupy jímacího vedení, skrz atiku, ke svodům budou řešeny systémovými průchodkami, které budou součástí dodávky hydroizolace střechy. Rozteč svodů u pergoly bude upřesněna po vybrání dodavatele konstrukce. Konstrukce pergoly bude napojena ke svodům hromosvodu. Na objektech SO-01 a SO-03 bude instalován záchytný systém. Na objektu SO-03 bude záchytný systém napojen na jímací soustavu. Na objektu SO-01 by záchranný systém měl být v ochranném prostoru ochrany před bleskem – musí být ověřeno dle výšky sloupků dodaného systému. Napojení svodů na uzemňovací soustavu bude přes zkušební svorky. U vnějších svodů budou zkušební svorky osazeny ve výšce +2m nad terénem. U části objektu SO-01, která je zapuštěna do terénu, budou zkušební svorky ve výšce cca +0,9m, pod horní hranou atiky. U skrytých svodů se zkušební svorky osadí do krabic umístěných do země o vnější stěny objektu. Rozteč podpěr u skrytých svodů bude max. 0,5m, u vnějších svodů 1m. Vzdálenost podpěr jímacího vedení bude max. 1m. Dle ČSN EN 62305 je objekt SO-01 a SO-02 zařazen do II. úrovně ochrany před bleskem LPL, objekt SO-03 do III. úrovně.

Uzemňovací soustava bude tvořena, pod novou částí objektu, základovým zemničem z pásku FeZn 30/4, který se uloží po obvodu objektu a v mřížové soustavě. Kolem části stávajícího objektu bude uložen obvodový zemnič páskem FeZn 30/4 uloženým do výkopu. Uzemňovací soustavy všech objektů budou vzájemně propojeny.

- Závěr

V případě změny podkladů, či vzniku jiných skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu. Po výběru dodavatele musí být provedeno upřesnění navržených rozvodů, dle konkrétních výrobců. Veškeré dodané řídící systémy a rozvody musí být vzájemně plně kompatibilní.

Veškeré materiály musí splňovat platné předpisy, zákony a normy ČSN. Nedílnou součástí této zprávy je výkresová dokumentace, která je přiložena dle seznamu příloh.