Název akce: Hajnice – Barevné domky

Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: ATIP a.s., Pražská 169, 541 01, Trutnov

Objekt (SO)/Provozní soubor (PS): SO-02

Díl/Profese: D.2.2.2 – Prádelna

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

##### Technická zpráva

Obsah:

1.	Vstupní údaje	2

Množství prádla:	2

2.	Kapacitní propočet	2

Praní	2

Sušení a předsoušení	2

Žehlení	2

3.	Popis technologie praní	3

4.	Potřeby energií a surovin	3

Elektrická energie	3

Voda	3

Potřeby surovin	3

5.	Požadavky na prostředí	4

Větrání	4

6.	Odpadní vody	4

7.	Seznam strojů	4

8.	Poznámka	4

# Vstupní údaje

Předmětem studie je návrh prádelny v areálu ústavu sociálních služeb pro osoby s kombinovaným postižením a s mentálním postižením. Prádelna bude rozdělena na sektory (příjem špinavého prádla->praní->sušení->žehlení rovného prádla->žehlení tvarového prádla->skladování čistého prádla->vývoz).

Prostory pro čisté a špinavé prádlo budou od sebe separovány.

V prádelně se bude prát ložní prádlo pro zákazníky v zařízení, osobní prádlo zákazníků, ručníky a pracovní oděvy zaměstnanců.

- návrh pro jednosměnný provoz: 8 hodin / 5 dní / týden (6-14:30 hodin)

- typ ohřevu – elektřina pro všechny stroje

- počty zaměstnanců: 2

## Množství prádla:

Denní kapacita Ø 324 kg

z toho (odhad) 	rovné k žehlení (ložní)	60% 				194 kg denně

plné sušení (froté)	20%				65 kg denně

tvarové prádlo (oděvy, pláště)	20%				65 kg denně

# Kapacitní propočet

## Praní

Bariérová pračka s odstřeďováním	18kg		3 ks

plnění 18 kg/1 náplň

3 x 18 kg x 6 cyklů/den			324 kg/den

CELKEM PRANÍ: 324 kg / den

## Sušení a předsoušení

Předsoušení k žehlení - snížení vlhkosti z 55% vlhkosti na 30%, doba cyklu cca 30 minut.

Plné sušení (froté prádlo, ručníky) - snížení vlhkosti z 55% vlhkosti na 0%, doba cyklu cca 40 minut.

Sušič bubnový 	24 kg		1 ks

předsoušení 24 kg/náplň

Sušič bubnový 	16 kg		2 ks

předsoušení 16 kg/náplň

## Žehlení

rovné žehlení:

Válcový mandl 	délka válce 1600 mm	1 ks

kapacita žehlení 45 kg/hod

1 x 45 kg x 4 hod		180 kg/den

tvarové žehlení:

Žehlicí stůl s odsáváním, vestavěný boiler	FVC-902		1 ks

# Popis technologie praní

Příjem a skladování špinavého prádla probíhá v určeném prostoru. Prádelna je určena pro praní prádla pro ústav. Po rozdělení na jednotlivé dávky se prádlo pere v bariérových pračkách s elektrickým ohřevem vody se vkládá infekční prádlo. Tyto pračky jsou vybavené programátorem pro volbu nejvhodnějšího programu. Bezbariérové pračky mají G faktor 350. Jedná se tedy o vysoké odstředění. Zbytková vlhkost prádla po odstředění se pohybuje okolo 50 - 55%. Všechny pračky mohou být vybaveny centrálním dávkováním tekutých pracích prostředků.

Po vyprání se prádlo suší v průmyslových sušičích, buď do sucha (froté ručníky, některé pracovní oděvy a oblečení), nebo se předsouší pro další žehlení. Sušení a předsoušení se provádí v bubnových sušičích s elektrickým ohřevem. Prádlo pro žehlení se bude předsušovat na zbytkovou vlhkost cca 30%, která je optimální pro žehlení. Na sušiči lze nastavit teplotu sušení, čas sušení a chlazení, aby nedocházelo k lomu textilních vláken. Odpařená voda z vysušeného prádla všech typů sušičů se odsává ventilátorem zabudovaným přímo v sušiči ven do exteriéru.

Prádlo, které se nežehlí (froté ručníky, případně např. montérky, některé osobní prádlo), se ihned po sušení skládá.

Po předsoušení se prádlo roztřídí a připraví k žehlení.

Rovné prádlo se žehlí na válcovém mandlu s elektrickým ohřevem. Na mandlu je možné nastavit teplotu a rychlost žehlení podle žehleného prádla a jeho vlhkosti.

Vkládací šířka uvedeného mandlu je 160 cm.

Na žehlení tvarového prádla byla do prádelny navržena žehlící deska s možností odsávání horkého vzduchu ze stroje.

Pro přepravu vypraného prádla se používají vozíky vhodného typu a velikosti.

Tato prádelna má oddělený prostor pro čisté a špinavé prádlo.

Provoz prádelny se řídí provozním řádem prádelny.

# Potřeby energií a surovin

## Elektrická energie

Instalovaný příkon: 157,1 kW

Ochranu před nebezpečným dotykovým napětím provést nulováním a přídavným pospojováním. Do přívodu každého stroje instalovat hlavní vypínače. Propojení se stroji provést volným kabelem. V prostoru prádelny instalovat zásuvkovou skříň 400/230V pro opravy strojů. V prostoru prádelny instalovat Stop vypínače pro centrální vypnutí strojů.

## Voda

Požadované parametry:

- tvrdost: max.	10°N (1,8 mmol)

- složení:

max.	0,1 mg Fe/l

max.	0,05 mg Mn/l

- alkalita: pH 6 ÷ 7,5

- tlak: 0,3 ÷ 0,5 MPa

Spotřeba vody: závisí na zvoleném programu a druhu prádla.

Přívod vody ukončit uzavíracími ventily pro napojení praček hadicí. Hadice jsou součástí dodávky praček.

Množství spotřeby vody: 845 l/hod

## Potřeby surovin

Tvrdost vody je určujícím parametrem pro koncentraci dávkování pracích prostředků. Při vyšších tvrdostech je nutno vodu v pracích lázních změkčovat.

Dávkování pracích prostředků bude upřesněno ve zkušebním provoze na základě použitého typu pracího prostředku.

Pro pračky je možné využití centrálního dávkování tekutých pracích prostředků (na objednávku – doplňkové zařízení).

# Požadavky na prostředí

## Větrání

Sušič při práci nasává vzduch z okolního prostředí, průchodem strojem vzniká vlhký horký vzduch. Z důvodů snížení rizika požáru je tento horký vzduch odveden do vnějšího ovzduší kouřovodem – vyústění do exteriéru. Ve strojích (na výstupu procházejícího vzduchu) je umístěn filtr na mechanické zachycování prachu a vláken z prádla.

Z důvodu náhrady vzduchu, který sušiče odsávají z vnitřního prostoru prádelny do exteriéru, je nutno přivést odpovídající množství zpět do místnosti.

Množství vzduchu odváděného stroji:

Sušič 24 kg: 950 m3/hod

Sušič 16 kg: 1200 m3/hod (600+600)

Žehlící deska: 605 m3/hod

# Odpadní vody

Připojení odpadů vod z praček na vnitřní kanalizaci prádelny musí být v souladu s platnými normami a předpisy. Pračky budou připojeny k vnitřní kanalizaci prádelny pomocí pryžových hadic ø76mm na jednotlivé odbočky odpadního potrubí. Pryžové hadice jsou součástí dodávky praček (délka 500 mm). Voda z pračky vytéká samospádem, připojovací odbočka musí být níž, než vypouštěcí hrdlo stroje. Do odpadního potrubí je třeba vsadit protizápachový uzávěr.

Teplota odpadních vod (směs) kolem 30÷90°C (podle programu)

# Seznam strojů

TYP STROJE		ks

Bariérová pračka s odstřeďováním	18 kg	3

Sušič bubnový	24 kg	1

Sušič bubnový	16 kg	2

Válcový mandl	délka válce 1600 mm	1

Žehlicí deska		1

Regál

Pojízdné vozíky

# Poznámka

Počty a typy jednotlivých příslušenství (stoly, vozíky) budou upřesněny po dohodě s investorem, po posouzení logistiky prádla – (skladování, doprava apod.)