# Technická zpráva

- Úvod

Projektový díl řeší přeložku veřejné osvětlení, areálové osvětlení a venkovní rozvody NN. Projekt je vypracován jako dokumentace pro provedení stavby. Přeložku distribučního vedení NN a úpravu distribuční trafostanice řeší ČEZ Distribuce a.s. Při zpracování byly zohledněny požadavky investora.

Použité normy:

- ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47:  Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-537 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-7-714 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení

- ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 34 0350 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

- ČSN 34 7409 – Systém značení kabelů a vodičů

- ČSN EN 60865-1 ed.2 – Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody

- ČSN EN 13201-2 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky

- ČSN EN 13201-3 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet

- ČSN EN 13201-4 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření

- CSN CETR/TR 13201-1 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení

Technické parametry:

Provozní napětí			: 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-C

: 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S

Soustava				: TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem

- Neživých částí		 	: automatickým odpojením od zdroje, doplněná

pospojováním

- Živých částí			: izolací, kryty

Vnější vlivy				: nebezpečné

Působení vnějších vlivů:

Ve všech prostorách je prostředí nebezpečné vlivem působení vnějších vlivů AB8 a AD3. Jedná se o prostory, ve kterých působením vnějších vlivů dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakékoliv práce na veřejném osvětlení a venkovních zařízeních se budou provádět pouze v době, kdy nepůsobí vnější vliv AD3. Toto musí být uvedeno v provozních předpisech. Protokol o prostředí je součástí vnitřních elektrorozvodů.

- Přeložka veřejného osvětlení

Stávající příjezdová komunikace od obce Hajnice k areálu Barevných domků je osvětlena stožáry veřejného osvětlení, které je napojeno na areálový rozvod. Rekonstrukcí objektu dojde k napojení tohoto osvětlení na distribuční soustavu NN. Pro stožárová svítidla u příjezdové komunikace bude zřízeno nové odběrné místo. Napojení bude provedeno ze stávající pojistkové skříně u čistírny odpadních vod. Od pojistkové skříně je navrženo kabelové vedení CYKY-J 4x10, které se ukončí v rozvaděči veřejného osvětlení v pilíři, poblíž vjezdu do areálu. V pilíři rozvaděče veřejného osvětlení bude osazen i elektroměrový rozvaděč. Pilíř bude v pastovém provedení. Od rozvaděče je navrženo kabelové vedení shodného typu jako stávající rozvod veřejného osvětlení, předpokládá se kabel  1-AYKY-J 4x16. Nový kabel se zapojí na stožárovou výzbroj stávajícího svítidla u navrženého pilíře. Stávající svítidla, od nového vjezdu směrem k provozní budově, budou demontována, včetně kabelového vedení.

Pro rozvaděč veřejného osvětlení bude použit typový výrobek. Hlavní jistič před elektroměrem je navržen 1x 16A.  Ovládání osvětlení bude přes stykač spínaný soumrakovým spínačem s možností nastavení noční pauzy. V rozvaděči bude osazen přepínač pro ruční sepnutí osvětlení. Jištění vývodu bude jističem 1x10A. Všechna stávající svítidla budou napojena na jednu jištěnou fázi. Bude provedena kontrola pojistových vložek ve stožárové výzbroji svítidel. Pojistkové vložky můžou být hodnoty max. 6A, v případě vyšších proudových hodnot budou nahrazeny vložkami 6A.

- Venkovní osvětlení

Nové venkovní komunikace a parkovací plochy okolo objektu budou osvětleny areálovým osvětlením, které je navrženo dvěma typy LED svítidel. Příjezdová komunikace, od hlavní vjezdové brány k objektu SO-03 bude nasvícena svítidly na stožárech délky 6m, výkon světelných zdrojů 55W, 5800lm. Svítidla jsou navržena na hodnotu osvětlenosti příjezdové komunikace 10Lx. Pro osvětlení ostatních komunikací je navržena osvětlenost 5Lx, svítidla jsou o výkonu 28W, 3200lm, výška stožáru 5m. Všechna svítidla budou s asymetrickou optikou. Nově navržená svítidla budou napojena z rozvaděče RSM-31.1. Pro ovládání osvětlení jsou navrženy spínací hod s ASTRO funkcí. Kabelové vedení pro osvětlení příjezdové komunikace a kabelové vedení pro ostatní komunikace bude napojeno samostatně s RSM-31.1 pro možnost případného samostatného ovládání. Napojení stávajícího osvětlení v areálu bude upraveno. Částečně dojde k jeho demontáži a novému napojení svítidel. Stávající osvětlení se napojí na nově navržené osvětlení za objektem SO-01.

Stožáry budou osazeny do trubkových základů. Osa stožáru bude umístěna min.  0,6m od okraje zpevněné plochy – směrem do zeleně. Osazení stožárů bude následující: do výkopu o rozměrech cca 600x600 a hloubky 1200mm bude zabetonována plastová trubka DN 250mm, délky 1000mm. Do dna základu (100mm), na střed trubky se zabetonuje inst. trubka PVC  21. Kabely a vodič uzemnění se zatáhnou do plastové trubky v hloubce cca 450mm pod terénem. Ocelový stožár se osadí do plastové trubky. Stožár bude v trubce upevněn, ode dna, vrstvou betonu 600mm, vrstvou hrubého říčního písku 450mm a do úrovně terénu betonem.

Kabelové vedení bude v celé délce zataženo do ochranných trubek a uloženo do výkopu. Krytí kabelové trasy bude min 700mm ve volném terénu a 1000mm pod zpevněnými plochami. Na dno výkopu bude uložen zemnící pásek, kterým se vzájemně propojí stožáry osvětlení a bude provedeno i propojení s uzemňovací soustavou objektu. Na stožáry bude osazena připojovací svorka SP, od které bude veden vodič FeZn Ø10, který se propojí dvojicí svorek SR 3c se zemnícím páskem. Svorky se opatří protikorozní ochranou, např. zinkovým nátěrem. Vodič FeZn10 bude chráněn pasivní ochranou, smršťovací bužírkou zelenožluté barvy, proti korozi. Bužírka bude bez přerušení a s přesahem 30cm pod betonový límec a 20cm nad, k uzemňovací svorce stožáru.

Stožárová svítidla se propojí s elektrovýzbrojí stožáru kabelem CYKY-J 3x1,5. Jištění svítidla ve stožáru bude samostatnou pojistkovou vložkou 6A osazenou ve stožárové svorkovnici.

- Kabelové rozvody NN – areálové

Hlavní kabelové trasy pro napájení objektů jsou navrženy od distribučního rozvaděče NN u trafostanice a mezi objekty. Pro odběrné místo tepelných čerpadel je navrženo, od pojistkových sad v rozvaděči NN, kabelové vedení 1-AYKY 3x120+70, které se ukončí v elektroměrovém rozvaděči RE-2. RE-2 bude osazen v pilíři u trafostanice. V rozvaděči RE-2 bude osazeno nepřímé měření spotřeby el. energie a přijímač HDO. Od RE-2 do rozvaděče RSM-10.1 v objektu SO-01 je navrženo kabelové vedení 1-AYKY-J 3x120+70 a kabel CYKY-O 3x1,5 pro signál HDO.

Pro druhé odběrné místo – „obecná spotřeba“ je navržena, od rozvaděče NN do RH-21.1 v SO-02, dvojice kabelů 1-AYKY-J 3x240+120. Elektroměrový rozvaděč je součásti vnitřní silnoproudých rozvodů. Mezi objektem SO-01 a SO-03 jsou navrženy 4 kabely 1-AYKY-J 3x240+120, které se napojí do skříně ATS u motorgenerátoru. Dále jsou vedeny kabely 1-CYKY-J 4x10 a 4x16 pro propojení podružných rozvaděčů.

Součástí areálových rozvodů je napojení pohonů bran kabely CYKY-J 3x2,5 z rozvaděče RSM-31.1 a osvětlení přístřešku na odpadky. Svítidla a ovládání bude shodné jako u přístřešku objektu SO-03. Kabelová vedení u bran se ukončí v plastových boxech, kde budou rozvedena pro napájení pohonu brány a pro napájení konvertoru pro datovou síť.

Uzemňovací soustavy jednotlivých objektů budou mezi sebou propojeny. K uzemňovací soustavě se napojí i kovová konstrukce přístřešku na odpadky a vjezdová brána.

- Uložení kabelů

Bude provedena dle ČSN 33 2000-5-52, ed.2. Kabelová vedení budou v celé délce zatažena do ochranných chrániček a uložena do výkopu. Pro kabelová vedení větších průměrů je možno použít uložení do zemního kanálu.

Ve volném terénu bude hloubka uložení min. 700 mm, pod komunikací 1000mm a pod chodníkem 500mm pod upraveným terénem. Kabelové trasy se uloží do vrstvy písku o výšce min. 8cm, po uložení se kabely zasypou vrstvou písku stejné tloušťky. Pod komunikacemi budou kabelové trasy uloženy do betonu a obetonovány. Rezervní chráničky budou zajištěny proti ucpání. Před mechanickým poškozením bude trasa kabelu chráněna červenou výstražnou fólií, která musí přesahovat min. 5cm na každou stranu. Fólie se uloží nejméně 10cm nad kabelovou trasou, nejméně však 20cm pod povrchem. Mezi slaboproudými a silnoproudými trasami a při křížení těchto tras musí být dodržen souběh min 10cm. Při křížení tras budou použity betonové desky nebo cihly. Souběh tras je možno řešit distančními rozpěrkami nebo cihlami.

Kabely musí být uloženy ve vzdálenosti minimálně 0,5m od objektů a od obrubníků, při podélném uložení.

- Závěr

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných předpisů a norem ČSN. Za jejich provedení zodpovídá montážní útvar. Po ukončení montážních prací a před uvedením osvětlení do provozu musí být provedena výchozí revize.

V případě změny podkladů, či vzniku jiných skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré materiály musí splňovat platné předpisy, zákony a normy ČSN. Nedílnou součástí této zprávy je výkresová dokumentace přiložená dle seznamu příloh