# Technická zpráva

- Úvod

Projektový díl řeší venkovní rozvody slaboproudu. Projekt je vypracován jako dokumentace pro provedení stavby. Při zpracování byly zohledněny požadavky investora.

Použité normy:

- ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47:  Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-537 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-7-714 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení

- ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 34 0350 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

- ČSN 34 7409 – Systém značení kabelů a vodičů

- ČSN EN 60865-1 ed.2 – Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody

- ČSN EN 13201-2 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky

- ČSN EN 13201-3 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet

- ČSN EN 13201-4 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření

- CSN CETR/TR 13201-1 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení

Působení vnějších vlivů:

Ve všech prostorách je prostředí nebezpečné vlivem působení vnějších vlivů AB8 a AD3. Jedná se o prostory, ve kterých působením vnějších vlivů dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakékoliv práce na venkovních zařízeních se budou provádět pouze v době, kdy nepůsobí vnější vliv AD3. Toto musí být uvedeno v provozních předpisech. Protokol o prostředí je součástí dokumentace vnitřních elektrorozvodů.

- Datové rozvody

Pro potřeby přenosu dat v počítačové síti a pro přenos hlasu v telefonní síti je v objektech areálu navržen rozvod strukturované kabeláže, který integruje tyto přenosy. Stávající napojení objektu na síť el. komunikací bude ponecháno. V objektu je navržena metalická strukturovaná kabeláž kategorie Cat. 6A, která umožňuje provoz sítě Ethernet 10Mbit/s, 100Mbit/s, 1Gbit/s, 10Gbit/s a poskytuje šířku přenosového pásma 500MHz.

Hlavní datový rozvaděč je navržen v objektu SO-02. V objektu SO-01 a SO-03 jsou navrženy podružné datové rozvaděče, které budou napojeny z hlavního datového rozvaděče optickými kabely.

Přístupu do objektu bude řešen pomocí IP komunikátorů, které budou ovládat zámky dveří, resp. přes řídící jednotky vjezdové brány. Komunikátory budou osazeny u obou vjezdových bran do areálu. Brány budou vybaveny detektory a indukčními smyčkami pro detekci přítomnosti vozidla. Na základě vyhodnocení přítomnosti dojde k otevření závory. Indukční smyčky budou tvořeny 4-mi závity vodiče CY 1,5, uloženým do vozovky. Napojení smyček od detektoru bude krouceným vodičem nebo vodičem se stíněním. Pro možnost ovládání vstupní branky a brány mimo pracovní dobu, budou na sloupcích u bran osazeny IP komunikátory, které budou napojeny na strukturovanou kabeláž. Napojení komunikátorů bude z rozvaděče DR-21 4 vláknovými optickými kabely. Mezi objektem SO02 a bránami budou optické kabely zafouknuty do HDPE chrániček. Komunikátory se napojí přes konvertory optika / LAN, které se osadí do plastových boxů na sloupcích brány, u komunikátorů. Do boxů bude přivedeno napětí 230V.

- Uložení kabelů

Kabelová vedení budou v celé délce zatažena do ochranných chrániček / kabelových žlabů a uložena do výkopu.

Ve volném terénu bude hloubka uložení min. 700 mm, pod komunikací 1000mm a pod chodníkem 500mm pod upraveným terénem. Kabelové trasy se uloží do vrstvy písku o výšce min. 8cm, po uložení se kabely zasypou vrstvou písku stejné tloušťky. Pod komunikacemi budou kabelové trasy uloženy do betonu a obetonovány. Rezervní chráničky budou zajištěny proti ucpání. Před mechanickým poškozením bude trasa kabelu chráněna červenou výstražnou fólií, která musí přesahovat min. 5cm na každou stranu. Fólie se uloží nejméně 10cm nad kabelovou trasou, nejméně však 20cm pod povrchem. Mezi slaboproudými a silnoproudými trasami a při křížení těchto tras musí být dodržen souběh min 10cm. Při křížení tras budou použity betonové desky nebo cihly. Souběh tras je možno řešit distančními rozpěrkami nebo cihlami.

Kabely musí být uloženy ve vzdálenosti minimálně 0,5m od objektů a od obrubníků, při podélném uložení.

- Závěr

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných předpisů a norem ČSN. Za jejich provedení zodpovídá montážní útvar. Po ukončení montážních prací a před uvedením osvětlení do provozu musí být provedena výchozí revize.

V případě změny podkladů, či vzniku jiných skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré materiály musí splňovat platné předpisy, zákony a normy ČSN. Nedílnou součástí této zprávy je výkresová dokumentace přiložená dle seznamu příloh