Medicinální kyslík 93

Medicinální kyslík 93 musí být, umět a obsahovat následující technické parametry:

Rozšíření zdroje kyslíku 93

V současné době zásobuje Městskou nemocnici stávající kyslíkový generátor se zálohou z tlakových lahví. Pro zajištění zvýšené potřeby kyslíku, vyšší bezpečnosti i navýšení kapacity v havarijních situacích je nutné rozšířit generátor o další provozní linku, umístěnou ve stejných prostorách, jako je stávající.

Pro tyto účely byla vytipována místnost u stávajícího zdroje v objektu LDN. Odtud se propojí potrubní vedení i řízení se stávajícím generátorem.

Je nutná stavební úprava místnosti a prostor (dveře, stěny, strop, okno, prostupy …), přívod elektrické energie z dieselagregátu, klimatizační jednotka a doplnění vzduchotechniky včetně úpravy té stávající.

Nový kyslíkový generátor o výkonu min. 7 Nm³/h bude kompletní jednotkou dodávající kyslík 93 do potrubního systému nemocnice, a to včetně všech jeho součástí (kompresor, filtrace, sušení, generátor, zásobníky, redukce, řízení) a v souladu s platnými předpisy.

Nový kyslíkový generátor bude zálohován stávajícím generátorem a stávající lahvovou baterií – za tímto účelem musí proběhnout úprava stávajícího řízení a rozšíření o nový tak, aby zařízení fungovalo, jak je popsáno výše.

Nový generátor musí být plně kompatibilní se stávajícím a musí se vejít do stávajícího prostoru.

Parametry požadované technologie generátoru, tolerance +/- 1,5 % uvedených technických parametrů, tolerance +/-5 % u parametrů hmotnosti

Kompresor stlačeného vzduchu:

- max. pracovní tlak		8,5 bar

- max. pracovní výkon		128,5 m³/h

- připojení na el. síť		400V/50Hz

- příkon el. energie		11 kW

- hlučnost			do 68 dB(A)

- hmotnost 			do 410 kg

Kondenzační sušička stlačeného vzduchu:

- sušící výkon			150 m³/h

- elektrický příkon		1 kW

- tlakový rosný bod		3° C

- hmotnost 			do 40 kg

Sada filtrů za sušičkou:

- objemový proud		120 m³/h

- čistota			1 x 1 mikron a 1x0,01 mikronů

Uhlíková věž:

- obsah vzdušníku		20 l

- množství aktivního uhlí	10 kg

- hmotnost 			do 30 kg

Filtry stlačeného vzduchu:

- objemový proud		1 x 120 a 1 x 70 m³/h

- čistota			2 x 0,01 mikronů

- hmotnost 			1 x 6 a 1 x 4 kg

Zásobník stlačeného vzduchu:

- max. pracovní tlak		11 bar

- objem 			470 l

- hmotnost 			do 140 kg

Generátor KOV:

- min. vstupní tlak		8 bar

- max. pracovní výkon		7,2 Nm³/h

- připojení na el. síť		400V/50Hz

- příkon el. energie		0,3 kW

- hmotnost 			do 490 kg

Zásobník kyslíku:

- max. pracovní tlak		11 bar

- objem 			320 l

- hmotnost 			110 kg

Filtr kyslíku:

- objemový proud		40 m³/h

- hmotnost			1 kg

Redukce kyslíku:

- vstupní tlak			8 bar

- výstupní tlak			4 bar

- pojistný ventil		6 bar

Separátor olej/voda:

- max. pracovní výkon		383 m³/h

- hmotnost 			8 kg

Popis cílového stavu po úpravách – musí být obsaženo v ceně:

Stavební část:

- protihluková úprava – hladina hluku max. 68 dB(A)

- bezprašná podlaha

- odpad – odkalení kondenzátu 2x

- vstupní otvor o rozměru 900 x 2000 mm

- zhotovení průrazů pro odfuky a potrubí procházející obvodovou zdí, příčkou

- protipožární ucpávky

- každá místnost musí být požárně oddělená

Silnoproud:

- přívod elektrického proudu ze zálohovaného zdroje (1 x 15 kW samostatné jištění, 400 V, 50 Hz) pro výrobu kyslíku (generátor, sušička, kompresory, řízení).

Zadavatel vychází z předpokladu, že stávající dieselagregát má dostatečnou rezervu.

- osvětlení ve stanici

- uzemnění rozvodů proti účinkům statické elektřiny

Měření a regulace:

- propojení a rozšíření se stávajícím systémem Městské nemocnice:

- signalizaci poruchy motoru kompresoru (výstupní kontakt na rozvaděči) – 1 x kompresorovou jednotku

- signalizaci poruchy generátoru (výstupní kontakty na rozvaděči) – 1 x pro kyslíkový generátor,

1 x hodnoty koncentrace kyslíku na stanoviště centrálního monitoringu

- systém musí být plně kompatibilní se systémem v současnosti v Městské nemocnici používaným a údaje z řízení zdroje O2 a jeho provozu musí být dostupné do servisního menu pro vzdálenou správu přes počítačovou síť a internet

Vzduchotechnika:

- pro správný chod stanice temperovat na rozmezí +5ºC - +35ºC.

- 15 x za hodinu výměna vzduchu v místnosti

- přívod čistého vzduchu 2000 m3/h (max. 30 Pa)

- odvod odpadního tepla od kompresoru 2500 m3/h (max. 30 Pa) (napojeno na kompresorovou jednotku

Tabulka pro ocenění

| Dílčí plnění | Ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Technologie generátoru |  |
| Potřebné úpravy stávající části |  |
| Silnoproud |  |
| Měření a regulace |  |
| Vzduchotechnika |  |
| C e l k e m |  |

Prohlašuji čestně (dokládám), že námi navržená technologie plně odpovídá požadavkům zadavatele a je plně kompatibilní se stávajícím zařízením a vejde se bez jiných, než výše specifikovaných stavebních úprav, do stávajícího prostoru.

V …………………………, dne ………………… 2025

…………………………………………

obchodní firma dodavatele

jméno, příjmení a funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele