OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN-PAVILON PSYCHIATRIE

Dokumentace pro společné povolení dle vyhl. č 405/2017 Sb. Přílohy č.8

E. Dokladová část

Seznam DOkladů

A

Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků

A.) Existence inženýrských sítí, vyjádření vlastníků inženýrských sítí

A1.) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.

č.j. 102046/24, 5.4.2024

Dojde ke střetu elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.

Souhlasné vyjádření ke stavbě za splnění podmínky:

Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.

A2.) Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.,

zn. 0102251020, 29.11.2024

Dojde ke střetu s podzemní sítí NN, VN, střet se stanicí.

A3.) Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem, ČEZ Distribuce a.s.,

zn. 001145972518, 23.4.2024

S předloženou projektovou dokumentací se souhlasí za těchto podmínek:

1)	Úpravy DS budou provedeny na základě samostatně podané žádosti.

2.	Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu

je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3.	V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu

s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4.	Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány

a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5.	V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6.	Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí

být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

7.	Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.

ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8.	Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9.	V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10.	Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11.	Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12.	Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13.	Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14.	Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

A4.) Čez Distribuce, smlouva o smlouvě budoucí o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 10kV (VN),

číslo: 24_SOBS01_4122322858, 20.6.2024

A5.) Čez Distribuce, smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie,

číslo: 8120096054, 21.5.2024

A6.) Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem, ČEZ Distribuce a.s., FVE

zn. 001146116528, 24.4.2024

S předloženou projektovou dokumentací se souhlasí za těchto podmínek:

1.	Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu

je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

2.	V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu

s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

3.	Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány

a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4.	V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

5.	Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí

být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou

na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

6.	Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.

ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7.	Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8.	V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

9.	Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10.	Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

11.	Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

12.	Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

13.	Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

A7.) Čez Distribuce, FVE, smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrného a výrobního zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 10kV (VN),

číslo: 24_SOBS01_4122367761, 18.10.2024

A8.) Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.,

zn. 0700918381, 29.11.2024

V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.

A9.) Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o., zn. 1100187251, 29.11.2024

V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

A10.) Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., 0201809501, 29.11.2024

V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti elco Pro Services, a.s.

A11.) Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. k projektové dokumentaci,

zn. 5003040193, 7.5.2024

Souhlas s povolením stavby.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

(1)	Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2)	Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3)	Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4)	Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5)	V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s   PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6)	Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7)	Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8)	Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9)	Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10)	Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.                                                                                                  Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11)	O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12)	Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy

„Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13)	Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14)	Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

A12.) GasNet, s.r.o. – Smlouva o připojení

Č.: 320090228468, 15.8.2024

A13.) Technické služby města Jičína, Veřejné osvětlení

Zn. Do/24/02/26, 26.2.2024

V zájmovém území se nachází zařízení podzemního vedení veřejného osvětlení města Jičína. Souhlas s vydáním územního a stavebního řízení

A14.) Areálové rozvody nemocnice – Vyjádření k projektové dokumentaci,

zn. PTN/2024/7, ze dne 4.4.2024

Souhlas s PD.

A15.) VOS a.s. Jičín -  existence sítí,

č.j. VOS/VAS/2023/1426, 3.11.2023

V zájmovém území se nachází podzemní zařízení vodovodu a kanalizace ve správě VOS a.s.

A16.) VOS a.s. Jičín -  Vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám – Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

č.j. VOS/VAS/2024/0494, 24.4.2024

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Oblastní nemocnice Jičín - pavilon psychiatrie" dle předložené DÚR+DSP zpracované firmou KANIA a.s. v 02/2024 č.zak. 23026.

Zásobení vodou bude řešeno ze stávajícího vnitřního rozvodu vody z areálu nemocnice, nové potrubí nerez 64 x 2 mm, 196 m. Nebude realizována nová vodovodní přípojka a prodloužení vodovodu v ul. Bolzanova.

Pro odvádění odpadních vod budou využity 2 stávající kanalizační přípojky napojené do zděné kanalizační stoky 500/750 mm v ul. Bolzanova.

Před zahájením stavby bude proveden kamerový průzkum, který ověří stav přípojek. V případě nevyhovujícího stavu, nedostatečné dimenze (min. 250) a nedostatečné hloubky bude provedena rekonstrukce stávajících přípojek v jejich původních trasách v souladu se "Standardy kanalizace VOS a.s." Záznam kamery bude konzultován s VOS a.s.

Třetí nevyužitá kanalizační  přípojka bude zrušena, po odpojení v celé délce zaplněna betonem nebo popílkocementovou směsí, způsob zapravení přípojky ve stoce bude dohodnut s VOS a.s. (vedoucí provozního střediska VOS a.s. v Jičíně ing. Mikoláš, tel.č. 602 473 643).

Dešťové vody ze střechy objektu budou akumulovány v retenční nádrži a budou využívány na zálivku okolní zeleně, bezpečnostní přepad bude zaústěn do stávající kanalizační přípojky.

Odvodnění garáží - předčištění v odlučovači ropných látek.

V místech křížení nových kabelů nn a vo s kanalizací v ul. Bolzanova bude dodržena vzdálenost dle prostorové normy ČSN 736005.

Požadujeme přizvat zástupce naší spol. k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a předložit zápis o splnění výše uvedených podmínek.

Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.

Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

A17.) Vodafone Czech Republic a.s. – Souhlas s realizací projektu,

zn. 240405-1624671687, 8.4.2024

Souhlas s realizací projektu za následujících podmínek.

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě ( dále jen „VVKS" ) a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen „Ochranné pásmo"). Zjistí-li stavebník rozpor v poloze naší VVKS, která je zakreslena v příloze tohoto vyjádření (např. nenachází-li se trasa VVKS tam, kde podle přílohy tohoto vyjádření má být či je zřejmé, že trasa VVKS vede jinudy, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení VVKS konzultovat s kontaktní osobou pro překládky. V takovém případě trasa VVKS není částečně zaměřená a je nutné pomocí ručně kopaných sond určit polohu VVKS v terénu a hloubku jejího uložení.

Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS.

V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKS budou hrazeny investorem stavby.

Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vedení veřejné komunikační sítě:

- výkop

Kontaktní osoba pro vytýčení : Vytýčení podzemního vedení komunikační sítě VVKS proti objednávce Vám zajistí odborná firma : InfoTel spol.s r.o. tel. 466 952 523 email: vytycenipardubice@infotel.cz , nutno kontaktovat s 14-ti denním předstihem.

Kontaktní osoba pro překládky : Jaroslav Růžička, tel.: 606 776 135, e-mail: jaroslav_ruzicka@infotel.cz Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS : Jaroslav Růžička, tel.: 606 776 135, e-mail: jaroslav_ruzicka@infotel.cz

A18.) Město Jičín – oddělení informatiky - kabelové vedení města.

22.5.2024 – vyjádření –V lokalitě se kabelové vedení města nenachází.

B.) Závazná stanoviska dotčených orgánů

B1.) Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje,

č.j. KHSHK23637/2024/EPI.JC/Ul, 6.7.2024

S projektovou dokumentací se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následující podmínky:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody. Místo odběru: výtokový kohout u umývadla m. č.

2.48 koupelna pacienti. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

B2.) Krajské ředitelství Policie Královehradeckého kraje, dopravní inspektorát

č.j. KRPH-18449-4/ČJ-2024-050406, 4.4.2024

S projektovou dokumentací se souhlasí.

Svoje souhlasné stanovisko je podmíněno splněním níže uvedených podmínek, které souvisí s realizací záměru a bude řešeno s dodavatelem stavby:

Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min.30 dnů), o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení.

Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např. myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečistění komunikací (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).

V průběhu realizace stavby předloží investor zdejšímu dopravnímu inspektorátu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci - návrh místní úpravy provozu na

pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento  návrh  bude  sloužit  jako  podklad pro naše písemné vyjádření či stanovisko k stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným orgánem státní správy ve smyslu § 77 odst. 2 písm.

b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno bílou barvou. Parkovací místo č. 15 bude využito např. jako parkovací místo pro dva motocykly neboť nevhodně zaparkované vozidlo na tomto místě zablokuje vozidlo parkující na parkovacím místě č. 28. Tato změna bude zapracována v projektu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

B3.) Krajské ředitelství Policie Královehradeckého kraje, dopravní inspektorát, Úprava místního dopravního značení

č.j. KRPH-42568-2/ČJ-2024-050406, 7.5.2024

Bez námitek pokud budou splněny následující podmínky:

Místní úprava silničního provozu bude provedena podle přiloženého dopravního řešení, které je součástí tohoto stanoviska.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů,  dopravních  zařízení  a zařízení  pro dopravní  informace  musí  být  v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajících se dopravního značení a zařízení, resp. s TP 65 ("Zásady pro dopravní  značení na pozemních komunikacích" - Schváleno  Ministerstvem  dopravy  pod   čj.  532/2013-120-STP/1  ze  dne  31.7.2013 s účinností od 1.8.2013) a nebude v plochách rozhledových trojúhelníků motorových vozidel vyjíždějících na pozemní komunikaci a v případě jejich umístění bude v souladu  dle normy ČSN 73 6110.

K místní úpravě lze použít pouze dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení nebo zařízení pro dopravní informace schváleného typu; dopravní značky výhradně v retroreflexním provedení, velikost základní. Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajících se dopravního značení a zařízení, resp. s příslušnými TP.

B4.) Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje – Územní odbor

č.j. HSHK-2678-9/2024, 22.11.2024

Souhlasné dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

Souhlasné dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

B5.) NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s.

zn. 125240019, 27.6.2024

Stanovisko k projektové dokumentaci.

Připomínky k PD budou zapracovány do realizační dokumentace a budou ověřeny při závěrečné kontrolní prohlídce:

1.) V místech pro přecházení doplnit signální pás dle obr. 110 přílohy č.2 k vyhl. č. 398/2009 Sb.

2.) Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1800mm kontrastně označeno oproti zábradlí. Zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm ve vzdálenosti od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelný oproti pozadí dle odst. 3.2 přílohy č. 3 k vyhl. č. 398/2009 Sb. Dveře smí být zaskleny od výšky 400mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem dle odst. 1.1.5 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

3.) Místnosti určené pro veřejnost musí být opatřeny dveřmi s vodorovnými madly přes celou jejich šířku dle odst. 3.1.3 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (týká se to i vstupních dveří). Pro snadné otevírání dveří musí být na každé straně dveří dodržena manipulační plocha. Velikost je ovlivněna způsobem otevírání dveří dle odst. 3.1.1 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

4.) Bezbariérové WC, koupelny a pokoje budou odpovídat vyhlášce č.. 398/2009 Sb. Stěny hygienických zařízení musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností min. 150kg. Signalizační systém nouzového volání z WC bude umístěn v sesterně.

5.) V případě použití samozavírače, požadujeme samozavírač se zpožděním.

6.) Povrch pochozích ploch musí být upraven proti skluzu dle odst. 1.1.2 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20mm.

7.) Schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřena madlem. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí dle odst. 2.2.1 přílohy č. 1 k vyhl. č.398/2009 Sb. Výška stupně bude odpovídat vyhlášce.

8.) Výtahy budou navrženy dle odst. 3 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Před výtahem musí být zajištěn manipulační prostor.

9.) Dle §9 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. – Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma.

10.) Dveře do místností pro veřejnost (včetně sociálního zařízení) budou na vnější straně opatřeny 1.) mezinárodním symbolem přístupnosti a na vhodných místech umístit orientační tabule s označením přístupu k nim (příloha č. 4 vyhlášky č. 398/2009 Sb. a 2) štítkem s hmatným orientačním znakem a nápisem s účelem místnosti v Brailově písmu, Štítek se umisťuje 20mm nad kliku, sazba písma standartní.

B6.) Státní úřad Inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj

č.j. 6308/8.42/24-2, 12.04.2024

Souhlas s vydáním stavebního povolení bez podmínek.

B7.) Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královehradecký a Pardubický Kraj

zn. SEI-2239/2024, 25.7.2024

Souhlasné závazné stanovisko.

B8.) Městský úřad Jičín – odbor dopravy – Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

č.j.DOP/2024/10252/KrP, 12.9.2024

Dopravní značení bude provedeno dle přiloženého návrhu a podle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích” (TP 65), dále podle ČSN EN, zák. č. 361/2000 Sb. a vyhl. č.  294/2015 Sb.;

za těchto podmínek:

1)	Předmětná úprava a doplnění dopravního značení bude provedena v plně souladu s přiloženou situací odsouhlaseného dopravního značení.

2)	Při provádění prací (při umístění dopr. značek a jejich následné údržbě) musí být v maximální míře brán ohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

3)	Vlastní  realizace  předmětného  dopravního  značení  bude  provedena  po  nabytí  účinnosti  tohoto stanovení.

4)	Velikost dopravního značení bude základní a provedení (typ) svislého značení bude reflexní.

5)	Osazení předmětného dopravního značení bude provedeno v Jičíně, ul. Bolzanova před budoucím pavilonem psychiatrie (dle přiloženého dopravního řešení).

6)	Za  provedení  výše  uvedeného  dopravního  značení  odpovídá  žadatel:  Královehradecký  kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 – IČO – 70889546 (pokud nebude dohodnuto jinak).

B9.) Městský úřad Jičín – odbor dopravy – Povolení sjezdu

…..

B10.) Městský úřad Jičín – odbor životního prostředí – Souhrnné závazné stanovisko

č.j. MuJC/2024/21346/ZP/Hav, 31.7.2024

Bez připomínek.

B11.) Městský úřad Jičín – odbor stavební úřad, Oddělení památkové péče

č.j.MuJc/2024/8542/PP/VoK/11,10.5.2024

Provedení zamýšlených prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek.

B12.) Městský úřad Jičín – odbor územního plánování a rozvoje města, oddělení úřad územního plánování

MuJc/2024/9188/UP/KoT,16.4.2024

Záměr je přístupný.

B13.) Městský úřad Jičín – odbor životního prostředí – Kácení zeleně

č.j. MuJc/2024/26791/Zp/Koi, 8.10.2024

Rozhodnutí. Povoluje se za podmínek:

-   dřeviny se budou kácet s ohledem na hnízdění ptactva v souladu s ustanovením § 5a odst. 1 písm. b), d) zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. v období od začátku měsíce října a následujících zimních měsících do poloviny měsíce března před zahájením stavebních prací

Královéhradeckému kraji, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3 (dále jen "žadatel"), dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody se ukládá:

-	na pozemek parc. č. 309/2 v k.ú. Jičín vysadit 5 ks javoru červeného ‘Scanlon‘ (Acer rubrum ‘Scanlon‘) podél obvodové zdi oddělující areál nemocnice od ulice Foersterova

-	náhradní výsadba bude provedena do jednoho roku od pokácení dřevin

-	budou vysazeny sazenice se zapěstovanou korunou ve výšce min. 220 cm, s obvodem kmínku 10–12 cm v 1m výšky a po výsadbě budou opatřeny kůly a úvazky

-	žadatel zabezpečí následnou péči o nově vysázené stromy po nezbytně nutnou dobu 5 let, která spočívá v pravidelné zálivce sazenic a v případě úhynu sazenice bude doplněna nová

B14.) MěÚ Jičín, Koordinované závazné stanovisko – doplnění Geotermální vrty

č.j. R/2024/1187/4, 16.9.2024

Souhlasné koordinované závazné stanovisko.

A. Jednotné environmentální stanovisko

Provedení je přípustné za podmínek:

Ochrana vod

-	Vrtné práce budou navrženy a prováděny v souladu s hydrogeologickým posouzením

„JIČÍN – Oblastní nemocnice, Vrty pro tepelné čerpadlo, HG posouzení“, které zpracoval v únoru  2024  Ing.  Radan  Šmít  (G-Consult,  spol.  s r.o.),  a  prováděcím  projektem

„OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE“, ČÁST:  D.2-01.10 -

GEOTERMÁLNÍ VRTY, který v 04/2024 Ing. Vladimír Bobek Dolní řadová 468, 463 03 Stráž nad Nisou č.a. 0500175 - pozemní stavby ověřil báňský projektant: Imrich Drapák U Sadu 1015, 463 12 Liberec

-	Vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby (hydrogeologa).

B.	Závazné stanovisko dle zákona o státní památkové péči

Provedení zamýšlených prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek.

C. Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Závazné stanovisko se nevydává.

B15.) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina

Vyjádření zn. SBS 22164/2024/OBÚ-09/1, 22.5.2024

Nejsou námitky.

B16.) Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí.

Vyjádření zn. KUKHK-23605/ZP/2024, 2.8.2024

Záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

B17.) Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny.

Vyjádření zn. KUKHK-24710/ZP/2024, 2.8.2024

Záměr nemá vliv na evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

B18.) Povodí Labe, státní podnik

č.j.Pla/2024/024309, 26.6.2024

K navrhovanému záměru se vydává následující stanovisko správce povodí:

a)	Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu

/ potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto  hodnocení  vychází  z posouzení  souladu  předmětného  záměru  s výše  uvedenými platnými dokumenty.

b)	Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

•	Vrtné práce provede oprávněná firma za dohledu odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) dle předloženého projektu.

•	Vrty budou řádně utěsněny (např. cementobentonitovým těsněním) v celé délce vrtů od počvy po povrch. Vzájemné propojení jednotlivých kolektorů je nepřípustné.

•	Vrtnými pracemi ani následným provozem vrtů pro tepelné čerpadlo nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou.

B19.) Město Jičín

Město Jičín, odbor majetkový - Žádost/ dohoda o úpravě/ stavbě venkovních staveb - chodníky, obrubníky, stání, přechod - všechny stavby na pozemku města

C.) Ostatní

C1.) Plná moc Královehradecký kraj/Kania/Krejcarová

C2.) Plná moc Kania a.s./Krejcarová