## Rozpočet
Zakázkové č:
Domovy na Orlici Albrechtice n. Orlicí
Elektrická požární signalizace
| Výkaz č: | RZ22387
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. | Projektové a průzkumné práce
| Zpracování výrobní dokumentace | 1 | soubor |  | 0
| Zpracování Dokumentace zdolávání požáru a příloh v rozsahu požadovaném HZS KH kraje | 1 | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky | dle rozpočtu |  |  | 0
| Montáže | dle rozpočtu |  |  | 0
| Doplňkové náklady | 1 | soubor |  | 0
| Zařízení staveniště | 1 | soubor |  | 0
| Dopravné | 1 | soubor |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky | 1 | soubor |  | 0
| Zkušební provoz | 5.0 hod. | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady kontrolní činnosti - revize a jiné
| Revize | 1 | soubor |  | 0
| Koordinační funkční zkouška | 1 | soubor |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | 12 | % | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Dodávka zařízení EPS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
Ústředna EPS | Kompletní ústředna EPS vč. Zdroje, rozhraní pro OPPO, ZDP, interního panelu, kruhy pro min 500 adres | 1 | ks | 0 | 0
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky | 1 | ks | 0 | 0
SD-CARD | SD karta 1GB | 1 | ks | 0 | 0
AKKU pro ústřednu EPS | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ | 2 | ks | 0 | 0
| Kryt ůstředny EPS 45 DP1 s dvířky EW 30 DP3 | 1 | ks | 0 | 0
Ovládací panel | Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, bez výměnného popisného pole | 3 | ks | 0 | 0
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky | 3 | ks | 0 | 0
OPPO | OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, vč. skříně | 1 | ks | 0 | 0
KTPO | Klíčový trezor PO | 1 | ks | 0 | 0
Maják venkovní | Maják, červený kryt, červený záblesk, IP65 | 1 | ks | 0 | 0
Hlásič EPS | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 | 118 | ks | 0 | 0
Patice | Patice hlásiče základní provedení | 118 | ks | 0 | 0
Popisný štítek | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů | 118 | ks | 0 | 0
Tlačítkový hlásič | Tlačítkový manulání hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001 | 19 | ks | 0 | 0
Popisný štítek | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky" | 19 | ks | 0 | 0
Vstupně výstupní modul | Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor | 4 | ks | 0 | 0
Krabice | Krabice pro moduly IP66 | 4 | ks | 0 | 0
Výstupní modul | Výstupní reléový modul, 4 reléové výstupy 230V/2A s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor | 4 | ks | 0 | 0
Krabice | Krabice pro moduly IP66 | 4 | ks | 0 | 0
M20 | Záslepka PG 16 | 42 | ks | 0 | 0
Siréna EPS | Siréna, červená interierová, IP 21 | 19 | ks | 0 | 0
Zdroj | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.10 A v krytu, prostor pro AKU | 1 | ks | 0 | 0
AKKU | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ | 2 | ks | 0 | 0
| Zelené tlačítko s NO/NC výstupem | 2 | ks | 0 | 0
ZDP | Kompletní vysílač na PCO HZS vč. antén | 1 | ks | 0 | 0
Komunikátor | Univerzální GSM/GPRS komunikátor a ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé s možností až 100 telefonních čísel | 1 | ks | 0 | 0
| Spojovací materiál | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž zařízení EPS
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Montáž ústředny EPS kompl | 1 | ks | 0 | 0
| Montáž podružné ústředny / Tabla obsluhy | 3 | ks | 0 | 0
| Montáž bodového hlásiče kompet | 118 | ks | 0 | 0
| Montáž tlačítkového hlásiče | 19 | ks | 0 | 0
| Montáž vstupně výstupního modulu | 8 | ks | 0 | 0
| Montáž sirény | 19 | ks | 0 | 0
| Montáž majáku | 1 | ks | 0 | 0
| Připojení výstupu EPS | 9 | ks | 0 | 0
| Montáž OPPO | 1 | ks | 0 | 0
| Montáž KTPO | 1 | ks | 0 | 0
| Oživení a programování EPS | 50 | hod | 0 | 0
| Montáž zdroje pro magnety a zámky | 1 | ks | 0 | 0
| Montáž tlačítka pro magnety a zámky | 1 | ks | 0 | 0
| Montáž vysílače na PCO | 1 | ks | 0 | 0
| montáž a programování přenosu na PCO HZS | 20 | hod | 0 | 0
| Montáž GSM komunikátoru | 1 | ks | 0 | 0
| Pomocné práce | 40 | hod | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
Kabel bezhalogenový | KABEL bezhalogen 1x2x0,8, B2ca s1d1a1 | 2400 | m | 0 | 0
Kabel ohniodolný | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | 690 | m | 0 | 0
Kabel ohniodolný | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1, funkční schopnost dle ZP27 | 160 | m | 0 | 0
Kabel ohniodolný | Hnědý kabel 2x1.5/100m 60P | 420 | m | 0 | 0
Kabel | Kabel pro zámky 2x 1,5 | 280 | m | 0 | 0
| Krabice požárně odolná | 9 | ks | 0 | 0
Lišta bezhalogenová | Lišta vkládací 20x 10 bílá bezhalog 2m | 850 | ks | 0 | 0
Lišta bezhalogenová | Lišta vkládací 40x 20 bílá bezhalog 2m | 540 | ks | 0 | 0
| Příchytka 67xx_PO včetně šroubu SB 6.3X35 | 1800 | ks | 0 | 0
| kazetová minerální podhledová deska 600x600mm (náhrada poškozených) | 100 | ks | 0 | 0
| Upevňovací a pomocný materiál | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Montáž lišty vkládací 20x10 | 850 | ks | 0 | 0
| Montáž lišty vkládací 40x20 | 540 | ks | 0 | 0
| Kabel bezhalogenový v liště | 2400 | m | 0 | 0
| Kabel ohniodolný v liště na příchytky | 850 | m | 0 | 0
| Kabel ohniodolný silový v liště na příchytky | 420 | m | 0 | 0
| Kabel v liště | 280 | m | 0 | 0
| Montáž ohniodolné krabice | 9 | ks | 0 | 0
| Protipožární ucpávky otvorů | 56 | ks | 0 | 0
| Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu | 250 | m2 | 0 | 0
| Pomocné práce | 1 | úhrn | 0 | 0
| Otvor pro KTPO | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky Zemní práce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Trubka zemní ohebná pr.40 červená | 25 | m | 0 | 0
| Výstražná fólie | 20 | m | 0 | 0
| Písek | 1 | m3 | 0 | 0
| Materiál pro sloupek KTPO | 1 | úhrn | 0 | 0
| Pomocný materiál | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž Zemní práce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Prostup Vně budovy | 2 | ks | 0 | 0
| výkop rýhy 35x80 , 5 třída | 20 | m | 0 | 0
| zához rýhy 35x80 , 5 třída | 20 | m | 0 | 0
| Uložení chráničky do výkopu | 20 | m | 0 | 0
| lože z písku , šíře 35 | 20 | m | 0 | 0
| výstražná fólie | 20 | m | 0 | 0
| bourání zámkové dlažby | 10 | m2 | 0 | 0
| zádlažba zámkové dlažby | 10 | m2 | 0 | 0
| úprava terénu m2 | 10 | m2 | 0 | 0
| Stavba sloupku KTPO | 1 | úhrn | 0 | 0
| Úprava plotového pole | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Dodávky doplnění PBZ a dalších ovládaných zařízení dle PBŘ
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Záložní zdroj pro Elektricky ovládané brány (min. 15 min.) - hlavní brána. Venkovní provedení. | 1 | úhrn | 0 | 0
| Záložní zdroj pro Elektricky ovládané brány (min. 15 min.) - brána do dvora. Venkovní provedení. | 1 | úhrn | 0 | 0
| Záložní zdroj pro Elektricky ovládané dveře (min. 15 min.) - dveře v chodbě v 1.NP a dveře ve schodištích. | 4 | úhrn | 0 | 0
| Zámek dveří do CHUC B 2NP. Samozamykací - při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku Nízký klidový proudový odběr - 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC. Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří funkce EPS Obě kliky jsou funkční po odpojení napájení Vč. doplňků: Kliky, štítky, Kabely, průchodky, zavírač dveří | 1 | úhrn | 0 | 0
| Zámek dveří do CHUC B 3NP. Samozamykací - při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku Nízký klidový proudový odběr - 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC. Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří funkce EPS Obě kliky jsou funkční po odpojení napájení Vč. doplňků: Kliky, štítky, Kabely, průchodky, zavírač dveří | 1 | úhrn | 0 | 0
| Přívod napájení ústředny EPS a zdrojů EPS | 1 | úhrn | 0 | 0
| Napojení výstupu EPS do rozvaděče výtahů | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Montáž prací mimo EPS pro splnění PBŘ
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
| Montáž záložního zdroje pro Hlavní bránu, Připojení výstupu EPS. Odzkoušení funkčnosti. | 1 | úhrn | 0 | 0
| Montáž záložního zdroje pro bránu do dvora, Připojení výstupu EPS. Odzkoušení funkčnosti. | 1 | úhrn | 0 | 0
| Montáž záložního zdroje pro Elektricky ovládané dveře, Připojení výstupu EPS. Odzkoušení funkčnosti. - dveře v chodbě v 1.NP a dveře ve schodištích. | 4 | úhrn | 0 | 0
| Montáž zámku dveří do CHUC B 2NP. Připojení výstupu EPS Odzkoušení funkčnosti | 1 | úhrn | 0 | 0
| Montáž zámku dveří do CHUC B 3NP. Připojení výstupu EPS Odzkoušení funkčnosti | 1 | úhrn | 0 | 0
| Dovybavení rozvaděče silnoproudu. Přívod 230V pro ústřednu a zdroj EPS | 1 | úhrn | 0 | 0
| Napojení výstupu EPS do rozvaděče výtahů | 1 | úhrn | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Zpracoval: | Ing. Bohuslav Strnad

## Specifikace
Číslo položky | Popis položky
Ústředna EPS | Základní kapacita ústředny: • kruhové požární smyčky pro min 500 prvků • 7 výstupů • 1x hlavní hlásič ( cca 1,5A/26V ), • 1x hlídaný výstup ( cca 1,5A/26V ) • 5x reléový výstup ( cca 3A/24V) • BUS pro další moduly a externí panely • připojení na OPPO • sériové rozhraní RS 232 pro servisní PC, tiskárnu či dálkovou údržbu přes modem a telefonní linku • Interní nebo externí ovládací panel • Připojení externího spotřebiče na zdroj PSU
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky
SD-CARD | SD karta 1GB
AKKU | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ
Ovládací panel | Zobrazovací panel ústředny, který je možno umístit i odděleně do vzdálenosti ů od ústředny, opatřen prosvětleným LCD displejem. Zde se zobrazují veškeré události a stavy systému EPS, tj. klidový stav, porucha, poplach, znečištění a to adresným způsobem. Mimo adresy lze zobrazit doplňující text s popisem místa, následnou vazbou na ovládání nebo s pokyny pro další zásahy.
Popisné pole | popisné pole na ovládací panel - česky
OPPO | Obslužné pole požární ochrany v souladu s DIN 14661 s českým operačním panelem 7 LED a 5 tlačítek robustní kov
KTPO | Klíčový trezor PO
Maják venkovní | Maják, červený kryt, červený záblesk, IP65
Hlásič EPS | Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44
Patice | Patice hlásiče základní provedení
Popisný štítek | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů
Paraelní signalizace | Paralelní optický indikátor, červený
Kryt | Kryt paralelního optického indikátoru
Tlačítkový hlásič | Tlačítkový manulání hlásič typu B, integrovaný zkratový izolátor, RAL 3001
Popisný štítek | Popiska pro manuální tlačítkový hlásič typu B se symbolem "ruky"
Vstupně výstupní modul | Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor
Krabice | Krabice pro moduly IP66
Výstupní modul | Výstupní reléový modul, 4 reléové výstupy 230V/2A s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor
Krabice | Krabice pro moduly IP66
Záslepka | Záslepka PG 16
Siréna EPS | Siréna, červená interierová, IP 21
Zdroj | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.10 A v krytu, prostor pro AKU
AKKU | Baterie 12 V kapacita na požadovanou dobu zálohování dle PBŘ
Přepínač střídavý komplet
Přídržný magnet | Přídržný magnet 40kg s nohou, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem
ZDP | Komletní vysílač na PCO HZS vč. antén
Komunikátor | Univerzální GSM/GPRS komunikátor a ovladač, 4vstupy + 2 výstupní relé, s možností až 100 telefonních čísel