D1.4.EL1 - Technická zpráva

1. Všeobecná část

1.1  Rozsah projektu

Předmětem tohoto projektu v úrovni  dokumentace územního řízení  a stavebního  povolení  je řešení obnovy svodů  hromosvodu, které byly demontovány v rámci navrženého zateplení a výměny stávajícího obvodového pláště.

1.2  Použité podklady

- výkresy stavebního řešení

- platné ČSN

2. Technická část

2.1  Technický popis

Demontáž – v rámci zateplení  a výměny obvodového pláště bude v dotčených částech  atiky odpojeno  jímací vedení Fezn 8mm, připojené svorkami SS. Rozsah demontáže je označen symbolem 1 < .  Dále budou demontovány stávající svody 3SZ-7SZ vyskytující se pod nahrazovaným obvodovým pláštěm.

Obnova hromosvodu  - stávající odpojené jímací vedení na střeše se nerezovými svorkami SS-N  opět připojí ke koncové hraně oplechování. Z obvodového jímacího vedení u oplechování atiky  se svorkami  3x SS-N odbočí nové svodové vedení , nahrazující v původní trase vedení svodů 3SZ- 7SZ. Nové svody budou realizovány vodiči AlMgSi 8mm, které  se upevní  na podpěrách PV 1 h. Svody se ukončí v zemních litinových krabicích se zkušebními svorkami SZ. Zkušební svorky se propojí se stávajícím společným  uzemněním s celkovým zemním odporem Rz ≤ 5. Zemní krabice mohou být typu např. Dehn 549001.

Všeobecně – tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou  a výkazovou část .

V Hradci Králové březen   2023                                                 Vypracoval : V. Sháněl