Rozsah plnění k veřejné zakázce s názvem

„Měření kvality kyslíku dle LEK 14“

Předmětem zakázky je provedení zkoušek s vyšší vypovídací schopností kvality kyslíku 93 % dle Českého lékopisu 2023 - Dopl. 2024, článek Oxygenum 93 %, kapitola Výroba po instalaci koncentrátoru a také po každé úpravě a významném zásahu.

Medicinální vzduch dodávaný do rozvodových systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických zařízeních je podle definice v § 2 odst. 4 písm. a) zákona č.

378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, léčivá látka.

Specifikace kyslíku 93%:

- obsah O2: 90,0 – 96,0 % obj.

- obsah H2O: ≤ 67 ml.m-3

- obsah CO: ≤ 5 ml.m-3

- obsah CO2: ≤ 300 ml.m-3

- obsah SO2: ≤ 1ml.m-3

- obsah NOx ≤ 2 ml.m-3

- obsah oleje: nejvýše 0,1 mg.m-3; stanoví se za pomocí trubičky pro detekci oleje, pokud se při přípravě použije kompresor mazaný olejem

Stanovení čistoty kyslíku 93 % dle LEK 14 bude předáno ve dvou tištěných vyhotoveních, jednou elektronicky a bude minimálně obsahovat:

- Protokol výsledku měření bude vystaven na každé měřící místo zvlášť

- Seznam měřících míst

- Popis měřících metod

- Fotografie měřících míst s napojením měřícího přístroje

- Souhrnný přehled naměřených výsledků ze všech měřících míst včetně

vyhodnocení

Pro přípravu kyslíku 93 % se používá generátor kyslíku (redukční stanice) umístěná v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod.