D.1.4a

Technická zpráva zařízení vzduchotechniky

Úvod

Projektová dokumentace vzduchotechniky řeší větrání nově rekonstruované kuchyně areálu Rychnovské Nemocnice. Větrání kuchyně bude slouží k odvodu tepelných a vlhkostních zisků z kuchyně a jejího zázemí.

Stávající stav

Větrání ve stávající kuchyni je zajištěno stávajícím systémem rovnotlakého větrání, jenž bude kompletně demontováno a nahrazeno moderním systémem s vyšší účinností. V prostoru jídelny se nenachází žádný nucený systém větrání, větrání je nyní zajištěno přirozeně okny.

Navržené výměny

Výměna v kuchyni ……………………..	44 hod-1

Výměna v tabletovací lince ………..	25 hod-1

Popis systému

Větrání kuchyně bude zajištěno větrací jednotkou o větracím výkonu 17500/16500 m3/h umístěnou ve strojovně objektu. Větrání prostoru kuchyně, výdeje a mytí stolního nádobí bude zajištěno pomocí celoplošného uzavřeného systému větracího stropu. Větrací strop se skládá z přívodního a odvodního vzduchovodu a celoplošného osvětlení. Vzduchovody a pohledové části jsou provedeny z nerezového plechu. Součástí odvodního vzduchovodu je i nerezový tukový filtr z vrstveného tahokovu.

Do jídelny je proveden přívod čerstvého vzduchu, který neslouží k hygienickému větrání (kapacitně ani technicky), ale z důvodu zajištění podtlaku mezi jídelnou a varnou, bez vytvoření podtlaku v celé budově, jenž by měl dopad na tepelně technické chování budovy, čímž bude zamezeno šíření zápachu a vlhkosti dále do budovy. Hygienické větrání jídelny je zajištěno okny.

Větrání tabletovací linky a jejího zázemí je řešeno samostatnou větrací jednotkou o výkonu 12050/12050 m3/h umístěnou ve strojovně objektu.

Větrání a odvod tepelné zátěže z prostoru chladniček je zajištěno dle požadavku projektanta gastrotechnologie jednoduchými odvodními ventilátory.

Jednotky umístěné ve strojovně budou mít společný vzduchovod pro přívod čerstvého vzduchu a oddělený výfuk odvodního, proto musí být všechny jednotky vybaveny uzavíracími klapkami na hrdlech do exteriéru ovládanými servopohonem.

Všechny vzduchotechnické jednotky budou dodány od jednoho výrobce z důvodu jednotného servisu.

Upozornění

Vzhledem ke stávajícím prostorovým možnostem strojovny vzduchotechniky a ke skutečnosti, že se jedná o veřejnou zakázku bez určení výrobce dodávaných výrobků, je nutné aby dodavatel vzduchotechniky řádně provedl kontrolu rozměrů a technických parametrů dodávaných jednotek dle požadavků PD, jelikož strojovna ani navržené jednotky nedisponují výraznými prostorovými rezervami.

Popis systému MaR

Všechny jednotky budou řízeny z nadřazeného systému MaR. Veškerá ovládání budou svedena do vizualizace systému přes WEBserver.

V prostoru kuchyně a tabletovací linky bude řízení provedeno dle vlhkostního a teplotního čidla, dále je v obou prostorech osazen jednoduchý podružný ovladač, pro korekci provozního stavu. V prostoru studené kuchyně je osazeno čidlo prostorové teploty a samostatný ovládací panel teploty. V prostorách chladniček jsou ventilátory řízeny 0-10 V dle prostorové teploty a doplněny o tlačítko nárazového větrání.

Bližší popis řízení viz dokumentace MaR.

Popis VZDT jednotky VJ1 – větrání varny

Větrací sestavná jednotka varny o výkonu přívod/odvod 17 500/16 500 m³/h v provedení přívodní a odvodní komory nad sebou, rychlost ve volném průřezu jednotky přívod/odvod 2,78/2,62 m/s, jednotka vybavena rotačním rekuperátorem s motorem řízeným frekvenčním měničem, suchá tepelná účinnost dle EN308 71%, teplovodním dohřevem s jednořadým hliníkovým výměníkem o výkonu 61,2 kW, rozteč lamel 2,3 mm, teplotní spád 70/50°C (při teplotě přívodního vzduchu 20°C), výměník osazen čerpadlovou skupinou dodávanou výrobcem jednotky, dvoustupňovou filtrací třídy G3 (ISO Coarse 50%) a M5 (ISO ePM 10 >60%) s kapsovými filtry na odtahu a jednostupňovou filtrací kapsovými filtry F7 (ISO ePM 2,5 >65%) na přívodu, na přívodu osazen 2x EC ventilátor o maximálním příkonu 2x 3,5 kW 3x400 V, příkon v nominálním bodě 4,95 kW, na odvodu osazen 2x EC ventilátor o maximálním příkonu 2x 3,4 kW 3x400 V, příkon v nominálním bodě 5,02 kW, dvířka k ventilátoru bez pantů, součinitel jednotky SFPAHU = 1 845 W/m³s, hmotnost jednotky 1 608 kg, rozměry jednotky: délka odvodní sekce 2436 mm, délka přívodní sekce 3101 mm, výška jendotky (vč. nožiček) 2440 mm, šířka jednotky 2150 (vč. rekuperátoru a kliček), plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky s krytým místem pro servopohony, klapka na odtahu bude umístěna uvnitř ventilátorové komory společně se servopohonem, jednotka řízena nadřazeným systémem MaR, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001.

Popis větracího stropu

Pro větrání kuchyně je navržen systém uzavřeného větracího stropu, jenž bude zajišťovat celoplošně přívod vzduchu, odvod vzduchu a osvětlení varny.

Přívodní vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu je do spodní části vzduchovodu osazena vyjímatelná velkoplošná textilní vyúsť.

Odsávací vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu, na bocích jsou instalovány speciální tukové filtry. Filtry lze přemístit v rámci vzduchovodu do kterékoli části, s ohledem na intenzitu vaření a zátěž v prostoru varny.

Sběrné vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu s bezpřírubovými těsnými spoji. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů.

Kazetové filtry a vložky se osazují z boku do odsávacích vzduchovodů. Jsou zhotoveny z vrstveného tahokovu v rámečku z nerezového plechu rozměru 500x175 mm, s účinností filtrace dle průtoku až 90%.

Transparentní makrolonové výplně jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad makrolonovými výplněmi jsou instalována svítidla. Pro zajištění přístupu ke svítidlům budou výplně snadno demontovatelné.

Spínání a zónování svítidel bude provedeno dle dohody provozovatele a dodavatele před započetím montážních prací.

Před započetím prací bude provedena dílenská dokumentace dle konkrétního vybraného výrobce a budou specifikovány přesné požadavky na stavbu a ostatní profese.

Větrací strop ve varně bude zavěšen na ocelovou konstrukci, jenž bude samostatnou dodávkou stavby, bližší popis kce viz stavební dokumentace.

Popis VZDT jednotky VJ2 – větrání tabletovací linky

Větrací sestavná jednotka tabletovací linky a zázemí přívod/odvod 12 050/12 050 m³/h v provedení přívodní a odvodní komory nad sebou, rychlost ve volném průřezu jednotky přívod/odvod 2,55/2,55 m/s, jednotka vybavena rotačním rekuperátorem s motorem řízeným frekvenčním měničem, suchá tepelná účinnost dle EN308 80,6%, teplovodním dohřevem s jednořadým hliníkovým výměníkem o výkonu 39,4 kW, rozteč lamel 3 mm, teplotní spád 70/50°C (při teplotě přívodního vzduchu 20°C), výměník osazen čerpadlovou skupinou dodávanou výrobcem jednotky, dvoustupňovou filtrací třídy G3 (ISO Coarse 50%) a M5 (ISO ePM 10 >60%) s kapsovými filtry na odtahu a jednostupňovou filtrací kapsovými filtry F7 (ISO ePM 2,5 >65%) na přívodu, na přívodu osazen EC ventilátor o maximálním příkonu 4,6 kW 3x400 V, příkon v nominálním bodě 3,48 kW, na odvodu osazen EC ventilátor o maximálním příkonu 4,6 kW 3x400 V, příkon v nominálním bodě 3,8 kW, dvířka k ventilátoru bez pantů, součinitel jednotky SFPAHU = 1 969 W/m³s, hmotnost jednotky 1 327 kg, rozměry jednotky: délka odvodní sekce 2319 mm, délka přívodní sekce 3086 mm, výška jednotky (vč. nožiček) 2440 mm, šířka jednotky 1930 (vč. rekuperátoru a kliček), plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky s krytým místem pro servopohony, klapka na odtahu bude umístěna uvnitř ventilátorové komory společně se servopohonem, jednotka řízena nadřazeným systémem MaR, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001.

Přímý výpar do přívodu studené kuchyně

Prostor studené kuchyně bude osazen přímým výparníkem pro letní chlazení prostoru.

Venkovní jednotka přímého výparu umístěna na střeše na ocelovou konzoli 0,35 m nad terén, chladící výkon 3,6 kW, příkon jednotky 1,13 kW 230 V, chladivo R32, pracovní rozsah venkovních teplot chlazení -15°C až 46°C, hmotnost 34 kg, rozměry 550x780x290 mm, hladina akustického tlaku v 1 m 50 dB(A), jednotka dodána vč. DX-kitu přímého výparu řízeného 0-10V z regulace VZDT.

Kondenzační jednotka umístěná na fasádě je propojená s vnitřním výparníkem pomocí měděného potrubí chlazení ∅12/6 mm spojované pájením natvrdo, potrubí opatřeno kaučukovou izolací, ve venkovním prostředí odolnou UV záření, podél potrubí veden komunikační vodič CYKY 5x1,5 mm².

Materiál potrubí

Trubní vedení je navrženo z kombinace ocelového pozinkovaného spiro potrubí spojovaného na vsuvky a z ocelového čtyřhranného potrubí spojovaného na příruby.

Potrubí bude umístěno na závěsech pomocí objímek, max. vzdálenost závěsů 3 m.

Potrubí ve varně bude zavěšen na ocelovou konstrukci, jenž bude samostatnou dodávkou stavby, bližší popis kce viz stavební dokumentace.

Izolace potrubí

Potrubí vedené ve strojovně bude opatřeno 60-ti mm tepelně hlukové izolace. Svislé výfukové potrubí vedené ze strojovny bude v celé délce opatřeno 60-ti mm tepelné izolace, nad střechou bude izolace opatřena oplechováním Pz plechem proti působení vnějších vlivů.

Potrubí vedené v prostoru půdy bude opatřeno požární izolací o odolnosti EI15.

Protihluková opatření a opatření proti šíření vibrací

Na jednotkách budou na všech hrdlech umístěny buňkové tlumiče hluku tvořené buňkami, tlumiče z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích. Na potrubí jednotky napojeny přes pružné manžety.

Na potrubních ventilátorech budou osazeny kruhové tlumiče hluku.

Hlukové parametry jednotky VJ1

- Přívod sání 69 dB(A)

- Přívod výtlak 86 dB(A)

- Přívod do okolí 58 dB(A)

- Odvod sání 73 dB(A)

- Odvod výtlak 90 dB(A)

- Odvod do okolí 60 dB(A)

Hlukové parametry jednotky VJ2

- Přívod sání 65 dB(A)

- Přívod výtlak 83 dB(A)

- Přívod do okolí 56 dB(A)

- Odvod sání 67 dB(A)

- Odvod výtlak 84 dB(A)

- Odvod do okolí 56 dB(A)

Distribuční prvky

Odtahy v místnostech jednoduchými ventilátory budou ukončeny volně sítem nebo talířovými ventily.

Odtahy z prostoru varny a přidružených prostor budou řešeny přes lapače tuku.

Ve vybraných místnostech je k distribuci použita textilní vyústka šitá na míru, výusť z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, barva dle výběru investora, výusť opatřena rovnoměrnou mikroperforací, výusť zavěšena na lanka a vyztužena obručemi.

V prostoru varny je k distribuci použit samostatný větrací strop, popis viz samostatný odstavec.

Veškeré distribuční prvky budou zaregulovány na průtoky uvedené na výkresech a protokol o zaregulování bude předán investorovi, dále bude o zaregulování proveden zápis ve stavebním deníku.

Odvod kondenzátu

Svody kondenzátu budou napojeny na domovní odpad přes čistitelnou suchou zápachovou uzávěrku (dodávka kanalizace). Potrubí kondenzátu bude vyspádováno směrem ke kanalizaci. Napojení jednotky na kanalizaci bude dodávkou ZTI.

Zabezpečení požadavků požární ochrany

Celé zařízení je navrženo v souladu s požárním zabezpečením objektu a s ČSN 73 0802, ČSN 73 0872 a dalšími v rámci jednoho požárního úseku. Pouze rozvody vedené v půdním prostoru jsou opatřeny požární izolací z důvodu požární ochrany kce krovu.

Vypracoval: 										Filip Stráček

Kontroloval: 										Jiří Svoboda