TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba:	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov

Místo stavby:	Poříčí u Trutnova  [769223], p. č. 830, 716 a 231/1

Investor:		ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje a.s.

IČO: 27502988, Kutnohorská 59, 500 04, Hradec Králové - Plačice

Část:			D.1.4c Slaboproudá elektroinstalace

Stupeň:		DPS

Zodp. projektant technologické části:

Ing. Lipovský, projektování elektrických zařízení, Podešvova 13, 612 00 Brno

# SEZNAM  DOKUMENTACE

Technická zpráva			SLP D.1.4c 01

Soupis materiálu			SLP D.1.4c 02

Princip napájení			SLP D.1.4c 11

Rozvody SLP – SO01		SLP D.1.4b 21

Rozvody SLP – SO 02		SLP D.1.4b 22

- Všeobecná část

Předmětem je projektová dokumentace slaboproudých rozvodů a zařízení :

- kamerový sledovací systém (CCTV)

- poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Jedná se o navržení těchto systémů do rekonstruovaných prostor garáží v Trutnově.

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrany před úrazem elektrickým proudem bude dosaženo uplatněním vzájemných kombinací níže uvedených opatření.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí

(tj. ochrana při normálním provozu i v případě poruchy)

Při nasazení v prostorech normálních dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 400.1.1.N1 je ochrana zajištěna bezpečným malým napětím (viz. tabulka 41-NK ČSN 33 2000-4-41 ed.2.).

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

(tj. ochrana při normálním provozu)

Ochrana je zajištěna izolací živých částí, krytem (přepážkami - odpovídajícím krytím IP), zábranou a případně i polohou ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 oddíl 412.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

(tj. ochrana v případě poruchy)

Ochrana všech prvků napájených napětím 230 V je zajištěna samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 oddíl 413.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 616/2006 Sb. musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a namontovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.

Přepětí, případně jiné rušivé impulsy negativně ovlivňují funkci všech elektrických zařízení. Zařízení mohou být přepětím i zničena. Proto je nutno dle uvedeného zákona a dle ČSN 33 2000-1 ed.2 odst. 131.6.2, ČSN 33 4010, ČSN 33 2030, ČSN EN 60664-1 ed. 2 a ČSN 38 0810 provést taková opatření, která co nejvíce vlivy přepětí potlačí.

Při prostupu stavebními konstrukcemi musí být zaručen odstup mezi trasami slaboproudých a silnoproudých rozvodů minimálně 150 mm.

U hlavních kabelových tras, které nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace, přebírá zodpovědnost za EMC (souběhy, křižování) jejich projektant. U odboček z hlavních tras je zaručena EMC mj. respektováním příslušných ustanovení ČSN 34 2300 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Bezpečnost a hygiena práce

Bezpečnost práce a ochrana zdraví bude zajištěna v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a č. 309/2006 Sb. (požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…) zákonem č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví), zákonem č. 372/2011 Sb. (o zdravotních službách) ve znění pozdějších zákonů a jejich prováděcích předpisů.

Po dobu provádění realizace slaboproudých systémů je zhotovitel povinen dbát na dodržování všech platných bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů, zejména dodržovat Zákon č. 309/ 2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., včetně změny č. 207/1991 Sb., ve kterých jsou stanoveny základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. Pracoviště budou rovněž vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika, umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví budou vyznačena bezpečnostními barvami a bezpečnostními znaky ve smyslu ČSN ISO 3864-1 a požárními tabulkami v souladu s ČSN 01 8013.

Uzemnění těchto zařízení vyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a všem normám souvisejícím. Při obsluze a práci na elektrickém zařízení musí obsluha respektovat ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 3 a ustanovení všech souvisejících ČSN.

Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení, obsažených v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 dodržovat dále uvedené zásady:

- dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.), případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů.

- Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí.

Péče o životní prostředí

Instalace slaboproudých zařízení a jejich používání nesmí mít vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systémů nesmí vznikat žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

Kvalifikační požadavky na realizátora

Instalaci rozvodů mohou provádět pouze osoby, které byly prokazatelně proškoleny ve smyslu požadavku § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a které jsou způsobilé k montáži jednotlivých zařízení.

- Technická část

Všeobecně

V rámci slaboproudých instalací je požadováno osazení infrazávor a kamer. Stávající analogové kamery jsou napojeny jednotlivě pomocí koaxiálních kabelů, dále je přiveden FTP kabel pro nahrazení kamer analogových IP kamerami a datový kabel pro komunikaci zabezpečovací ústředny s jednotlivými čidly. Přívod je na nároží obou budov.

Kamery budou řešeny nově, infrazávory jsou stávající - budou demontovány a pak znovu osazeny. Polohy rozvaděčů bylo možné upravit.

Stavba je členěna na tři etapy:

I. - objekt SO02

II. - první část objektu SO01

III. - druhá část objektu SO01

V rámci etapizace se přívodní skříňka pro SO01 nachází ve III. etapě, ale v rámci přípravy bude instalována zavěšená chránička v etapě III., která zaústí do lišty v etapě II. Tato se v době realizace III. etapy nahradí lištou.

Kamerový systém (CCTV)

Předpisy a normy

Instalace veškerých součástí CCTV bude provedeno dle platných norem, především norem ČSN 34 2300 ed. 2, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2., ČSN EN 50132 a souvisejících norem.

Základní technické údaje

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

- bude provedena krytím, izolací a obvodem SELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

- bude provedena samočinným odpojením od zdroje, izolací a obvodem SELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Popis navrženého systému

Pro monitorování pláště objektu a střežení vybraných míst v objektu bude použito kamerového sledovacího systému. Tímto systémem bude sledován venkovní plášť objektů. Celý systém bude osazen barevnými IP kamerami, venkovní s přepínáním DEN/NOC. Signál z kamer bude přiveden do síťového záznamového zařízení NVR. Tento signál bude veden po U/UTP kabelech Cat.6, které vedou od kamer přímo k tomuto zařízení (součástí SK – již přivedeno).

Napájení kamer bude provedeno po datovém kabelu PoE

Kamery CCTV

Základní vlastnosti venkovních kamer:

- 1/3" Megapixel CMOS čip Progressive Scan

- komprese H.264 / MJPEG

- skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr)

- EXIR infra přísvit s dosahem max. 50m

- redukce šumu - 3D DNR

- Digitální WDR

- rozlišení 3M (2048 x 1536) @ při 20 sn/s

- rozlišení 1080P (1920 x 1080) @ při 25 sn/s

- podpora DUAL STREAM (Sub Stream - rozlišení D1)

- ROI - region of interest

- 10/100 Ethernet; datový tok 32 Kbps~12Mbps

- funkce AGC a AWB (nastavení Auto/Manual)¨

- vestavěný objektiv 4mm@F2.0 / úhel záběru 70°

- citlivost 0,07 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR

- citlivost 0,1 Lux @ F1.4 (AGC ON) / 0Lux při IR

- napájení DC12V±10% / 7,5W max. při IR ON / PoE

- krytí IP66

Záznamové zařízení NVR

Záznamové zařízení bude instalováno ve stávající dohledové místnosti.

Pokud nebude vyhovovat stávající, tak  bude mít následující parametry.

Základní vlastnosti záznamového zařízení:

## 32 kanálový SÍŤOVÝ VIDEO/AUDIO rekordér (NVR)

## maximální datový tok 256Mb / 256Mb (záznam / odchozí)

## rozlišení pro záznam až 12Mpix, 4K (8Mpix), 6 Mpix

## video komprese H.265/H.264+/H.264/MPEG

## 2x VIDEO výstup ( VGA + HDMI s možností výstupu ve 4k- 3840x2160)

## 16x synch. kanálů pro přehrávání, 4-kanály @ 4K, nebo 16-kanálů @ 1080p

## 1x AUDIO výstup / 1x AUDIO vstup pro obousměrnou audio komunikaci

## 16x ALARM vstup / 4x ALARM výstup

## podpora 4x SATA HDD (celkem 24TB)

## 2x USB 2.0 (přední panel), 1x USB 3.0 (zadní panel)

## 2x Gb RJ45 (10/100/1000Mbps) + 1x RS485 (ovládání PTZ + klávesnice) + 1x RS-232

## napájení 100-240VAC; příkon do 20W bez HDD

Pracovní stanice pro zobrazení CCTV

V dohledové místnosti bude (je) instalována pracovní stanice pro zobrazení signálu z kamer CCTV. Bude se jednat o PC typu All-in-One, 21.5" Full HD LED, Core i3-5005U 2GHz DC, VGA GF GT820A s 2GB, 1TB, 4GB DDR3, DVD, Windows 10, USB klávesnice a myš. Toto PC bude připojeno do sítě LAN.

Prohlížení obrazu ze záznamového zařízení a ovládání systému CCTV bude prováděno přes webové rozhraní.

Aktivní prvek sítě

V datových rozvaděčích budou umístěny switche pro napojení IP kamer, záznamového zařízení a pro vytvoření sítě systému CCTV.

- 19" switch management PoE (24P PoE+ Managed Gbit Switch 20x 10/100/1000 + 4x Combo(SFP/RJ45), rack).

Napájení kamer bude provedeno z těchto aktivních prvků po kabelu UTP Cat.6 (PoE).

Rozmístění jednotlivých zařízení CCTV je uvedeno na výkresech (musí být koordinováno s ostatními profesemi).

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS – dříve EZS)

Všeobecná část

PZTS je systém, kterým se elektronicky signalizuje vniknutí cizích osob, případně pokus o vniknutí, do objektu. PZTS samočinně tyto informace předává osobám určeným k ostraze objektu. PZTS musí být navržena v souladu s ČSN EN 50 131-1 ed. 2.

V objektech již systém PZTS je instalován, a to systém infrazávor.

Systém PZTS bude řešen jako koncentrátorový, to znamená, že řídicí jednotkou je ústředna a dílčími moduly pak koncentrátory. Ústředna systému je stávající.

Systém závor bude před rekonstrukcí demontován, ošetřen, řádně uskladněn a po provedení rekonstrukce opět instalován na původní místa. Systém odblokování zůstává původní, propojení vnitřní kabelem SYKfY 4x2x0,6. Nápojné bodu budou v krabicích v liště pod žlabem NN.

Nastavení systému musí být diskutováno s investorem při realizaci (konečné rozdělení na podsystémy apod.).

Předpisy a normy

Instalace veškerých součástí PZTS bude provedeno dle platných norem, především norem ČSN EN 50 131-1 ed. 2, ČSN 34 2300 ed. 2, ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a souvisejících norem.

Základní technické údaje

Napěťová soustava

a) rozvody PZTS:	DC IT

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

- bude provedena krytím, izolací a obvodem SELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

- bude provedena samočinným odpojením od zdroje, izolací a obvodem SELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Klávesnice

V systému PZTS budou instalovány klávesnice pro možnost ovládání a programování systému. Z těchto klávesnic je možné ovládat libovolné kombinace podsystémů.

Klávesnice jsou do systému připojeny prostřednictvím sběrnice.

Koncentrátory zón

Ústředna PZTS bude rozšířena prostřednictvím expandérů (koncentrátorů), které se připojují pomocí sběrnice.

Detektory

Pomocí detektorů systému PZTS budou střeženy vybrané místnosti, které jsou patrny z výkresové části PD. Tyto prvky budou do systému PZTS připojeny buď přímo na desku ústředny, nebo pomocí expandérů zón.

- infrazávora

Signalizace poplachu

Signalizace poplachu a veškeré poruchové stavy systému budou zobrazovány a signalizovány na LCD klávesnicích. Akustická signalizace poplachu bude také vyhlášena instalovanými sirénami (1ks vnitřní, 1ks vnější zálohovaná).

Provedení rozvodů PZTS

Provedení rozvodů odpovídá následujícím požadavkům:

- Kabeláž pro detektory bude provedena v souladu s ČSN EN 50131-1 ed. 2,

- Vnitřní rozvody budou provedeny dle ČSN 34 2300 ed. 2,

- U všech rozvodů zařízení PZTS jsou dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnice, souběhy, společné vedení apod. dle ČSN 34 2300 ed. 2,

- Při prostupu stavebními konstrukcemi bude zaručen minimální odstup mezi trasami slaboproudých rozvodů a silnoproudých rozvodů – 150mm. Součástí elektrického zabezpečovacího systému je i protipožární utěsnění průchodů těchto kabelů (tras) na hranicích požárních úseků. Zahrnuje materiál a zhotovení protipožární ucpávky s požární odolností 60 minut. Plocha průrazu je do 10cm2. Prostup bude označen identifikačním štítkem s uvedením čísla prostupu a firmou, která prostup utěsnila. Izolace odpovídá nejvyššímu použitému napětí. Z důvodu rušivých vlivů je použito stíněných kabelů pro poplachové a zajišťovací smyčky,

- U všech kabelů bude provedeno jejich označení dle používaného systému značení kabelovými štítky. Na kabelových štítcích bude uveden typ kabelu a směr. Kabelové štítky budou v kolektoru na kabelech po 20m, při průchodu přepážkami (před i za), při odbočení nebo křížení,

- Pro připojení detektorů a pro vedení sběrnice bude použit kabel předepsaný výrobcem systému.

# Životní prostředí, provedení prací

Stavba nemá vliv na životní prostředí.

Likvidace odpadů

Veškerý odpad vzniklý při demontážích či montážích bude likvidován  oprávněnými firmami dle platných zákonů o likvidaci odpadu a o ochraně životního prostředí.

Požární odolnosti materiálů jsou schváleny Požární bezpečnost

ministerstvem vnitra, ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky č.j.: PO-1558/I-95 ze dne 4.8.1995.

Údržba, bezpečnost práce a revize

Elektromontážní práce budou prováděny  podle platných  předpisů a  norem ČSN, zvláště ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Práce provedou pracovníci s kvalifikací podle vyhl. č. 50/78 Sb.

Před uvedením do provozu budou na elektrickém zařízení provedeny výchozí revize podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

Elektrická zařízení budou před uvedením do provozu vybavena dle ČSN ISO 3864 příslušnými bezpečnostními značkami (NB.3.01-01, -02, 08 a NB.2.39-42).

Provozní předpisy zpracuje provozovatel zařízení na základě prováděcího projektu a platných směrnic a předpisů.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle platných ČSN. Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize) dle ČSN 33 1500.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č.50/78 Sb.

§ 3: pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším.

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn  v krytí IP 1x a menším

## Výstražné tabulky a nápisy

# El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými normami. Tabulky musí být provedeny dle ČSN ISO 3864-1 (018011).

Projednání dokumentace

Tato dokumentace s ohledem na výše uvedené nevyžaduje projednání investora s rozvodnými závody, pouze vnitřní provozní předpisy při úpravě a rekonstrukci pro zbytek areálu.

Před zahájením případných výkopových prací uzemnění nutno trasu vytýčit dle vytyčovacího plánu a dohledat ostatní sítě.  Pokud budou pochybnosti, budou výkopy provedeny ručně.