Objednatel:	ATELIER H1 & HÁJEK

Jižní 870

500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:	Ing. Bohumil Rusek

Konstrukční kancelář

Na Konečné 1016

500 09 Hradec Králové

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

V NEMOCNICI NOVÝ BYDŽOV

OBJEKT UBYTOVNY (stp.č. 2073)

RAMPA

Stavebně konstrukční řešení

- Úvodní poznámky

Ing. Jiří Hájek požádal Konstrukční kancelář – Ing. Bohumil Rusek – Hradec Králové o vypracování stavebně konstrukčního řešení na stavbu rampy u objektu ubytovny v nemocnici Nový Bydžov.

Jako podklad předal objednatel zpracovateli stavební výkresy rampy – půdorys a řezy (viz příloha této zprávy).

- Popis konstrukce rampy

Objednatel navrhuje rampu půdorysných rozměrů 13,6/3,2 m zastřešenou ocelovou konstrukcí (viz příloha).

Svislé nosné stěny jsou navrženy z tvarovek ztraceného bednění rozměrů 200/250/500 mm. Vodorovná podlahová konstrukce tl. 150 mm je navržena z VSŽ plechů s vlnou 80 mm.

Vodorovná podlahová deska tl. 150 mm je navržena z VSŽ plechů 10 102 s výškou vlny        80 mm. Vlny budou vylity betonem C 20/25 XC2 na celkovou výšku desky 150 mm. Deska bude vyztuženy vždy 1 ø R 10 v každé vlně – přesah výztuže min. 100 mm na nosnou stěnu. Při horním líci desky bude vložena KARI síť ø 8 mm s oky 150/150 mm (krycí vrstva betonu nad sítí 20 mm).

Stěny rampy tl. 200 mm z tvarovek TZB budou vyztuženy vždy 2 ø R 10 v každé vodorovné spáře a svisle ø R 10 po 250 mm při obou vnitřních površích tvarovek. Svislé profily R 10 budou kotveny do vodorovné železobetonové desky na délku min. 500 mm. Dutíny tvarovek budou vylity betonem C 20/25 XC2. Beton je třeba hutnit max. po položení 2 vrstev tvarovek.

Založení stěn je navrženo na železobetonových základových pasech 400/400 mm. Pasy jsou navrženy z betonu C 20/25 XC2 a vyztuženy 4 ø R12 v rozích, třmínky ø E 6 po 400 mm.

V místě stavby nebyl proveden geologický průzkum a projektant nezná základové poměry. Proto je třeba po provedení výkopů pro základové pasy přizvat projektanta k posouzení kvality a únosnosti základové zeminy. 						            Pokud by tvořily zákldovou zeminu pod navrženou základovou spárou nesoudržné zeminy – písky, štěrky – bylo by třeba volit hloubku základové spáry min. 80 cm pod upraveným terénem. Pokud by tvořily zákldovou zeminu pod navrženou základovou spárou soudžné zeminy – hlína, jíl – bylo by třeba volit hloubku základové spáry min. 150 cm pod upraveným terénem.

PŮDORYS A PODÉLNÝ ŘEZ

podlahová deska 150 mm VSŽ 12 102 vlna 80 mm + beton C 20/25 XC2          tl. 70÷150 mm, výztuž                   1 ø R 10 v každé vlně    při horním povrchu   KARI síť ø 8 mm oka 150/150 mm

kotvení                                          min. 500 mm                             do desky

70

základový pas 400/400 mm, beton C 20/25 XC2, výztuž 4 ø R 12 v rozích, třmínky ø E 6 po 400 mm, kotevní železa R 10 do stěny – přesah min. 50 mm

80

150

min 500

100

100

200

400

PŘÍČNÝ ŘEZ

stěna tl. 200 mm z TZB 200/250/500 mm,    výztuž 2 ø R 10 v každé vodorovné spáře svisle ø R10 po 250 mm při obou vnitřních površích tvarovek, výplňový beton C 20/25 XC2

- Závěr

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat na navržené stavební práce a konstrukce dodavatelskou dokumentaci a technologické postupy jednotlivých prací.

Navržené stavební práce na konstrukci rampy musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího – autorizované osoby v oboru pozemní stavby.

Pokud by při přípravě a vlastní realizaci stavby vznikly skutečnosti, které v době zpracování projektové dokumentace nebyly známé a vždy, pokud by byly měněny navržené konstrukce nebo materiály, je třeba přizvat zpracovatele stavebně konstrukčního řešení ke konzultaci.

Podle § 152 odst. (1) stavebního zákona je za provedení navržených stavebních prací a stavebních úprav odpovědný stavebník, který je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavebních prací. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. O zahájení prací je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené.

Při provádění všech stavebních prací a stavebních úprav je třeba dbát nařízení a ustanovení platných norem a předpisů.

Zejména je třeba přísně dbát ustanovení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, které stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících.

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky.

Hradec Králové, listopad 2023					         Ing. Bohumil Rusek