## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Komentář k výkazu výměr
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě
Profese : | Zařízení vzduchotechniky, chlazení
VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zařízení č. 1 – Větrání šaten
1.A.1 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním nástěnném provedení Přívod: 320 m3/h, 180 Pa Odvod: 320 m3/h, 180 Pa Hmotnost jednotky: 80kg Rozměr: (ŠxVxH): 930x900x485 mm Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 84,8% - vestavěný elektrický ohřívač s max. topným výkonem 1,1kW - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 91W, jmenovitý proud motoru 0,75A, otáčky 4300 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 Odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 65W, jmenovitý proud motoru 0,75A, otáčky 4300 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 - uzavírací klapka se servopohonem | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Vestavěný elektrický ohřívač - součást VZT jednotky 1.A.1 - elektrický ohřívač s topným výkonem max. 1,1kW - jištění 1x16A (char. C) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Nástěnný digitální ovladač s displejem - zjednodušený digitální ovladač - nastavení provozních režimů, signalizace poruuchových stavů - pro regulaci jednotky, bílá barva (bílá barva) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému - kabely k externím signálům a k ovladači - jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu - příloha projektu Technické listy VZT zařízení | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
1.A.2 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 420 m3/h, 300 Pa Odvod: 420 m3/h, 300 Pa Hmotnost jednotky: 90kg Rozměr: (ŠxVxH): 1500x350x840 mm Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 87,6% - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 124W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 Odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 123W, jmenovitý proud motoru 0,75A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 - uzavírací klapka se servopohonem | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.A.3 | Externí elektrický ohřívač - osazen na VZT rozvodu - řízen regulací VZT jednotky 1.A.2 - obsahuje provozní a bezpečnostní termostaty - elektrický ohřívač s topným výkonem max. 2,0kW - jištění 1x16A (char. C) Průměr: 200mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Nástěnný digitální ovladač s displejem - zjednodušený digitální ovladač - nastavení provozních režimů, signalizace poruuchových stavů - pro regulaci jednotky, bílá barva (bílá barva) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému - kabely k externím signálům a k ovladači - jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu - příloha projektu Technické listy VZT zařízení | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
1.D.1 | Protidešťová žaluzie - v hliníkovém provedení - se standartními úzkými lamelami - vybavena svařovaným sítem s oky 10x10mm Rozměr: 400x200 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.2 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.3 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.4 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 125 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.5 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.6 | Stěnová mřížka - dvouřadá, upínání se speciálním mechanismem včetně montážního rámečku, s uspořádnání lamel horizontálně a roztečí lamel 20mm Rozměr: 600x200 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm | - | 5 | m2 |  | 0 |  | 0
1.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.3 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 125 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.4 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 12 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.5 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm | - | 12 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | - | 5 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.7 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 125 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.8 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 18 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.9 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm | - | 6 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.10 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 250 mm | - | 21 | bm |  | 0 |  | 0
1.H.1 | Tepelná a hluková izolace na kruhové potrubí - lamelová rohož ze slekného vlákna s AL polepem Tloušťka: 40mm | - | 25 | m2 |  | 0 |  | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 80 | kg |  | 0 |  | 0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání kanceláří
2.A.1 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním nástěnném provedení Přívod: 440 m3/h, 300 Pa Odvod: 440 m3/h, 300 Pa Hmotnost jednotky: 104kg Rozměr: (ŠxVxH): 1070x1000x526 mm Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 89,1% - vestavěný elektrický ohřívač s max. topným výkonem 1,1kW - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 179W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 Odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 124W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 - uzavírací klapka se servopohonem | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Vestavěný elektrický ohřívač - součást VZT jednotky 2.A.1 - elektrický ohřívač s topným výkonem max. 1,1kW - jištění 1x16A (char. C) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Nástěnný digitální ovladač s displejem - zjednodušený digitální ovladač - nastavení provozních režimů, signalizace poruuchových stavů - pro regulaci jednotky, bílá barva (bílá barva) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému - kabely k externím signálům a k ovladači - jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu - příloha projektu Technické listy VZT zařízení | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
2.D.1 | Sací / výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.2 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 8 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 300x300 mm | - | 8 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.3 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro odvod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro odvod vzduchu, s 8 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 300x300 mm | - | 8 | ks |  | 0 |  | 0
2.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 18 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm | - | 9 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 64 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm | - | 9 | bm |  | 0 |  | 0
2.H.1 | Tepelná a hluková izolace na kruhové potrubí - lamelová rohož ze slekného vlákna s AL polepem Tloušťka: 40mm | - | 5 | m2 |  | 0 |  | 0
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 50 | kg |  | 0 |  | 0
3. | Zařízení č. 3 – Větrání společenské a zasedací místnosti
3.A.1 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním nástěnném provedení Přívod: 500 m3/h, 210 Pa Odvod: 500 m3/h, 210 Pa Hmotnost jednotky: 104kg Rozměr: (ŠxVxH): 1070x1000x526 mm Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 88,2% - vestavěný elektrický ohřívač s max. topným výkonem 1,1kW - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 179W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 Odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 124W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 - uzavírací klapka se servopohonem | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Vestavěný elektrický ohřívač - součást VZT jednotky 3.A.1 - elektrický ohřívač s topným výkonem max. 1,1kW - jištění 1x16A (char. C) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Nástěnný digitální ovladač s displejem - zjednodušený digitální ovladač - nastavení provozních režimů, signalizace poruuchových stavů - pro regulaci jednotky, bílá barva (bílá barva) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému - kabely k externím signálům a k ovladači - jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu - příloha projektu Technické listy VZT zařízení | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
3.C.1 | Zónová klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem na 24V Průměr: 200mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3.C.2 | Zónová klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem na 24V Průměr: 200mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.1 | Sací / výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.2 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 8 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 300x300 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.3 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.4 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro odvod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro odvod vzduchu, s 8 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 300x300 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.5 | Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu pro odvod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro odvod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm | - | 8 | ks |  | 0 |  | 0
3.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 6 | bm |  | 0 |  | 0
3.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm | - | 18 | bm |  | 0 |  | 0
3.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm | - | 70 | bm |  | 0 |  | 0
3.H.1 | Tepelná a hluková izolace na kruhové potrubí - lamelová rohož ze slekného vlákna s AL polepem Tloušťka: 40mm | - | 5 | m2 |  | 0 |  | 0
3.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 50 | kg |  | 0 |  | 0
4. | Zařízení č. 4 – Větrání hygienického zázemí
4.B.1 | Potrubní ventilátor - dvouotáčkový do kruhového potrubí o průměru 125mm Objemový průtok: 105-130m3/h Dopravní tlak: 90Pa | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4.B.2 | Potrubní ventilátor - tříotáčkový do kruhového potrubí o průměru 160mm Objemový průtok: 180m3/h Dopravní tlak: 180Pa | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4.B.3 | Odvodní ventilátor – radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.B.4 | Odvodní ventilátor – radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.1 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 125 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.2 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.3 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 125 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4.C.4 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4.D.1 | Protidešťová žaluzie - v hliníkovém provedení - se standartními úzkými lamelami - vybavena svařovaným sítem s oky 10x10mm Rozměr: 400x200 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.D.2 | Protidešťová žaluzie kruhová - žaluzie je vybavena jemným sítem proti hmyzu Průměr: 100 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
4.D.3 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | - | 5 | ks |  | 0 |  | 0
4.D.4 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 160 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
4.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm | - | 3 | m2 |  | 0 |  | 0
4.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | - | 5 | bm |  | 0 |  | 0
4.E.3 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 125 mm | - | 6 | bm |  | 0 |  | 0
4.E.4 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 9 | bm |  | 0 |  | 0
4.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | - | 6 | bm |  | 0 |  | 0
4.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 125 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
4.E.7 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 5 | bm |  | 0 |  | 0
4.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 25 | kg |  | 0 |  | 0
5. | Zařízení č. 5 – Odtah digestoře
5.C.1 | Kruhová těsná zpětná protipachová klapka - do kruhového potrubí - splňuje těsné provedení dle normy ÖN M 6027 Průměr: 160 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.C.2 | Koncový kryt - nátrubek na kruhové potrubí (zakončení potrubí v bytě) Průměr: 160 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.D.1 | Odsavač par (digestoř) -pro vestavbu do kuchyňské linky,vybavena motorem, osvětlením, tukovým filtrem a zpětnou klapkou na výtlaku Objemový průtok: 150-300m3/h | Neoceňovat - není součástí dodávky vzduchotechniky
5.D.2 | Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
5.E.1 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 5 | bm |  | 0 |  | 0
5.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 5 | kg |  | 0 |  | 0
6. | Zařízení č. 6 – Větrání technického zázemí a skladů
6.B.1 | Potrubní ventilátor - tříotáčkový do kruhového potrubí o průměru 160mm Objemový průtok: 200m3/h Dopravní tlak: 180Pa | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.B.2 | Potrubní ventilátor - tříotáčkový do kruhového potrubí o průměru 200mm Objemový průtok: 800m3/h Dopravní tlak: 180Pa | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.B.3 | Odvodní ventilátor – radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.B.4 | Odvodní ventilátor – radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 7 | ks |  | 0 |  | 0
6.B.5 | Odvodní ventilátor – radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6.B.6 | Odvodní ventilátor – radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6.B.7 | Nástěnný ventilátor - na omítku se zpětnou klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 250Pa | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.C.1 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 160 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.C.2 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.C.3 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 200 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.D.1 | Protidešťová žaluzie - v hliníkovém provedení - se standartními úzkými lamelami - vybavena svařovaným sítem s oky 10x10mm Rozměr: 200x200 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6.D.2 | Protidešťová žaluzie - v hliníkovém provedení - se standartními úzkými lamelami - vybavena svařovaným sítem s oky 10x10mm Rozměr: 400x200 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6.D.3 | Protidešťová žaluzie kruhová - žaluzie je vybavena jemným sítem proti hmyzu Průměr: 100 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.D.4 | Krycí mřížka Rozměr: 200x200 mm | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
6.D.5 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 125 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6.D.6 | Vyústka do kruhového potrubí - jednořadá, s vestavěnou regulací, s uspořádnání lamel horizontálně Rozměr: 225x75 mm | - | 5 | ks |  | 0 |  | 0
6.E.1 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm | - | 5 | m2 |  | 0 |  | 0
6.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | - | 12 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.3 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 5 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | - | 21 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 125 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 9 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.7 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm | - | 21 | bm |  | 0 |  | 0
6.F.1 | Pružná spojka - pro napojení potrubního ventilátoru na kruhové potrubí - připevňuje se na ventilátor a potrubí dvěma přírubami Průměr: 200 mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6.F.2 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí - plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu Délka tlumiče hluku: 900mm Průměr: 200mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
6.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 50 | kg |  | 0 |  | 0
CHLAZENÍ
21. | Zařízení č. 21 – Chlazení kanceláří
21.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém MULTISPLIT Chladící výkon: 9kW Max. výkon všech připojitelných vnitřních jednotek: 15,6kW Rozměr (VxŠxH): 734x958x340mm Hmotnost: 68kg Hladina akustického výkonu: 64dB Hladina akustického tlaku: 52dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~46°C / -15~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 75m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
21.A.2 | Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem - se 4 výdechy, zapadá do stropních panelů 600x600 - s čerpadlem kondenzátu se zdvihem 630mm Chladící výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 260x575x575mm Hmotnost: 16kg Hladina akustického výkonu: 48dB Hladina akustického tlaku: 31/25dB | - | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| Dekorační panel - bílé barvy v RAL 9010 Rozměr (VxŠxH): 45x620x620mm Hmotnost: 2,8kg | - | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | - | 8 | ks |  | 0 |  | 0
21.E.1 | Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/9,50mm | - | 115 | bm |  | 0 |  | 0
21.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | - | 10 | bm |  | 0 |  | 0
21.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 80 | kg |  | 0 |  | 0
21.S.1 | Betonová přídlažba pod venkovní jednotku umístěná pod nohu jednotky - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm - hmotnost jednotky 68kg (každá přídlažba unese min. polovinu váhy jednotky) Rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
21.S.2 | Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH):734x958x340mm - rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
21.S.3 | Betonová přídlažba pod oceloplechový kanál určený pro vedení chladivového potrubí Rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
21.S.4 | Oceloplechový kanál - velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. - kanál bude připevněn k betonové přídlažbě | - | 6 | bm |  | 0 |  | 0
21.S.5 | KG plastové potrubí vč. ohnutého kolene Průměr: 160mm | - | 2 | bm |  | 0 |  | 0
21.S.6 | Utěsnění plastového potrubí - volný prostor v potrubí musí být důkladně utěsněn | - | 2 | soub. |  | 0 |  | 0
21.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou | - | 100 | bm |  | 0 |  | 0
21.X.1 | Doplnění chladiva R32 | - | 2 | kg |  | 0 |  | 0
21.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 2 | soub. |  | 0 |  | 0
21.Z.2 | Revize chladícího zařízení | - | 2 | soub. |  | 0 |  | 0
21.Z.3 | Revize elektro | - | 2 | soub. |  | 0 |  | 0
22. | Zařízení č. 22 – Chlazení společenské a zasedací místnosti
22.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka - systém MULTISPLIT Chladící výkon: 9kW Max. výkon všech připojitelných vnitřních jednotek: 15,6kW Rozměr (VxŠxH): 734x958x340mm Hmotnost: 68kg Hladina akustického výkonu: 64dB Hladina akustického tlaku: 52dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~46°C / -15~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 75m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22.A.2 | Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem - se 4 výdechy, zapadá do stropních panelů 600x600 - s čerpadlem kondenzátu se zdvihem 630mm Chladící výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 260x575x575mm Hmotnost: 16kg Hladina akustického výkonu: 48dB Hladina akustického tlaku: 31/25dB | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Dekorační panel - bílé barvy v RAL 9010 Rozměr (VxŠxH): 45x620x620mm Hmotnost: 2,8kg | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | - | 3 | ks |  | 0 |  | 0
22.E.1 | Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/9,50mm | - | 45 | bm |  | 0 |  | 0
22.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | - | 8 | bm |  | 0 |  | 0
22.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 30 | kg |  | 0 |  | 0
22.S.1 | Betonová přídlažba pod venkovní jednotku umístěná pod nohu jednotky - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm - hmotnost jednotky 68kg (každá přídlažba unese min. polovinu váhy jednotky) Rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
22.S.2 | Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH):734x958x340mm - rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
22.S.3 | KG plastové potrubí vč. ohnutého kolene Průměr: 160mm | - | 1 | bm |  | 0 |  | 0
22.S.4 | Utěsnění plastového potrubí - volný prostor v potrubí musí být důkladně utěsněn | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
22.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou | - | 45 | bm |  | 0 |  | 0
22.X.1 | Doplnění chladiva R32 | - | 1 | kg |  | 0 |  | 0
22.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
22.Z.2 | Revize chladícího zařízení | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
22.Z.3 | Revize elektro | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
23. | Zařízení č. 23 – Chlazení server
23.A.1 | Venkovní kondenzační jednotka Chladící výkon: 3,5kW Rozměr (VxŠxH): 734x870x373mm Hmotnost: 52kg Hladina akustického výkonu: 62dB Hladina akustického tlaku: 48dB Rozsah použití: chlazení / topení: -20~52°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 50m / max. výškový rozdíl 30m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23.A.2 | Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem - se 4 výdechy, zapadá do stropních panelů 600x600 - s čerpadlem kondenzátu se zdvihem 630mm Chladící výkon: 3,4kW Rozměr (VxŠxH): 260x575x575mm Hmotnost: 16kg Hladina akustického výkonu: 51dB Hladina akustického tlaku: 34/25dB | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Dekorační panel - bílé barvy v RAL 9010 Rozměr (VxŠxH): 45x620x620mm Hmotnost: 2,8kg | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23.E.1 | Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/9,50mm | - | 21 | bm |  | 0 |  | 0
23.J.1 | Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostným vlivům | - | 5 | bm |  | 0 |  | 0
23.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 10 | kg |  | 0 |  | 0
23.S.1 | Betonová přídlažba pod venkovní jednotku umístěná pod nohu jednotky - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm - hmotnost jednotky 68kg (každá přídlažba unese min. polovinu váhy jednotky) Rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
23.S.2 | Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH):734x958x340mm - rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
23.W.1 | Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou | - | 21 | bm |  | 0 |  | 0
23.X.1 | Doplnění chladiva R32 | - | 1 | kg |  | 0 |  | 0
23.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
23.Z.2 | Revize chladícího zařízení | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
23.Z.3 | Revize elektro | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
99. | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | - | 40 | hod |  | 0 |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele | - | 2 | hod |  | 0 |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 8 | hod |  | 0 |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 3 | hod |  | 0 |  | 0
99.5 | Označení zařízení štítky - vytvoření štítků a šipek a označení zařízení VZT a CHL - potrubní rozvody budou opatřeny barevnými šipkami umístěnými ve směru proudění vzduchu - barvy šipek budou voleny dle typu potrubí (přívodní, odvodní, čerstvý vzduch, odpadní vzduch apod.) | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
99.6 | Doprava | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zařízení č. 1 – Větrání šaten |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání kanceláří |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
3. | Zařízení č. 3 – Větrání společenské a zasedací místnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
4. | Zařízení č. 4 – Větrání hygienického zázemí |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
5. | Zařízení č. 5 – Odtah digestoře |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
6. | Zařízení č. 6 – Větrání technického zázemí a skladů |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
CHLAZENÍ
21. | Zařízení č. 21 – Chlazení kanceláří |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
22. | Zařízení č. 22 – Chlazení společenské a zasedací místnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
23. | Zařízení č. 23 – Chlazení server |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
OSTATNÍ
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Vzduchotechnika bez DPH | [6 empty] | 0
| Chlazení bez DPH | [6 empty] | 0
| Ostatní bez DPH | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## Podmínky nabídky
Podmínky nabídky
1. | Všeobecně
1.1. | Nabídková cena zahrnuje zejména:
| a/ | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy
| b/ | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů
pro realizaci díla
| c/ | náklady na přípomoce, lešení vč.ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
| d/ | náklady na skladování, dovozné, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
| e/ | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
| f/ | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných
předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
| g/ | náklady na ochranu díla až do přejímky
| h/ | náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
| i/ | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování
projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
| j/ | trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné doprav.značení.
| k/ | náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a suti,
rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
| l/ | náklady na protidešťová opatření
| m/ | náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
| o/ | náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
1.2. | Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele
(pokud objednatel neurčí jinak).
1.3. | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a
obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a
jednoznačně.
Před předáním nabídky
si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů
staveniště jsou vyloučeny.
1.4. | Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se
propočítává podle výkazu výztuže
1.5. | Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícní betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna,
dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.