TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Název projektu:		Snížení energetické náročnosti

školní tělocvičny SPŠ EL a IT, Dobruška

Místo:		p. č. 146, kat. území: Dobruška [627496]

Stavebník:			Střední průmyslová škola elektrotechniky

a informačních technologií, Dobruška

Čs. Odboje 670, Dobruška 518 01

Stupeň:			DPS - Dokumentace pro provádění stavby

Projektovaná část:		D.1.4.D  VZDUCHOTECHNIKA

Zodpovědný projektant:	Ondřej Zikán

Vypracoval:			Ing. Petr Homoláč

Datum zpracování:		06/ 2023

OBSAH:

1.	Výchozí podklady	3

2.	Úvod	3

3.	Popis technického řešení	3

4.	Návrhové parametry	3

5.	Přehled zařízení	4

6.	Popis jednotlivých zařízení	4

6.1	Zařízení č.1 – Větrání tělocvičny	4

6.2	Zařízení č.2 – Větrání učebny	5

7.	Zaregulování systémů větrání	7

8.	Požadavky na ostatní profese	7

8.1	Stavba	7

8.2	Elektroinstalace	7

8.3	Zdravotechnika	7

8.4	Vytápění	7

9.	Technická specifikace	7

9.1	Potrubí	7

9.2	Izolace	8

9.3	Uložení potrubí	8

9.4	Upřesňující popis tras rozvodů	9

9.5	Podmínky instalace	9

10.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí	9

# Výchozí podklady

- Stavební výkresová dokumentace

- Podklady od výrobců navrhovaných zařízení

- Jednání a konzultace se zástupci investora

- Platné ČSN a EN, vyhlášky a zákony

# Úvod

Tato projektová dokumentace řeší větrání tělocvičny a učebny střední průmyslové školy. Jedná se o přístavbu ke stávající budově školy.

Řešená prostory jsou z hlediska technologických systémů větrání navrženy zcela autonomně s vlastními vzduchotechnickými jednotkami.

# Popis technického řešení

Množství větracího vzduchu vychází z vyhlášky 410 / 2005 Sb. a vyhlášky 6 / 2003 Sb. Jednotlivá VZT zařízení a výměny vzduchu jsou dimenzovány s ohledem na zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek ve větraných prostorách v závislosti na způsobu jejich využití. Koncepce technického řešení VZT vychází ze stavební dispozice a vstupních technických údajů, které byly poskytnuty zpracovatelem stavební části. Protihluková opatření a posouzení objektu jsou popsána v akustické studii číslo 202306 – 03 zpracované pro účely řešeného objektu.

Základní výměny vzduchu:

Tělocvičny: 		20-90 m3/h na 1 žáka

Učebny: 		20-25 m3/h na 1 žáka

Všechna vzduchotechnická potrubí musí být provedena vodotěsně a vyspádována k odvodním prvkům kondenzátu, aby nedocházelo v případě tvorby kondenzátu k průsaku do konstrukcí.

# Návrhové parametry

Léto:

- Venkovní extrém					 		30 (32)°C

- Vnitřní teplota v místnostech					28°C

- Relativní vlhkost v budově					NEŘÍZENA

Zima:

- Venkovní extrém v zimě						-15°C

- Venkovní extrém v zimě pro větrání				-12°C

- Vnitřní teplota v místnostech					20°C

- Vnitřní teplota v koupelnách					24°C

- Relativní vlhkost venku				 		NEŘÍZENA

- Relativní vlhkost v budově					NEŘÍZENA

# Přehled zařízení

Zařízení č.1 – Větrání tělocvičny

Zařízení č.2 – Větrání učebny

# Popis jednotlivých zařízení

## Zařízení č.1 – Větrání tělocvičny

Uvedené prostory budou větrány nuceným rovnotlakým způsobem pomocí rekuperační jednotky ve venkovním provedení umístěné u obvodové stěny tělocvičny na typové ocelové nosné konstrukci nad střechou. Součástí větrací jednotky je deskový protiproudý rekuperační výměník s obtokem, přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem, filtry na straně sání a výfuku a vodní ohřívač.

Celkové projektované přiváděné a odváděné množství vzduchu Vp=Vo=3000 m3/h je stanoveno dle výše uvedených požadavků dávky čerstvého vzduchu. Konkrétní hodnoty průtoků vzduchu jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci a tabulce místností, množství přiváděného a odváděného vzduchu je upraveno tak, aby byl zajištěn v objektu rovnotlak.

Navrhované vzduchové množství 3000 m3/h je dimenzováno na plný provoz tělocvičny s maximálním obsazením osob. Průměrná obsazenost může být menší.

Přívod vzduchu do prostoru tělocvičny je zajištěn pomocí dvouřadých vyústek. Odvod vzduchu je zajištěn pomocí jednořadých vyústek.

Vzduchotechnická jednotka upravuje vzduch na požadované parametry. Externí statický tlak jednotky ∆pz=400 Pa pro přívod a ∆pz=400 Pa na odvod. Požadovaná účinnost rekuperace je pro zimu 92,6 % a pro léto 82,9 %. Třída filtrace F7 na straně příváděného vzduchu a M5 na straně odváděného vzduchu.

VZT zařízení je navrženo pro trvalý chod. Jednotka je vybavena vlastním řídícím systémem s regulací na konstantní tlak.

VZT jednotka je řízena pomocí čidla CO2 umístěného v odvodním potrubí a časového programu integrované regulační automatiky. Logikou řízení je tak plynule řízen vzduchový výkon jednotky v rozsahu od přibližně 1000 m3/h až 3000 m3/h.

Přehled energií:

Elektrický příkon v pracovním bodě pro ventilátory přívod / odvod	1,21 / 1,07 kW

Elektrický příkon maximální pro ventilátory přívod / odvod	2,5 / 2,5 kW

Proud maximální pro ventilátory přívod / odvod	3,8 / 3,8 A

Napětí jmenovité pro ventilátory přívod / odvod	400 / 400 V

Topný výkon pro vodní ohřívač	1,78 kW

Akustické parametry vzduchotechnické jednotky:

- Přiváděný vzduch LwA, e2 = 86 dB – zajištěno tlumičem hluku v potrubí na hodnotu max. 40 dB u nejbližšího koncového prvku

- Venkovní vzduch LwA, e1 = 57 dB – zajištěno tlumičem hluku v potrubí na hodnotu max. 40 dB u nejbližšího koncového prvku

- Odváděný vzduch LwA, i1 = 57 dB – zajištěno tlumičem hluku v potrubí na hodnotu max. 40 dB u nejbližšího koncového prvku

- Odpadní vzduch LwA, i2 = 86 dB – zajištěno tlumičem hluku v potrubí na hodnotu max. 40 dB u nejbližšího koncového prvku

- Plášť do okolí LwA = 60 dB – jednotka umístěna vně objektu

Hlukové limity jsou popsány v akustické studii a budou splněny opláštěním jednotky a instalací tlumičů hluku do potrubí.

## Zařízení č.2 – Větrání učebny

Uvedené prostory budou větrány nuceným rovnotlakým způsobem pomocí rekuperační jednotky umístěné pod stropem chodby. Součástí větrací jednotky je deskový protiproudý rekuperační výměník s obtokem, přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem, filtry na straně sání a výfuku a elektrický ohřívač.

Celkové projektované přiváděné a odváděné množství vzduchu Vp=Vo=600 m3/h je stanoveno dle výše uvedených požadavků dávky čerstvého vzduchu. Konkrétní hodnoty průtoků vzduchu jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci a tabulce místností, množství přiváděného a odváděného vzduchu je upraveno tak, aby byl zajištěn v objektu rovnotlak.

Navrhované vzduchové množství 600 m3/h je dimenzováno na plné obsazení učebny s maximálním obsazením žáků – plný stav při celkovém, maximálním využití prostor. Průměrná, běžná obsazenost je menší a je tak reflektována v průkazu energetické náročnosti budovy v hodnotě 450 m3/h, kdy projektová dokumentace uvažuje s maximálním využitím a průkaz energetické náročnosti s využitím pro oborovou učebnu a menším počtem žáků.

Přívod vzduchu do prostoru učebny je zajištěn pomocí dvouřadých vyústek. Odvod vzduchu je zajištěn pomocí jednořadých vyústek.

Vzduchotechnická jednotka upravuje vzduch na požadované parametry. Externí statický tlak jednotky ∆pz=200 Pa pro přívod a ∆pz=200 Pa na odvod. Požadovaná účinnost rekuperace je pro zimu 88,5 % a pro léto 79,2 %. Třída filtrace F7 na straně příváděného vzduchu a M5 na straně odváděného vzduchu.

VZT jednotka je řízena pomocí čidla CO2 umístěného v odvodním potrubí a časového programu integrované regulační automatiky. Logikou řízení je tak plynule řízen vzduchový výkon jednotky v rozsahu od přibližně 200 m3/h až 600 m3/h.

Přehled energií:

Elektrický příkon v pracovním bodě pro ventilátory přívod / odvod	0,173 / 0,144 kW

Elektrický příkon maximální pro ventilátory přívod / odvod	0,388 / 0,388 kW

Proud maximální pro ventilátory přívod / odvod	2,5 / 2,5 A

Napětí jmenovité pro ventilátory přívod / odvod	230 / 230 V

Topný výkon pro elektrický ohřívač	0,7 kW

Příkon pro elektrický ohřívač	0,7 kW

Akustické parametry vzduchotechnické jednotky:

- Přiváděný vzduch LwA, e2 = 75 dB – zajištěno tlumičem hluku v potrubí na hodnotu max. 40 dB u nejbližšího koncového prvku

- Venkovní vzduch LwA, e1 = 55 dB – zajištěno tlumičem hluku v potrubí na hodnotu max. 40 dB u nejbližšího koncového prvku

- Odváděný vzduch LwA, i1 = 53 dB – zajištěno tlumičem hluku v potrubí na hodnotu max. 40 dB u nejbližšího koncového prvku

- Odpadní vzduch LwA, i2 = 72 dB – zajištěno tlumičem hluku v potrubí na hodnotu max. 40 dB u nejbližšího koncového prvku

- Plášť do okolí LwA = 51 dB – jednotka umístěna v chodbě

Hlukové limity jsou popsány v akustické studii a budou splněny opláštěním jednotky a instalací tlumičů hluku do potrubí.

# Zaregulování systémů větrání

Dodavatel vzduchotechniky provede zaregulování systémů podle navržených průtoků tak, aby nevznikaly podprůtoky ani nadprůtoky vzduchu, které by způsobovaly diskomfort.

# Požadavky na ostatní profese

## Stavba

- zajistí zhotovení prostupů ve stavebních konstrukcích pro VZT potrubí

- dozdění prostupů po ukončení montáže potrubí

## Elektroinstalace

Silové rozvody zajistí napájení a ovládání elektromotorických elementů dle následujícího přehledu:

- VZT jednotky

- Elektrické připojení, napájení VZT jednotek.

pozn. Jednotky vybaveny vlastní regulací.

Uzemnění všech VZT elementů, potrubí a příslušenství.

## Zdravotechnika

Zajistí odvody kondenzátů od VZT jednotek.

## Vytápění

Zajistí napojení vodního ohřívače ve VZT jednotce pro větrání tělocvičny.

# Technická specifikace

## Potrubí

- Kruhové potrubí

Standardní kruhové potrubí ze stáčeného pásu pozinkovaného plechu.

- Kruhové potrubí - flexibilní, akustické

- Čtyřhranné potrubí

Čtyřhranné potrubí skupiny I provedeno z ocelového pozinkovaného plechu.

## Izolace

Dle Sbírky zákonů č.193/2007 Sb. je tepelná izolace stanovena optimalizačním výpočtem. Optimální návrh izolace je proveden s ohledem na teplotu media, vnitřní teplotu místností, provozní náklady, pořizovací náklady izolace. Provedení izolace potrubí, armatur, zařízení stejně tak jako provedení prostupů a objímek musí splňovat požadavky na zabránění kondenzace vodní páry.

- Izolace pro VZT potrubí

Tepelnou izolací bude VZT potrubí opatřeno v místě, kde hrozí nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti uvnitř, nebo vně potrubí.

- Izolace tepelně-akustická (40mm s AL polepem)

- akustickou izolací opatřit části rozvodů odvětrání, které procházejí fasádou objektu

- přívodní potrubí vedené v šachtách a strojovnách

- odvodní potrubí vedené v šachtách a strojovnách

- horizontální rozvody vedené větranými prostory není nutné tepelně izolovat, pokud teplota vzduchu není nižší než +18°C

- Izolace tepelná (60mm, oplechovaná)

- tepelnou (oplechovanou) izolací opatřit všechny rozvody vedené venkovním prostorem

- Izolace požární (60mm s AL polepem)

- požární izolace z kamenné vlny (minerální vlny) pojené organickou pryskyřicí (s povrchovou úpravou hliníkovou požárně retardovanou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s požární odolností viz požární zprava

- při průchodu potrubí požárním úsekem (či prostorem s požárním rizikem) bude rozvod proveden s požární izolací

## Uložení potrubí

VZT se standartně ukládá na závěsy po 3m. Pro upevnění potrubí budou použity typové upevňovací a závěsné prvky- objímky , kotvy, montážní úhelníky, nosníky atd. Potrubí bude důsledně izolováno zejména při průchodu stavebními konstrukcemi tak, aby nedošlo ke styku povrchu potrubí se stav. konstrukcí.

Rozvody budou uchyceny ke stavebním konstrukcím pomocí závěsného systému. K veškerému zařízení TZB vyžadujícímu přístup (armatury, měřiče, filtry, klapky, požární ucpávky podléhající atd.) musí být umožněn přístup (revizními otvory, rozebíratelný podhled apod.).

## Upřesňující popis tras rozvodů

Trasy rozvodů jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci v podrobnosti, kterou umožňuje měřítko zobrazení příslušné části dispozice objektu. Dodavatel v rámci dodávky potrubí dodá veškeré potřebné elementy pro zaregulování potrubní sítě.

Při průchodu rozvodu stavební konstrukcí nesmí docházet ke styku potrubí nebo kanálu se stavební konstrukcí. Toto platí za všech provozních stavů. V místě průchodu potrubí nebo kanálu stavební konstrukcí bude provedeno pružné oddělení a těsnění mezi potrubím nebo vzduchovodem a stavební konstrukcí. Těsnění musí navíc případně splňovat požadovanou požární odolnost.

Před zahájením výroby VZT potrubí je nutné provést přesné zaměření na stavbě.

## Podmínky instalace

Podmínky instalace, dopravy, skladování a manipulace s jednotlivými zařízeními musí splňovat obecně platné a závazné normy, předpisy a vyhlášky, jakož i technologické a instalační podmínky výrobce příslušného zařízení.

Montáž jsou oprávněny provádět pouze osoby způsobilé a řádně k této činnosti proškolené.  Při montáži je třeba dbát na to, aby nebyly poškozeny již vybudované nebo namontované části, součásti a prvky stavby a technologických zařízení. Při montáži je třeba dodržovat bezpečností předpisy a vyhlášky. Za toto odpovídá v plném rozsahu dodavatel.

Jakékoliv nesrovnalosti v projektové dokumentaci oproti zjištěné situaci na stavbě je povinen dodavatel bez odkladu ohlásit vedení stavby a zpracovateli příslušné části dokumentace. Neučiní-li tak, nese odpovědnost za pozdější škody dodavatel.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude zajištěna dle platné legislativy a norem.