## Titulní list
TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU
Nový Hluchák
VÝKAZ VÝMĚR
TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO CHLAZENÍ

## Výkaz
ozn | sestava | umístění | Instalovaný výkon (W) | stručný popis | podrobný popis | rozměry [ mm ] |  |  | Hmotnost | ks |  | Výkon (7K) |  | El. příkon | připojení elektro | připojení elektro | cena | cena | Poznámka
[6 empty] | š. [mm] | hl. [mm] | v. [mm] | (kg) |  |  | chlazení [W] | mražení [W] | [W] | [V] | [A] | mj/ks | Kč
1.NP
CHBB1 1.32 |  | 1.NP | 1700 | Chladicí box | chladící box bez podlahy, opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olištování | 3800 | 2200 | 2460 | 505.3192 | 43.562 | [m²] | - | — | - |  |  | 0 | 0
| DCHB 7.0_P_1.32 |  |  | MTH Chladírenské dveře POSUVNÉ 480 PT | Chladírenské dveře posuvné se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm model 480PT, pravé | 800 | 68 | 2000 |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | Příloha 04 - MTH Chladírenské dveře posuvné 480 PT
| 1.1_1.32 |  | 1700 | Výparník | Výparník 2x Ventilátor plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 45 dB Akustický výkon 70 dB | 1105 | 533 | 253 | 18 | 1 | [ks] | 3000 |  | 280 | 230 |  | 0 | 0
| 1.2_1.32 |  |  | Topná tyč | příkon 1000W |  |  |  |  | 1 | [ks] |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0
| 1.3_1_1.32 |  |  | Termostatický expanzní ventil | T2 - tryska 01 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 1.4_1_1.32 |  |  | Regulátor | Rozvaděč Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
| 1.5_1_1.32 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 1.6_1_1.32 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7_1_1.32 |  |  | Filtrdehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.8_1_1.32 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.9_3_1.32 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/M12_připojení ⌀12mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.10_1.32 |  |  | Osvětlení | Stropní světlo s pohybovým snímačem |  |  |  |  | 1 | [ks] |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Spojovací a kotevní materiál | [5 empty] | 3 | [kg] | [5 empty] | 0 | 0
| E_1.32 |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze |  |  |  |  | 1 | [kpl] |  |  | 1380 | 230 |  | 0 | 0 | 2,7m nad podlahou
| D7_1.32 |  |  | Odpadní potrubí | DN32 |  |  |  |  | 5 | [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 1,7m nad podlahou
CHBB2 1.33 |  | 1.NP | 1700 | Chladicí box | chladící box bez podlahy, opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olištování | 3600 | 2200 | 2460 | 486.323 | 41.9244 | [m²] | - | — | - |  |  | 0 | 0
| DCHB 3.0_L_1.33 |  |  | MTH Chladírenské dveře KŘÍDLOVÉ 500 TN | Chladírenské dveře křídlové se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm model 500TN, levé | 800 | 68 | 2000 |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | Příloha 03 - MTH Chladírenské dveře křídlové 500 TN
| 1.1_1.33 |  | 1700 | Výparník | Výparník 2x Ventilátor plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 45 dB Akustický výkon 70 dB | 1105 | 533 | 253 | 18 | 1 | [ks] | 3000 |  | 280 | 230 |  | 0 | 0
| 1.2_1.33 |  |  | Topná tyč | příkon 1000W |  |  |  |  | 1 | [ks] |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0
| 1.3_1_1.33 |  |  | Termostatický expanzní ventil | T2 - tryska 01 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 1.4_1_1.33 |  |  | Regulátor | Rozvaděč Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
| 1.5_1_1.33 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 1.6_1_1.33 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7_1_1.33 |  |  | Filtrdehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.8_1_1.33 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.9_3_1.33 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/M12_připojení ⌀12mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.10_1.33 |  |  | Osvětlení | Stropní světlo s pohybovým snímačem |  |  |  |  | 1 | [ks] |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Spojovací a kotevní materiál | [5 empty] | 3 | [kg] | [5 empty] | 0 | 0
| E_1.33 |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze |  |  |  |  | 1 | [kpl] |  |  | 1380 | 230 |  | 0 | 0 | 2,7m nad podlahou
| D7_1.33 |  |  | Odpadní potrubí | DN32 |  |  |  |  | 5 | [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 1,7m nad podlahou
MRBA3 1.31 |  | 1.NP | 1120 | Mrazící box | Mrazící box bez podlahy, opláštění izolační panel PUR ISO 100; hmotnost 13,2kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olištování | 1780 | 2800 | 2500 | 423.2791 | 32.0666 | [m²] | - | — | - |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Mrazící box - podlaha | Mrazící box - podlaha | 1780 | 2800 |  | 80.7408 | 4.984 | [m²] | - | — | - |  |  | 0 | 0
| DMRB 6.0_L_1.31 |  |  | MTH Mrazírenské dveře POSUVNÉ 480LWT | Mrazírenské dveře posuvné včetně výhřevu se zárubní 100mm, síla křídla 120 mm model 480 LWT, levé | 800 | 120 | 2000 |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | Příloha 06 - MTH Mrazírenské dveře posuvné 480LWT
| 1.1_1.31 |  | 1120 | Výparník | Výparník 2x Ventilátor plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 45 dB Akustický výkon 70 dB | 1105 | 533 | 253 | 17 | 1 | [ks] |  | 2200 | 280 | 230 |  | 0 | 0
| 1.2_1.31 |  |  | Topná tyč | příkon 1000W |  |  |  |  | 1 | [ks] |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0
| 1.3_2_1.31 |  |  | Termostatický expanzní ventil | TE2 - tryska 01 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 1.4_1_1.31 |  |  | Regulátor | Rozvaděč Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
| 1.5_1_1.31 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 1.6_1_1.31 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7_1_1.31 |  |  | Filtrdehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.8_1_1.31 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.9_4_1.31 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/5_připojení ⌀16mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | Příloha 16 - Uzavírací ventil
| 1.10_1.31 |  |  | Osvětlení | Stropní světlo s pohybovým snímačem |  |  |  |  | 1 | [ks] |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Topný kabel | Silikonový, vhodný do odpadu, 2m |  |  |  |  | 4 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Topný kabel | Opletený, vhodný do podlahy 10m |  |  |  |  | 4 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.11_1.31 |  |  | Alarm | Akustická a zvuková signalizace ´´osoba v boxu´´ |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.12_1.31 |  |  | Vyrovnávací klapka k boxu 230v | [5 empty] | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Spojovací a kotevní materiál | [5 empty] | 3 | [kg] | [5 empty] | 0 | 0
| E_1.31 |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze |  |  |  |  | 1 | [kpl] |  |  | 1380 | 230 |  | 0 | 0 | 2,7m nad podlahou
| D7_1.31 |  |  | Odpadní potrubí | DN32 |  |  |  |  | 5 | [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 1,7m nad podlahou
|  |  |  | Odpadní potrubí | Nutno vsadit sifon už do připravené trasy pro odvod kondenzátu | [13 empty] | dodávka stavba
| 1.1_1_1.31 |  |  | Mrazící agregát | Vysálané teplo agregátu je 3 kW Úroveň hlučnosti v 10m 44dB Úroveň hlučnosti v 1m 64dB Akustický výkon 75dB | 800 | 600 | 440 | 65 | 1 | [ks] |  | 1300 | 1700 | 400 |  | 0 | 0
| E_1.31_1 |  |  | Přívod el. proudu | 3f - Třífáze |  |  |  |  | 1 | [kpl] |  |  | 1700 | 400 |  | 0 | 0 | 2,7m nad podlahou
CHBB4 1.20 |  | 1.NP | 1633 | Chladicí box | chladící box bez podlahy, opláštění izolační panel PUR ISO 60; hmotnost 11,6kg/m², ocelový zinkovaný plech 0,5mm, RAL 9002včetně olištování | 3600 | 2200 | 2460 | 486.323 | 41.9244 | [m²] | - | — | - |  |  | 0 | 0
| DCHB 7.0_P_1.20 |  |  | Chladírenské dveře POSUVNÉ | Chladírenské dveře posuvné se zárubní 60mm, síla křídla 68 mm, pravé | 800 | 68 | 2000 |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | Příloha 04 - MTH Chladírenské dveře posuvné 480 PT
| 1.1_1.20 |  | 1633 | Výparník | Výparník 2x Ventilátor plastové šrouby M8x100, podložky, matice 4x Úroveň hlučnosti v 5m 45 dB Akustický výkon 70 dB | 1105 | 533 | 253 | 18 | 1 | [ks] | 3000 |  | 280 | 230 |  | 0 | 0
| 1.2_1.20 |  |  | Topná tyč | příkon 1000W |  |  |  |  | 1 | [ks] |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0
| 1.3_1_1.20 |  |  | Termostatický expanzní ventil | T2 - tryska 01 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 1.4_1_1.20 |  |  | Regulátor | Rozvaděč Rozměry ŠxVxH - 262x168x97mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
| 1.5_1_1.20 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 1.6_1_1.20 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.7_1_1.20 |  |  | Filtrdehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.8_1_1.20 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.9_3_1.20 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/M12_připojení ⌀12mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 1.10_1.20 |  |  | Osvětlení | Stropní světlo s pohybovým snímačem |  |  |  |  | 1 | [ks] |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Spojovací a kotevní materiál | [5 empty] | 3 | [kg] | [5 empty] | 0 | 0
| E_1.20 |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze |  |  |  |  | 1 | [kpl] |  |  | 1380 | 230 |  | 0 | 0 | 2,7m nad podlahou
| D7_1.20 |  |  | Odpadní potrubí | DN32 |  |  |  |  | 5 | [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 1,7m nad podlahou
PMB5 1.16_1 |  | 1.NP | 750 | Chladící stůl třísekcový | [5 empty] | 1 | [ks] | — | — | - | 230
| 2.1_1_1.16_1 |  |  | Vstřikovací ventil | T2 - tryska 00 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 2.2_1_1.16_1 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 2.3_1_1.16_1 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.4_1_1.16_1 |  |  | Dehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.5_1_1.16_1 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.6_1_1.16_1 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/M10_připojení ⌀10mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.7_1.16_1 |  |  | Regulátor | [5 empty] | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
|  |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze | [8 empty] | 500 | 230 |  |  |  | viz.projekt gastro
|  |  |  | Odpadní potrubí | DN32 | [13 empty] | viz.projekt gastro
PMB6 1.16_2 |  | 1.NP | 750 | Chladící stůl třísekcový | [5 empty] | 1 | [ks] | — | — | - | 230
| 2.1_1_1.16_2 |  |  | Vstřikovací ventil | T2 - tryska 00 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 2.2_1_1.16_2 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 2.3_1_1.16_2 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.4_1_1.16_2 |  |  | Dehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.5_1_1.16_2 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.6_1_1.16_2 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/M10_připojení ⌀10mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.7_1.16_2 |  |  | Regulátor | [5 empty] | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
|  |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze | [8 empty] | 500 | 230 |  |  |  | viz.projekt gastro
|  |  |  | Odpadní potrubí | DN32 | [13 empty] | viz.projekt gastro
PMB7 1.16_3 |  | 1.NP | 750 | Chladící stůl třísekcový | [5 empty] | 1 | [ks] | — | — | - | 230
| 2.1_1_1.16_3 |  |  | Vstřikovací ventil | T2 - tryska 00 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 2.2_1_1.16_3 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 2.3_1_1.16_3 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.4_1_1.16_3 |  |  | Dehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.5_1_1.16_3 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.6_1_1.16_3 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/M10_připojení ⌀10mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.7_1.16_3 |  |  | Regulátor | [5 empty] | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
|  |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze | [8 empty] | 500 | 230 |  |  |  | viz.projekt gastro
|  |  |  | Odpadní potrubí | DN32 | [13 empty] | viz.projekt gastro
PMB8 1.14_1 |  | 1.NP | 500 | Chladící stůl dvousekcový | [5 empty] | 1 | [ks] | — | — | - | 230
| 2.1_1_1.14_1 |  |  | Vstřikovací ventil | T2 - tryska 00 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 2.2_1_1.14_1 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 2.3_1_1.14_1 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.4_1_1.14_1 |  |  | Dehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.5_1_1.14_1 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.6_1_1.14_1 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/M10_připojení ⌀10mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.7_1.14_1 |  |  | Regulátor | [5 empty] | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
|  |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze | [8 empty] | 500 | 230 |  |  |  | viz.projekt gastro
|  |  |  | Odpadní potrubí | DN32 | [13 empty] | viz.projekt gastro
PMB9 1.14_2 |  | 1.NP | 500 | Chladící stůl dvousekcový | [5 empty] | 1 | [ks] | — | — | - | 230
| 2.1_1_1.14_2 |  |  | Vstřikovací ventil | T2 - tryska 00 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 2.2_1_1.14_2 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 2.3_1_1.14_2 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.4_1_1.14_2 |  |  | Dehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.5_1_1.14_2 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.6_1_1.14_2 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/M10_připojení ⌀10mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.7_1.14_2 |  |  | Regulátor | [5 empty] | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
|  |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze | [8 empty] | 500 | 230 |  |  |  | viz.projekt gastro
|  |  |  | Odpadní potrubí | DN32 | [13 empty] | viz.projekt gastro
PMB10 1.14_3 |  | 1.NP | 500 | Chladící stůl dvousekcový | [5 empty] | 1 | [ks] | — | — | - | 230
| 2.1_1_1.14_3 |  |  | Vstřikovací ventil | T2 - tryska 00 |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně příslušenství
| 2.2_1_1.14_3 |  |  | Solenoid | Solenoid letovací 1028/A6_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně elmag cívky
| 2.3_1_1.14_3 |  |  | Průhledítko | 3940/2 s indikátorem vlhkosti_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.4_1_1.14_3 |  |  | Dehydrátor | Filtrdehydrátor letovací 4308/2S_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.5_1_1.14_3 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6010/2_připojení ⌀6mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.6_1_1.14_3 |  |  | Uzavírací ventil | Letovací připojení 6420/M10_připojení ⌀10mm |  |  |  |  | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0
| 2.7_1.14_3 |  |  | Regulátor | [5 empty] | 1 | [ks] | [5 empty] | 0 | 0 | včetně 2ks sond
|  |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze | [8 empty] | 500 | 230 |  |  |  | viz.projekt gastro
|  |  |  | Odpadní potrubí | DN32 | [13 empty] | viz.projekt gastro
CHLADÍCÍ JEDNOTKA
| 1001 |  |  | Chladící kondenzační jednotka s frekvenčním měničem FM v rozsahu 30-60Hz | Úroveň hlučnosti v 10m 37dB Úroveň hlučnosti v 1m 57dB Akustický výkon 68dB Velikost připoovacího potrubí 22/16mm | 1145 | 575 | 1315 | 143 | 1 | ks | 9770 |  | 4885 | 400 |  | 0 | 0 | Příloha 07 - Chladící jednotka SILENSYS s FM
| E_1001 |  |  | Přívod el. proudu | 3f - Třífáze | [8 empty] | 4885 | 400 | 0 |  |  | 1,5m nad podlahou
| E_1001_1 |  |  | Přívod el. proudu | 1f - Jednofáze Zásuvka pro servisní práce | [9 empty] | 230 |  |  |  | 1,5m nad podlahou
| 1001_2 |  |  | Nosná konstrukce na stěnu | Konzole Nosná konstrukce venkovní jednotky; uchycení na stěnu; uložení venkovní jednotky přes prvky omezující přenos vibrac | 930 | 1000 | 100 |  | 2 | ks | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Společně | [14 empty] | 8783
|  |  |  | Podružný rozvaděč | Přívod el. proudu 400V | [13 empty] | dodávka stavba
|  |  |  | Kabeláž | JYTY 4x0,75 |  |  |  |  | 10 | [m] | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | CYKY 3X2,5 |  |  |  |  | 10 | [m] | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Prostup stropem | [5 empty] | 1 | kpl | [7 empty] | dodávka stavba
Potrubí Cu
Chlazení
[5 empty] | Ø 28 |  |  |  |  | 15 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø 18 |  |  |  |  | 20 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø 16 |  |  |  |  | 20 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø 15 |  |  |  |  | 15 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø 12 |  |  |  |  | 15 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø 10 |  |  |  |  | 40 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø 6 |  |  |  |  | 15 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | měděné fitynky |  |  |  |  | 1 | kpl | [6 empty] | 0
Mražení
[5 empty] | Ø 12 |  |  |  |  | 2 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø 6 |  |  |  |  | 2 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | měděné fitynky |  |  |  |  | 1 | kpl | [6 empty] | 0
Kaučuková izolace tl. 13mm
[5 empty] | Ø 28 |  |  |  |  | 15 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø18 |  |  |  |  | 20 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø16 |  |  |  |  | 20 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø15 |  |  |  |  | 15 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø12 |  |  |  |  | 15 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø10 |  |  |  |  | 40 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø6 |  |  |  |  | 15 | m | [5 empty] | 0 | 0
Kaučuková izolace tl. 19mm
[5 empty] | Ø12 |  |  |  |  | 2 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Ø6 |  |  |  |  | 2 | m | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Příslušenství | izolační páska |  |  |  |  | 10 | m | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | lepidlo 520 |  |  |  |  | 0.5 | kg | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Spojovací materiál | Pájka - 15 L-Ag15P |  |  |  |  | 3 | kg | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Pájka - Stříbrná obalená L-Ag45SN |  |  |  |  | 6 | kg | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Pomocný mat. (autogen, apod.) | [11 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Monitoring HACCP - Regulátor | Rozměry 175 x 110 x 50 mm Interface XJ 485 CX Kabelov propojení pro monitorovací systém Elektropříslušenství pro monitoring Uvedení monitoringu do provozu |  |  |  |  | 1 | ks | [5 empty] | 0 | 0 | Příloha 21 - Monitoring HACCP - Regulátor
|  |  |  | Chladivo | R449A |  |  |  |  | 30 | kg | [5 empty] | 0 | 0 | Příloha 01 - Bezpečnostní list chladiva R449a
|  |  |  | Revize elektro | [5 empty] | 1 | kpl | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Revize regulovaných látek | [5 empty] | 1 | kpl | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Revize tlakových nádob | [5 empty] | 1 | kpl | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Montáž rozvodů | [5 empty] | 1 | kpl | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Engineering | [5 empty] | 1 | kpl | [7 empty] | dle poptávky
|  |  |  | Engineering | [5 empty] | 1 | kpl | [7 empty] | dle poptávky
PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ JE TŘEBA PROVÉST PRŮZKUM, POPŘÍPADĚ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU STAVENIŠTĚ !
[5 empty] | Cena celkem bez DPH : | [12 empty] | 0
[5 empty] | DPH 21% | [12 empty] | 0
[5 empty] | Cena celkem včetně DPH | [12 empty] | 0