## NA OKROUHLÍKU Č.P. 1371
TABULKA VZDUCHOVÝCH, ELEKTRICKÝCH, TOPNÝCH A CHLADÍCÍCH VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [34 empty] | AKCE: NA OKROUHLÍKU Č.P. 1371
[5 empty] | PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR | [5 empty] | ODVODNÍ VENTILÁTOR | [5 empty] | ZZT | FILTR. | SMĚŠ. | TOPENÍ |  |  | CHLAZENÍ | [6 empty] | HLUK | POZNÁMKY
POZICE | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ | VĚTRANÝ PROSTOR | POČET | V | ∆p | P | I/Istart | U | ∑P | V | ∆p | P | I | U | ∑P |  |  |  | Qtop R32 | t1 | t2 | Qchl (vnitřní) | Qchl (venkovní) | t1 | t2 | Pchl | I jištění | U | Lw Lp(m) | poznámka k typu zařízení | typ zařízení uvažovaný v projektu |  | způsob ovládání | napájení/ovládání
ZAŘ | - | - | - | ks | m3/h | Pa | kW | A | V | kW | m3/h | Pa | kW | A | V | kW | TYP | STUPEŇ | ANO/NE | kW | °C | °C | kW | kW | °C | °C | kW | A | V | dBA | - | výrobce | typ | - | -
1.1 | REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ | střecha | celý objekt | 1 | 14500 | 500 | 6.8 | 10.8 | 400 | 6.8 | 12300 | 500 | 6.8 | 10.8 | 400 | 6.8 | R | F7/M5 | ANO defrost | 41.5 | 11.4 | 20 | 37.4 |  | 11.4 | 24 |  |  |  | 65 | Sestavná rekuperační jednotka vč. MaR | Systemair | Geniox 20 | MaR | MaR
1.2 | REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ | střecha | celý objekt | 1 | [15 empty] | 24.2 |  |  |  | 22 |  |  | 6.86 | C25A | 400 | 76 | Venkovní kondenzační jednotka, vč. řídícího modulu a expanzního ventilu | Sinclair | SDV6-E252ASM | MaR autonomní | MaR
1.3 | REKUPERAČNÍ VĚTRÁNÍ | střecha | celý objekt | 1 | [15 empty] | 24.2 |  |  |  | 22 |  |  | 6.86 | C25A | 400 | 76 | Venkovní kondenzační jednotka, vč. řídícího modulu a expanzního ventilu | Sinclair | SDV6-E252ASM | MaR autonomní | MaR
2.1 | CHÚC | 004 | CHÚC 1.PP + 1.NP | 1 | 14400 | 350 | 3 | 6/45,6 | 3~400V | 3 | [20 empty] | Axiální, středotlaký ventilátor | Systemair | AXC 800-6/12°-4-PV (350) (3 kW) S IE3 | Ovládat dle ČSN a dle požadavků PO; automaticky od kouřového čidla a na tlačítko z každého podlaží | Elektro
2.2 | CHÚC | střecha | CHÚC 2.NP - 8.NP | 1 | 13800 | 400 | 3 | 6/45,6 | 3~400V | 3 | [20 empty] | Axiální, středotlaký ventilátor | Systemair | AXC 800-6/13°-4-PV (350) (3 kW) S IE3 | Ovládat dle ČSN a dle požadavků PO; automaticky od kouřového čidla a na tlačítko z každého podlaží | Elektro
3.1 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 005 | 1PP | 1 | [6 empty] | 220 | 170 | 0.04 | 0.2 | 230 | 0.04 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor | Elektrodesign | Jetline 125 | Pohybové čidlo + časový doběh | Elektro
3.2 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 005 | 1PP | 1 | [6 empty] | 200 | 170 | 0.04 | 0.2 | 230 | 0.04 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor | Elektrodesign | Jetline 125 | Pohybové čidlo + časový doběh | Elektro
3.3 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 005 | 1PP | 1 | [6 empty] | 130 | 170 | 0.04 | 0.2 | 230 | 0.04 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor | Elektrodesign | Jetline 125 | Pohybové čidlo + časový doběh | Elektro
3.4 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 113 | 1NP | 1 | [6 empty] | 285 | 180 | 0.05 | 0.36 | 230 | 0.05 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 500/160 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.5 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 113 | 1NP | 1 | [6 empty] | 390 | 200 | 0.1 | 0.36 | 230 | 0.1 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 800/200 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.6 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 208 | 2NP | 1 | [6 empty] | 470 | 200 | 0.1 | 0.36 | 230 | 0.1 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 800/200 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.7 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 223 | 2NP | 1 | [6 empty] | 90 | 90 | 0.02 | 0.16 | 230 | 0.02 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 350/125 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.8 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 308 | 3NP | 1 | [6 empty] | 495 | 200 | 0.1 | 0.36 | 230 | 0.1 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 800/200 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.9 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 323 | 3NP | 1 | [6 empty] | 90 | 90 | 0.02 | 0.16 | 230 | 0.02 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 350/125 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.10 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 408 | 4NP | 1 | [6 empty] | 470 | 200 | 0.1 | 0.36 | 230 | 0.1 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 800/200 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.11 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 423 | 4NP | 1 | [6 empty] | 90 | 90 | 0.02 | 0.16 | 230 | 0.02 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 350/125 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.12 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 508 | 5NP | 1 | [6 empty] | 590 | 180 | 0.1 | 0.36 | 230 | 0.1 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 800/200 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.13 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 608 | 6NP | 1 | [6 empty] | 660 | 170 | 0.1 | 0.36 | 230 | 0.1 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 800/200 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.14 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 708 | 7NP | 1 | [6 empty] | 490 | 200 | 0.1 | 0.36 | 230 | 0.1 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 800/200 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
3.15 | HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ | 806 | 8NP | 1 | [6 empty] | 330 | 180 | 0.05 | 0.36 | 230 | 0.05 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | TD 500/160 Ecowatt | dvoustupňově 50%/100%; 1° s chodem VZT jednotky 1.1; 2° pohybová čidla z referenčních místností | Elektro
4.1 | KUCHYŇKY | 209 | 209 | 1 | [6 empty] | 150 | 170 | 0.04 | 0.2 | 230 | 0.04 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | Jetline 125 Ecowatt | dvoustupňově 50/150m3/h; 1° časové hodiny; 2° tlačítko s doběhem | Elektro
4.2 | KUCHYŇKY | 309 | 309 | 1 | [6 empty] | 150 | 170 | 0.04 | 0.2 | 230 | 0.04 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | Jetline 125 Ecowatt | dvoustupňově 50/150m3/h; 1° časové hodiny; 2° tlačítko s doběhem | Elektro
4.3 | KUCHYŇKY | 509 | 509 | 1 | [6 empty] | 150 | 170 | 0.04 | 0.2 | 230 | 0.04 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | Jetline 125 Ecowatt | dvoustupňově 50/150m3/h; 1° časové hodiny; 2° tlačítko s doběhem | Elektro
4.4 | KUCHYŇKY | 609 | 609 | 1 | [6 empty] | 150 | 170 | 0.04 | 0.2 | 230 | 0.04 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | Jetline 125 Ecowatt | dvoustupňově 50/150m3/h; 1° časové hodiny; 2° tlačítko s doběhem | Elektro
4.5 | KUCHYŇKY | 709 | 709 | 1 | [6 empty] | 150 | 170 | 0.04 | 0.2 | 230 | 0.04 | [14 empty] | Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem | Elektrodesign | Jetline 125 Ecowatt | dvoustupňově 50/150m3/h; 1° časové hodiny; 2° tlačítko s doběhem | Elektro
5.1a | SERVER | střecha 5.NP | 517 | 1 | [19 empty] | 7 |  |  | 2.5 | C20A | 230 | 64 | Venkovní kondenzační jednotka (SPLIT) technoclogické chlazení rozsah te (-15°C/+45°C) | Sinclair |  | MaR autonomní | Elektro
5.1b | SERVER | 517 | 517 | 1 | [18 empty] | 7 | [7 empty] | Vnitnří nástěnná jednotka (SPLIT) | Sinclair |  | MaR autonomní | Elektro
5.2a | SERVER | střecha 5.NP | 517 | 1 | [19 empty] | 7 |  |  | 2.5 | C20A | 230 | 64 | Venkovní kondenzační jednotka (SPLIT) technoclogické chlazení rozsah te (-15°C/+45°C) | Sinclair |  | MaR autonomní | Elektro
5.2b | SERVER | 517 | 517 | 1 | [18 empty] | 7 | [7 empty] | Vnitnří nástěnná jednotka (SPLIT) | Sinclair |  | MaR autonomní | Elektro
6.1a | CHLAZENÍ | střecha | 1.NP | 1 | [19 empty] | 33.5 |  |  | 12.1 | C32A | 400 | 85 | Venkovní kondenzační jednotka (VRV) | Sinclair | SDV6-E335ATI | MaR autonomní | Elektro/Mar autonomní
6.1b | CHLAZENÍ | 122 | 122 | 1 | [18 empty] | 5.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.1c | CHLAZENÍ | 122 | 122 | 1 | [18 empty] | 5.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.1d | CHLAZENÍ | 118 | 118 | 1 | [18 empty] | 5.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.1e | CHLAZENÍ | 110 | 110 | 1 | [18 empty] | 3.57 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.1f | CHLAZENÍ | 117 | 117 | 1 | [18 empty] | 5.53 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.1g | CHLAZENÍ | 110 | 110 | 1 | [18 empty] | 3.54 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.1h | CHLAZENÍ | 115 | 115 | 1 | [18 empty] | 5.46 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.1i | CHLAZENÍ | 115 | 115 | 1 | [18 empty] | 5.46 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2a | CHLAZENÍ | střecha | 2.NP | 1 | [19 empty] | 33.5 |  |  | 12.1 | C32A | 400 | 85 | Venkovní kondenzační jednotka (VRV) | Sinclair | SDV6-E335ATI | MaR autonomní | Elektro/Mar autonomní
6.2b | CHLAZENÍ | 224 | 224 | 1 | [18 empty] | 3.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2c | CHLAZENÍ | 225 | 225 | 1 | [18 empty] | 2.8 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2d | CHLAZENÍ | 219 | 219 | 1 | [18 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2e | CHLAZENÍ | 218 | 218 | 1 | [18 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2f | CHLAZENÍ | 217 | 217 | 1 | [18 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2g | CHLAZENÍ | 216 | 216 | 1 | [18 empty] | 5.57 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2h | CHLAZENÍ | 215 | 215 | 1 | [18 empty] | 2.18 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2i | CHLAZENÍ | 214 | 214 | 1 | [18 empty] | 5.54 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2j | CHLAZENÍ | 213 | 213 | 1 | [18 empty] | 5.51 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2k | CHLAZENÍ | 212 | 212 | 1 | [18 empty] | 3.52 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2l | CHLAZENÍ | 210 | 210 | 1 | [18 empty] | 3.5 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.2m | CHLAZENÍ | 212 | 212 | 1 | [18 empty] | 3.5 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3a | CHLAZENÍ | střecha | 3.NP | 1 | [19 empty] | 33.5 |  |  | 12.1 | C32A | 400 | 85 | Venkovní kondenzační jednotka (VRV) | Sinclair | SDV6-E335ATI | MaR autonomní | Elektro/Mar autonomní
6.3b | CHLAZENÍ | 324 | 324 | 1 | [18 empty] | 3.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3c | CHLAZENÍ | 325 | 325 | 1 | [18 empty] | 2.8 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3d | CHLAZENÍ | 319 | 319 | 1 | [18 empty] | 3.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3e | CHLAZENÍ | 318 | 318 | 1 | [18 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3f | CHLAZENÍ | 317 | 317 | 1 | [18 empty] | 1.49 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3g | CHLAZENÍ | 316 | 316 | 1 | [18 empty] | 5.56 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3h | CHLAZENÍ | 315 | 315 | 1 | [18 empty] | 5.51 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3i | CHLAZENÍ | 314 | 314 | 1 | [18 empty] | 5.45 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3j | CHLAZENÍ | 313 | 313 | 1 | [18 empty] | 2.69 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3k | CHLAZENÍ | 312 | 312 | 1 | [18 empty] | 2.68 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3l | CHLAZENÍ | 310 | 310 | 1 | [18 empty] | 2.66 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.3m | CHLAZENÍ | 312 | 312 | 1 | [18 empty] | 2.66 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4a | CHLAZENÍ | střecha | 4.NP | 1 | [19 empty] | 33.5 |  |  | 12.1 | C32A | 400 | 85 | Venkovní kondenzační jednotka (VRV) | Sinclair | SDV6-E335ATI | MaR autonomní | Elektro/Mar autonomní
6.4b | CHLAZENÍ | 424 | 424 | 1 | [18 empty] | 5.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4c | CHLAZENÍ | 419 | 419 | 1 | [18 empty] | 4.5 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4d | CHLAZENÍ | 419 | 419 | 1 | [18 empty] | 4.5 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4e | CHLAZENÍ | 418 | 418 | 1 | [18 empty] | 3.59 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4f | CHLAZENÍ | 417 | 417 | 1 | [18 empty] | 3.57 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4g | CHLAZENÍ | 416 | 416 | 1 | [18 empty] | 3.55 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4h | CHLAZENÍ | 415 | 415 | 1 | [18 empty] | 5.49 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4i | CHLAZENÍ | 414 | 414 | 1 | [18 empty] | 2.13 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4j | CHLAZENÍ | 413 | 413 | 1 | [18 empty] | 3.46 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4k | CHLAZENÍ | 410 | 410 | 1 | [18 empty] | 2.68 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.4l | CHLAZENÍ | 412 | 412 | 1 | [18 empty] | 3.44 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.5a | CHLAZENÍ | střecha | 5.NP | 1 | [19 empty] | 28 |  |  | 8.97 | C25A | 400 | 84 | Venkovní kondenzační jednotka (VRV) | Sinclair | SDV6-E280ATI | MaR autonomní | Elektro/Mar autonomní
6.5b | CHLAZENÍ | 510 | 510 | 1 | [18 empty] | 3.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.5c | CHLAZENÍ | 513 | 513 | 1 | [18 empty] | 5.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.5d | CHLAZENÍ | 514 | 514 | 1 | [18 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.5e | CHLAZENÍ | 515 | 515 | 1 | [18 empty] | 2.18 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.5f | CHLAZENÍ | 516 | 516 | 1 | [18 empty] | 5.51 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.5g | CHLAZENÍ | 517 | 517 | 1 | [18 empty] | 2.14 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.5h | CHLAZENÍ | 518 | 518 | 1 | [18 empty] | 3.48 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.5i | CHLAZENÍ | 519 | 519 | 1 | [18 empty] | 5.41 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6a | CHLAZENÍ | střecha | 6.NP | 1 | [19 empty] | 28 |  |  | 8.97 | C25A | 400 | 84 | Venkovní kondenzační jednotka (VRV) | Sinclair | SDV6-E280ATI | MaR autonomní | Elektro/Mar autonomní
6.6b | CHLAZENÍ | 610 | 610 | 1 | [18 empty] | 2.8 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6c | CHLAZENÍ | 612 | 612 | 1 | [18 empty] | 5.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6d | CHLAZENÍ | 613 | 613 | 1 | [18 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6e | CHLAZENÍ | 614 | 614 | 1 | [18 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6f | CHLAZENÍ | 615 | 615 | 1 | [18 empty] | 2.19 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6g | CHLAZENÍ | 616 | 616 | 1 | [18 empty] | 3.56 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6h | CHLAZENÍ | 617 | 617 | 1 | [18 empty] | 3.53 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6i | CHLAZENÍ | 618 | 618 | 1 | [18 empty] | 5.46 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6j | CHLAZENÍ | 619 | 619 | 1 | [18 empty] | 2.71 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.6k | CHLAZENÍ | 620 | 620 | 1 | [18 empty] | 2.13 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7a | CHLAZENÍ | střecha | 7.NP | 1 | [19 empty] | 28 |  |  | 8.97 | C25A | 400 | 84 | Venkovní kondenzační jednotka (VRV) | Sinclair | SDV6-E280ATI | MaR autonomní | Elektro/Mar autonomní
6.7b | CHLAZENÍ | 710 | 710 | 1 | [18 empty] | 3.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7c | CHLAZENÍ | 712 | 712 | 1 | [18 empty] | 5.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7d | CHLAZENÍ | 713 | 713 | 1 | [18 empty] | 2.8 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7e | CHLAZENÍ | 714 | 714 | 1 | [18 empty] | 5.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7f | CHLAZENÍ | 715 | 715 | 1 | [18 empty] | 2.17 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7g | CHLAZENÍ | 716 | 716 | 1 | [18 empty] | 2.16 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7h | CHLAZENÍ | 717 | 717 | 1 | [18 empty] | 2.15 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7i | CHLAZENÍ | 721 | 721 | 1 | [18 empty] | 2.14 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7j | CHLAZENÍ | 718 | 718 | 1 | [18 empty] | 2.12 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7k | CHLAZENÍ | 719 | 719 | 1 | [18 empty] | 2.69 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.7l | CHLAZENÍ | 720 | 720 | 1 | [18 empty] | 2.69 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8a | CHLAZENÍ | střecha | 8.NP | 1 | [19 empty] | 28 |  |  | 8.97 | C25A | 400 | 84 | Venkovní kondenzační jednotka (VRV) | Sinclair | SDV6-E280ATI | MaR autonomní | Elektro/Mar autonomní
6.8b | CHLAZENÍ | 812 | 812 | 1 | [18 empty] | 5.6 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8c | CHLAZENÍ | 809 | 809 | 1 | [18 empty] | 2.2 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8d | CHLAZENÍ | 810 | 810 | 1 | [18 empty] | 2.8 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8e | CHLAZENÍ | 813 | 813 | 1 | [18 empty] | 2.8 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8f | CHLAZENÍ | 814 | 814 | 1 | [18 empty] | 2.79 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8g | CHLAZENÍ | 815 | 815 | 1 | [18 empty] | 2.78 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8h | CHLAZENÍ | 816 | 816 | 1 | [18 empty] | 2.76 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8i | CHLAZENÍ | 817 | 817 | 1 | [18 empty] | 2.74 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8j | CHLAZENÍ | 818 | 818 | 1 | [18 empty] | 2.73 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8k | CHLAZENÍ | 819 | 819 | 1 | [18 empty] | 2.13 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8l | CHLAZENÍ | 820 | 820 | 1 | [18 empty] | 2.69 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
6.8m | CHLAZENÍ | 821 | 821 | 1 | [18 empty] | 2.69 |  |  |  | 0.05 | 15A | 230 |  | Nástěnná chladící jednotka |  |  | Napájet a jistit; kabelový ovladač | Elektro/Mar autonomní
[10 empty] | 12.8 | [5 empty] | 7.98 |  |  |  | 89.9 |  |  | 348.42 | 304 |  |  | 107.2
| Celkový elektrický příkon pro ventilátory |  |  |  | 20.78 | kW
| - z toho zálohovaný z UPS (ventilátory CHÚC) |  |  |  | 6 | kW
| Celkový elektrický příkon pro chlazení |  |  |  | 107.2 | kW
| Celkový topný výkon (R32) |  |  |  | 89.9 | kW
| Celkový chladící výkon instalovaný ve venkovních jedntokách |  |  |  | 304 | kW

## VAV
TABULKA REGULÁTORŮ PRŮTOKU VZDUCHU
| OZNAČENÍ |  |  | VÝROBEK | UMÍSTĚNÍ | VĚTRANÝ PROSTOR |  | Ød | A | x | B | Vmin | Vmax | REGULAČNÍ ROZSAH Vmin/Vmax | PLNÉ UZAVŘENÍ ano/ne | POZNÁMKA K OVLÁDÁNÍ | PROVEDENÍ
| TYP | PATRO | POŘ. | Systemair | m.č. | m.č. | - | mm | mm | x | mm | m3/h | m3/h | m3/h
BUDOVA A - 1.NP
| VAV. | 01 | 01 |  | 119 | 122 | jednací místnost a zázemí |  | 600 | x | 200 | 0 | 1890 |  | ano | možnost plného uzavření (dálkově + místně); plynulé řízení vzduchového výkonu od čidla CO2 v rozsahu 945 - 1890 m3/h | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 01 | 02 |  | 119 | 120, 121, 122 | jednací místnost a zázemí |  | 600 | x | 200 | 0 | 1705 |  | ano | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 01 | 03 |  | 224 | 115 | jednací místnost a zázemí |  | 500 | x | 200 | 0 | 1585 |  | ano | možnost plného uzavření (dálkově + místně); plynulé řízení vzduchového výkonu od čidla CO2 v rozsahu 790 - 1585 m3/h | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 01 | 04 |  | 223 | 115, 123, 124 | jednací místnost a zázemí |  | 500 | x | 200 | 0 | 1430 |  | ano | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 01 | 05 |  | 118 | 117, 118 | kanceláře | 125 |  |  |  | 65 | 210 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 117 a 118; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 65 - 210 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 01 | 06 |  | 117 | 117, 118 | kanceláře | 125 |  |  |  | 60 | 190 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 01. | 07 |  | 110 | 110 | chodba | 200 |  |  |  | 225 | 750 |  | ne | Plynule od čidla CO2 osazeného v potrubí v odtahu před regulátorem VAV.01.08 v rozsahu 225 m3/h až 750 m3/h; současně v recepci tlačítkem poslat signál 10V (Vmax) po nastavitelný čas | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 01. | 08 |  | 110 | 110 | chodba | 200 |  |  |  | 205 | 675 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 01 |  | 211 | 210 | jídelna | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 1x čidlo CO2 v místnosti 210; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 02 |  | 211 | 210 | jídelna | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 03 |  | 211 | 212 | kancelář | 160 |  |  |  | 105 | 350 |  | ne | 1x čidlo CO2 v místnosti 212; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 04 |  | 211 | 212 | kancelář | 160 |  |  |  | 95 | 315 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 05 |  | 211 | 213, 214, 215 | kanceláře | 200 |  |  |  | 130 | 420 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 213, 214 a 215; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 130 - 420 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 06 |  | 211 | 213, 214, 215 | kanceláře | 200 |  |  |  | 120 | 385 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 07 |  | 211 | 216 | učebna | 200 |  |  |  | 130 | 420 |  | ne | 1x čidlo CO2 v místnosti 216; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 130 - 420 m3/h | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 08 |  | 211 | 216 | učebna | 200 |  |  |  | 115 | 380 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 09 |  | 211 | 217, 218, 219 | kanceláře | 160 |  |  |  | 95 | 315 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 217, 218 a 219; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 95 - 315 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 10 |  | 211 | 217, 218, 219 | kanceláře | 160 |  |  |  | 90 | 285 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 11 |  | 211 | 224, 225 | denní místnost a kancelář | 200 |  |  |  | 120 | 385 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 224 a 225; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 65 - 210 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 12 |  | 211 | 224, 225 | denní místnost a kancelář | 200 |  |  |  | 105 | 350 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 02 | 13 |  | 211 | 211 | chodba | 125 |  |  |  | 170 | 170 |  | ne | bez regulace - trvale otevřeno | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 03 | 01 |  | 311 | 310, 312 | kanceláře | 200 |  |  |  | 105 | 350 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 310 a 312; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 105 - 350 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 03 | 02 |  | 311 | 310, 312 | kanceláře | 200 |  |  |  | 100 | 320 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 03 | 03 |  | 311 | 313, 314 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 313 a 314; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 03 | 04 |  | 311 | 313, 314 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 03 | 05 |  | 311 | 315, 316 | kanceláře | 200 |  |  |  | 105 | 350 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 315 a 315; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 105 - 350 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 03 | 06 |  | 311 | 315, 316 | kanceláře | 200 |  |  |  | 100 | 320 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 03 | 07 |  | 311 | 317, 318, 319 | kanceláře | 200 |  |  |  | 120 | 385 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 317, 318 a 319; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 120 - 385 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 03 | 08 |  | 311 | 317, 318, 319 | kanceláře | 200 |  |  |  | 105 | 350 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 03 | 09 |  | 311 | 324, 325 | denní místnost a kancelář | 200 |  |  |  | 120 | 385 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 324 a 325; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 120 - 385 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 03 | 10 |  | 311 | 324, 325 | denní místnost a kancelář | 200 |  |  |  | 105 | 350 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 03 | 11 |  | 311 | 311 | chodba | 125 |  |  |  | 180 | 180 |  | ne | bez regulace - trvale otevřeno | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 04 | 01 |  | 411 | 410, 412, 413 | kanceláře | 200 |  |  |  | 120 | 385 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 410, 412 a 413; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 120 - 385 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 04 | 02 |  | 411 | 410, 412, 413 | kanceláře | 200 |  |  |  | 110 | 355 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 04 | 03 |  | 411 | 414, 415 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 414 a 415; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 04 | 04 |  | 411 | 414, 415 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 04 | 05 |  | 411 | 416, 417, 418 | kanceláře | 200 |  |  |  | 120 | 385 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 416, 417 a 418; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 120 - 385 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 04 | 06 |  | 411 | 416, 417, 418 | kanceláře | 200 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 04 | 07 |  | 411 | 419 | zasedací místnost | 250 |  |  |  | 0 | 910 |  | ano | možnost plného uzavření (dálkově + místně); plynulé řízení vzduchového výkonu od čidla CO2 v rozsahu 270 - 910 m3/h | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 04 | 08 |  | 411 | 419 | zasedací místnost | 250 |  |  |  | 0 | 820 |  | ano | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 04 | 09 |  | 411 | 424 | denní místnost | 200 |  |  |  | 150 | 490 |  | ne | 1x čidlo CO2 v místnosti 424; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 150 - 490 m3/h | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 04 | 10 |  | 411 | 424 | denní místnost | 200 |  |  |  | 135 | 445 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 04 | 11 |  | 411 | 411 | chodba | 125 |  |  |  | 155 | 155 |  | ne | bez regulace - trvale otevřeno | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 04 | 12 |  | 411 | 411 | chodba | 125 |  |  |  | 155 | 155 |  | ne | bez regulace - trvale otevřeno | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 05 | 01 |  | 511 | 509, 510 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 509 a 510; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 05 | 02 |  | 511 | 509, 510 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 05 | 03 |  | 511 | 513, 514 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 513 a 514; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 05 | 04 |  | 511 | 513, 514 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 05 | 05 |  | 511 | 515, 516 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 515 a 516; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 05 | 06 |  | 511 | 515, 516 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 05 | 07 |  | 511 | 518, 519 | kanceláře | 200 |  |  |  | 105 | 350 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 518 a 519; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 105 - 350 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 05 | 08 |  | 511 | 518, 519 | kanceláře | 200 |  |  |  | 100 | 320 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 05 | 09 |  | 511 | 511 | chodba | 125 |  |  |  | 110 | 110 |  | ne | bez regulace - trvale otevřeno | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 06 | 01 |  | 611 | 610, 612 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 610 a 612; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 06 | 02 |  | 611 | 610, 612 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 06 | 03 |  | 611 | 613, 614, 615 | kanceláře | 160 |  |  |  | 95 | 315 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 613, 614 a 615; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 95 - 315 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 06 | 04 |  | 611 | 613, 614, 615 | kanceláře | 160 |  |  |  | 90 | 285 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 06 | 05 |  | 611 | 616, 617 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 616 a 617; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 06 | 06 |  | 611 | 616, 617 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 260 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 06 | 07 |  | 611 | 618, 619, 620 | kanceláře | 200 |  |  |  | 105 | 350 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 618, 619 a 620; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 105 - 350 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 06 | 08 |  | 611 | 618, 619, 620 | kanceláře | 200 |  |  |  | 100 | 320 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 06 | 09 |  | 611 | 611 | chodba | 125 |  |  |  | 130 | 130 |  | ne | bez regulace - trvale otevřeno | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 07 | 01 |  | 711 | 709, 710 | jídelna | 160 |  |  |  | 95 | 315 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 709 a 710; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 95 - 315 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 07 | 02 |  | 711 | 709, 710 | jídelna | 160 |  |  |  | 90 | 285 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 07 | 03 |  | 711 | 712 | čekárna | 200 |  |  |  | 160 | 525 |  | ne | 1x čidlo CO2 v místnosti 712; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 160 - 525 m3/h | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 07 | 04 |  | 711 | 712 | čekárna | 200 |  |  |  | 145 | 475 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 07 | 05 |  | 711 | 713, 714, 715 | kanceláře | 200 |  |  |  | 120 | 385 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 713, 714 a 715; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 120 - 385 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 07 | 06 |  | 711 | 713, 714, 715 | kanceláře | 200 |  |  |  | 105 | 350 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 07 | 07 |  | 711 | 716, 717, 718 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 716, 717 a 718; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 07 | 08 |  | 711 | 716, 717, 718 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 07 | 09 |  | 711 | 719, 720, 721 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 719, 720 a 721; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 07 | 10 |  | 711 | 719, 720, 721 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 07 | 11 |  | 711 | 711 | chodba | 125 |  |  |  | 130 | 130 |  | ne | bez regulace - trvale otevřeno | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 08 | 01 |  | 811 | 809, 810 | kanceláře | 125 |  |  |  | 55 | 175 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 809 a 810; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 55 - 175 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 08 | 02 |  | 811 | 809, 810 | kanceláře | 125 |  |  |  | 50 | 160 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 08 | 03 |  | 811 | 812 | učebna | 200 |  |  |  | 0 | 525 |  | ano | možnost plného uzavření (dálkově + místně); plynulé řízení vzduchového výkonu od čidla CO2 v rozsahu 160 - 525 m3/h | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 08 | 04 |  | 811 | 812 | učebna | 200 |  |  |  | 0 | 475 |  | ano | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 08 | 05 |  | 811 | 813, 814, 815, 816 | kanceláře | 200 |  |  |  | 130 | 420 |  | ne | 4x čidlo CO2 v místnosti 813, 814, 815 a 816; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 130 - 420 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 08 | 06 |  | 811 | 813, 814, 815, 816 | kanceláře | 200 |  |  |  | 115 | 380 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 08 | 07 |  | 811 | 817, 818, 819 | kanceláře | 160 |  |  |  | 85 | 280 |  | ne | 3x čidlo CO2 v místnosti 817, 818 a 819; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 85 - 280 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 08 | 08 |  | 811 | 817, 818, 819 | kanceláře | 160 |  |  |  | 80 | 255 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 08 | 09 |  | 811 | 820, 821 | kanceláře | 125 |  |  |  | 65 | 210 |  | ne | 2x čidlo CO2 v místnosti 820 a 821; plynulá regulace množství vzduchu v rozsahu 65 - 210 m3/h dle nižší z naměřených hodnot | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
| VAV. | 08 | 10 |  | 811 | 820, 821 | kanceláře | 125 |  |  |  | 60 | 190 |  | ne | Odvod nastavit na 90 % přívodu | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
A- | VAV. | 08 | 11 |  | 811 | 811 | chodba | 125 |  |  |  | 130 | 130 |  | ne | bez regulace - trvale otevřeno | se servomotorem 0-10V, MODBUS; s protihl. Opláštěním
[11 empty] | Vp | 4580 | 17620
[11 empty] | Vo | 3210 | 14460
11568
14096
POZNÁMKA
| VAV |  |  |  | -regulátor proměnného průtoku vzduchu (P=přívod/O=odvod)
| Regulační rozsah |  |  |  | -regulátor reguluje v uvedeném rozsahu dle čidel

## POŽÁRNÍ KLAPKY
SEZNAM POŽÁRNÍCH KLAPEK
OZNAČENÍ | BLOKOVANÁ ZAŘÍZENÍ | UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ | ROZMĚR | OSAZENÍ | PROVEDENÍ
NA VÝKRESE | - | m.č. | mm |  | -
PK1.1 | 1.1 | 110 | 450x250 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK1.2 | 1.1 | 110 | 450x250 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK1.3 | 1.1 | 110 | 400x250 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK1.4 | 1.1 | 110 | 400x250 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK1.5 | 1.1 | 110 | 400x250 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK1.6 | 1.1 | 110 | 400x250 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK1.7 | 1.1 | 110 | Ø125 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK1.8 | 3.5 | 110 | 200x300 | STĚNA | Lamelová požární klapka; servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK1.9 | 3.5 | 110 | 200x300 | STĚNA | Lamelová požární klapka; servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK1.10 | 3.4 | 110 | 200x300 | STĚNA | Lamelová požární klapka; servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK2.1 | 1.1 | 211 | 800x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK2.2 | 1.1 | 204 | 560x250 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK2.3 | 1.1 | 215 | 630x355 | PODLAHA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK2.4 | 1.1 | 215 | 630x355 | PODLAHA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK2.5 | venbtilátory 3.X krom 3.7, 3.9, 3.11 | 215 | 355x200 | PODLAHA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK3.1 | 1.1 | 311 | 630x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK3.2 | 1.1 | 304 | 400x280 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK4.1 | 1.1 | 411 | 800x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK4.2 | 1.1 | 404 | 560x250 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK5.1 | 1.1 | 511 | 450x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK5.2 | 1.1 | 504 | 400x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK6.1 | 1.1 | 611 | 450x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK6.2 | 1.1 | 604 | 400x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK7.1 | 1.1 | 711 | 630x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK7.2 | 1.1 | 704 | 560x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK8.1 | 1.1 | 811 | 630x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
PK8.2 | 1.1 | 804 | 560x200 | STĚNA | servopohon 230V; teplotní; koncový spínač polohy listu "otevřeno" a "zavřeno" součástí servopohonu
všechny požární klapky budou vybaveny servopohonem a budou ovládány od EPS
Signalizace a ovládání zařízení VZT bude provedeno na základě dohody profese EPS a MaR