MODERNIZAČNÍ FOND

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO

ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY:

„Fotovoltaická elektrárna na budově Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, ul. Revoluční tř. 211,“

# Identifikace projektu/žadatele

* Název projektu: Fotovoltaická elektrárna na budově Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
* Název programu: 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře
* Název žadatele: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,

IČ: 70889546

* Identifikační údaje zpracovatele: Zero Emission Consulting s.r.o., Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 09399895, Ing. Jaroslav Altera, (Autorizace ČKAIT 0007576)
* Datum zpracování: 31.05.2024


# Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)

Studie navrhuje instalaci FVE pro vlastní spotřebu na střeše objektu Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112. Objekt je v plném vlastnictví žadatele – Královehradecký kraj

|  |  |
| --- | --- |
| Název objektu | Střední škola technická a řemeslná |
| Ulice, číslo popisné | Revoluční třída 211 |
| PSČ, Město | 504 01 Nový Bydžov |
| Kraj | Královehradecký |
| Země | ČR |

|  |  |
| --- | --- |
| Typ budov dle KN | budova s číslem popisným |
| Využití budovy | objekt občanské vybavenosti |
| Typ provozu | SŠ – školní rok |
| Typ střechy | Sedlová/valbová víceplášťová |
| Krytina střechy | Eternit |
| Sklon střechy | 36° |
| Parcelní číslo | p.č. st. 688/1; stavební objekt č.p. 211 |
| Katastrální území | Nový Bydžov [707163] |
| Odkaz na mapu | https://mapy.cz/zakladni?q=Revoluční%20třída%20211&source=addr&id=10900855&x=15.4893429&y=50.2389731&z=18 |
| Spotřeba objektu za rok | 47,57 MWh/rok |

Níže je přiložen Snímek katastrální mapy a informace z KN. Fotodokumentace je součástí příloh této studie.





# Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů (specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy

(textová část)

* Jedná se o střešní instalaci fotovoltaické elektrárny bez bateriového úložiště. Technologie FVE bude umístěna v technické místnosti – Rozvodna NN.
* Studie navrhuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 49,5 kWp s umístěním na střechu objektu střední školy. Celkově se jedná o 110 ks FV panelů (výkon jednoho panelu je 450 Wp) a 2 ks měniče o výkonu 20,0 kW. Návrh plně koresponduje s uzavřenou smlouvou o připojení č. 23\_SOP\_01\_4122343610, která je součástí příloh žádosti o dotaci. Orientace využitelné plochy střechy je na jih, východ a západ, na ní FV panely s orientací: 44 kusů se sklonem 36° a s natočením (jih=0°) 12°, 44 kusů se sklonem 36° a s natočením (východ=-90°) -78° a22 kusů se sklonem 36° a s natočením (západ=90°) 102°.
* Studie uvažuje s potřebnou rekonstrukcí HDO vedení, s úpravou hlavního domovního vedení a elektroměrového rozvaděče.

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové parametry FVE** |  |
| Celková plocha pro instalaci fotovoltaiky (m2) | 500 m2 |
| Celkem ks panelů pro celkový instalovaný výkon | 110 ks |
| Celkový instalovaný výkon (kWp) | 49,5 kWp |
| Celková roční výroba FVE (MWh/rok) | 47,775 MWh/rok |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fotovoltaické panely** |  |
| Typ FV panelu | Monokrystalický |
| Výrobce | Canadian Solar 450W model: CS6L-450MS (dle dostupnosti) |
| Referenční účinnost (%) | 21,50 % |
| Výkon 1 ks panelu (Wp) | 450 Wp |
| Konstrukční záruka | 12 let (90,6 %) |
| Záruka výkonu po 25 letech | 80,2 % nominální hodnoty panelu |
| **Měniče** |  |
| typ | Symetrický ONGRID |
| Předpokl. životnost | 15 let |
| Záruka | 10 let |
| Výkon | 20 kW |
| Účinnost | 98,2 % |
| **Konstrukce pro FVE** |  |
| Materiál | Hliník nebo geokompozit |
| Způsob uchycení | Ukotvení do pláště nebo do krovů |
| Záruka | 12 let |

*\* Uvedený výrobce, případně typ technologie se může v pozdější fázi projektu změnit vzhledem ke změnám dostupnosti výrobků na celosvětovém trhu s fotovoltaikou. Použitá technologie bude splňovat všechna kritéria pro získání dotace.*

Simulace výroby PVGIS:

Detailní simulace pro jednotlivé střechy a orientace východ/západ je uvedena na konci studie jako Příloha č.1,2,3

Budova pro vzdělávání:

EAN- 859182400700851464

Je navrženo umístění FVE na střechy Dětského domova o celkovém výkonu 49,5 kWp.

Výkon fotovoltaických panelů je zaveden do střídače, kde je stejnosměrné napětí dále transformováno na střídavé napětí.

Pro realizaci je navržena instalace celkem 110 kusů monokrystalických fotovoltaických panelů, každý o výkonu 450 Wp. Panely budou na střeše instalovány na kovové konstrukci, která zajistí jejich optimální sklon, případně uchyceny pomocí střešního háku, nebo kotvy dle typu střešní krytiny.

Měnič je navržen třífázový symetrický On-Grid. Celkový počet uvažovaných měničů je 1 kusy.

Uvažované parametry jednotlivých komponent vychází z parametrů reálných produktů:

FV Panely: typ monokristalický, 450Wp, 1000V

Střídače: Fotovoltaický střídač symetricý ONGRID

Uvedené komponenty mohou být pro realizaci nahrazeny obdobnými typy jiných výrobců při splnění minimálních požadovaných komponentů jež definuje text výzvy RES+ č.4/ 2022 v kapitole 12.2 „Specifická kritéria přijatelnosti.“

Výše uvedené navržené komponenty splňují požadavky na minimální účinnost, životnost, certifikaci a záruky jednotlivých prvků.

1. **Soubory norem**

|  |  |
| --- | --- |
| Technologie | Soubory norem (je-li relevantní) |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 |
| Měniče | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN 50549/2 |

Plnění požadavků na soubory norem u navržených komponent:

FV panely – ANO – IEC 61215 a IEC 61730

Měniče – ANO – normy řady IEC 61000

1. **Účinnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| Technologie | Minimální účinnost |
| Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC) | 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,  19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku,  20,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku,  12,0 % pro tenkovrstvé moduly,  nestanoveno pro speciální výrobky a použití. |
| Měniče | 97,0 % (Euro účinnost) |

Plnění požadavků na účinnost u navržených komponent:

FV panely – ANO – 20,9 %

Měniče – ANO – 97,4 %

1. **Životnost**

|  |  |
| --- | --- |
| Technologie | Požadované zajištění životnosti |
| Fotovoltaické moduly | min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem  - min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem |
| Měniče | záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho  bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě  poruchy či poškození |

Plnění požadavků na životnost u navržených komponent:


FV panely – ANO – 12letá záruka výrobce; 25letá záruka na výkon s lineárním poklesem

Měniče – ANO – 10letá záruka výrobce, doporučeno požadovat v rámci výběrového řízení po dodavateli

# Popis nové FVE z pohledu povinných technických parametrů (specifická kritéria přijatelnosti) uvedených v podmínkách výzvy (výkresová část)


Střední škola

Situace:



Fotodokumentace:







# Posouzení konstrukcí

Posouzení je provedeno porovnáním nového a stávajícího zatížení bez vlastní tíhy. Pro uchycení panelů je uvažováno kotevních kombišroubů s pryžovým těsněním.

STÁVAJÍCÍ ZATÍŽENÍ:

Stálé – skladba střešního pláště 0,180 kN/m2

Užitné – sníh 2,50 kN/m2

vítr tlak 0,10 kN/m2

∑ 2,78 kN/m2

NOVÉ ZATÍŽENÍ:

Stálé – skladba střešního pláště 0,180 kN/m2

Fotovoltaika včetně Al konstrukce 0,12 kN/m²

Užitné – sníh 2,50 kN/m2

vítr tlak 0,10 kN/m2

∑ 2,9 kN/m2

VÝSLEDNÁ HODNOTA PŘITÍŽENÍ V CHARAKTERISTICKÝCH HODNOTÁCH 2,9/2,78=1,044 NAVÝŠENÍ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE JE DO 5% PŮVODNÍHO

Závěr:

Předpokládané nové zatížení je vyšší do 5 % oproti původnímu. Toto zatížení je konstrukce schopna bezpečně přenést. V případě požadavku na skutečnou únosnost stávající konstrukce se musí provést diagnostika konstrukce – třída betonu, oceli a vyztužení a provést přesný statický výpočet.

Detailní zaměření střechy je uvedeno na výkrese na konci studie jako Příloha č. D1.1

V Ostravě dne 29. května 2024

Jan Hejmala