## SO01
PD nemocnice Trutnov
Rozpočet ze stádia dokumentace DPS
D.1.4.d. - Elektroinstalace - silnoproud
D.1.4.d._R - Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Rekapitulace
HLAVA | ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
1. | Dodávky | [6 empty] | 0
2. | Svítidla | [6 empty] | 0
3.1 | Materiál | [6 empty] | 0
3.2 | Montážní práce pro materiál | [6 empty] | 0
4. | Zemní, stavební a montážní práce | [6 empty] | 0
5. | HZS | [6 empty] | 0
| Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky) - zrušeno | ze základu:
| Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál) - zrušeno | ze základu:
| PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce) - zrušeno | ze základu:
| Celkem | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| DPH celkem | [6 empty] | 0
| Celkem s DPH | [6 empty] | 0
Soupis prací
Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
1.Dodávky
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
1.1 | Rozvaděč RH, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Rozvaděč RPO v požárním krytu, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Zařízení UPFD – certifikovaný záložní zdroj pro požární napájení (s požárním krytem), včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Rozvaděč RS, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Rozváděč R-FVE, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Rozvaděč RE - G, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Zařízení RJSV – řídící jednotka světlíků (certifikované požární zařízení pro ovládání odvětrání CHUC) , včetně krytu a montáže | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Zdvojená podlaha rozvodny NN, včetně montáže - zrušeno, viz část D.1.1 Arch. stav. část, položka č. 92 |  | kus |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Nabíjecí stanice elektromobilů 22kW, včetně montáže | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
2. Svítidla
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
2.1 | A1 - sv. přisazené, LED 54W, 4000K, IP66, 1572x111x95mm, kompletní včetně montáže | 314 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | A2 - sv. přisazené, LED 43W, 4000K, IP66, 1272x111x95mm, kompletní včetně montáže | 59 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | B - sv. LED přisazené 20W/4000K Ra85 UGR-19, těleso kov, bílý lak, d= 220mm, kompletní včetně montáže | 9 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | C - sv. přisazené LED 76W/4000K, těleso sv Al, RAL 9006, tvrzené sklo, optika wallwasher, DALI, 230V, kompletní včetně montáže | 14 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | N - sv. nouzové přisazené LED, těleso z polykarbonátu, široká optika, IP65, vč. piktogramu, připojeno na CBS, kompletní včetně montáže | 127 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | N1 - sv. nouzové přisazené LED, těleso z polykarbonátu, široká optika, IP65, vč. piktogramu s praporkem, připojeno na CBS, kompletní včetně montáže | 44 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | N2 - sv. nouzové přisazené protipanické LED 6,5W, těleso polykarbonát bílý, IP65, optika area napojeno na CBS, kompletní včetně montáže | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | CBS (MODUL CENTRÁLNÍ BATERIOVÉ STANICE v požárním krytu) okruhový systém pro min. 16 oruhů s možností doplnění min 3ks. okruhů, doba svícení po výpadku dle PBŘ, včetně dálkového vypnutí signálem CENTRAL a TOTAL stop, komunikačního panelu do MAR, kompletní včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Závěs pro zavěšení svítidla pod stropem pro technické místnosti v 1S. Zavěšeno na závitových tyčích, hloubka vynesení 250mm, kompletní včetně závěsů a montáže | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.10
2.11 | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla | 569 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje | 569 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
3. Materiál
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
3.1 | Instalační přístroje a materiál
3.2
3.3 | Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, barva bílá, kompletní, včetně montáže | 22 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.5
3.6 | Jednonásobný rámeček, barva bílá, včetně montáže | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Kryt jednoduchý, kompletní, včetně montáže | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.8
3.9 | Tlačítkový ovladač CENTRAL STOP, 2P kontakty, pod sklem, kompletní, včetně montáže | 27 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Tlačítkový ovladač TOTAL STOP, 2P kontakty, pod sklem, kompletní, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.11
3.12 | Pohybové čidlo, na povrch, IP 44, spínací char. 360°, kompletní, včetně montáže | 209 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Čidlo CO, na povrch, IP 44, 2xNO kontakt, kompletní, včetně montáže | 24 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Termostat, na povrch, IP 44, 2xNO kontakt, kompletní, včetně montáže | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Čidlo kouře a tepla pro spínání odvětrání CHUC, kompletní, včetně orientační doutnavky a montáže | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže | 36 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.17 | Odbočná krabice IP 44, včetně svorkovnice, víčka a montáže | 345 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 | Odbočná krabice IP 56, včetně svorkovnice, víčka a montáže | 270 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.19
3.20 | Kabely
3.21 | Kabel CYKY 3Ox1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 190 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.22 | Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 6150 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.23 | Kabel CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 2560 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.24 | Kabel CYKY 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.25 | Kabel CYKY 5Ox1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 292 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.26 | Kabel CYKY 7Ox1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.27 | Kabel CYKY 19Ox1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.28 | Kabel CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 262 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.29 | Kabel CYKY 5Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.30 | Kabel CYKY 5x6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.31 | Kabel CYKY 4x10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.32 | Kabel CYKY-J 5x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 252 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.32a | Kabel H07RN-F 5Gx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.33 | Kabel CYKY-J 4x35+25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.34 | Kabel CYKY-J 3x120+70 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 67 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.35 | Kabel CYY-J 4x150 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.36
3.37 | Kabely - topné kabely - otápění ŽLABŮ
3.38 | Typ 20W/m plochý průřez (cca 5x15mm) a je využíván především pro ochranu střešních okapů a svodů před sněhem a ledem. Příkon při +10°C=20W/m; teplotní odolnost 80°C; instalace možná do -10°C; min. radius ohybu 25mm; maximální délka při -20°C a hodnotě jističe: 10A=44m / 16A=70m / 20A=87m / 25A=104m | 90 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.39 | Pripojovací souprava pro topné kabely | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.40 | Ukoncovací souprava pro topné kabely | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.41 | Samolepicí páska PE | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.42 | Samolepicí páska AL | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.43 | Výstražný štítek LB | 18 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.44 | Plastová svorková skrín se svorkovnicí | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.45 | Uni nerez držák skríní a termostatu | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.46
3.47 | Kabely - dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d0
3.48 | Kabel CXKH-V FE 180/E90 2Ox1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabel CXKH-V FE 180/E90 3Ox1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 475 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.49 | Kabel CXKH-V FE180/E90 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 2410 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.50 | Kabel CXKH-V FE180/E90 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 175 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.51 | Kabel CXKH-V FE180/E90 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 67 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.52 | Kabel CXKH-V FE180/E90 4Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.53 | Kabel CXKH-V FE180/E90 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.54
3.55 | Trubky, lišty, kabelové žlaby
3.56 | Kabelový žlab 100x100mm, včetně montáže a příslušenství | 1504 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.57 | Kabelový žlab 500x100mm, včetně montáže a příslušenství | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.58 | Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 350 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.59 | Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 470 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.60 | Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.61 | Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.62 | Kabelová chránička korugovaná DN40, včetně montáže a příslušenství | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.63 | Kabelová chránička korugovaná DN63, včetně montáže a příslušenství | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.64 | Kabelová chránička korugovaná DN90, včetně montáže a příslušenství | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.65 | Kabelová chránička korugovaná DN100, včetně montáže a příslušenství | 110 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.66 | Kabelová chránička korugovaná DN125, včetně montáže a příslušenství | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.67 | Kabelová chránička korugovaná DN160, včetně montáže a příslušenství | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.68 | Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 2400 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.69 | Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 5630 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.70 | Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 230 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.71 | Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.72
3.73 | Kabelová trasa stoupacího vedení na příchytkách, včetně příchytek, požárně dělících přepážek a montáže | 26 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.74 | Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže | 2800 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.75 | Kabelový žlab požární 50x60mm, včetně montáže a příslušenství | 670 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.76 | Kabelový žlab požární 200x60mm, včetně montáže a příslušenství | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.77
3.78 | Uzemnění
3.79 | Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže | 76 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.80 | Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže | 1490 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.81 | Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže | 95 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.82 | Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže | 236 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.83
3.84 | Svorka zemnící, včetně montáže | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.85 | Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže | 15 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.86 | Páska uzemňovací měděná, včetně montáže | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.87 | Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.88 | Přípojnice hlavního pospojování, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.89 | Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.90
3.91 | Zemnící drát AlMgSi D8, včetně montáže | 390 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.92 | Zemnící páska FeZn 30x4mm2, včetně montáže | 405 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.93 | Zemnící drát FeZn 10, včetně montáže | 130 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.94
3.95 | Jímací tyč s rovným koncem - trubka JT 2,0AlMgSi | 14 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.96 | Podstavec betonový PB19 | 28 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.97 | Podložka gumová PB 19 | 28 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.98 | Svorka k jímací tyči JT SJ 1c | 14 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.99 | Stojan pro jímací tyč SJ | 14 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.100 | Jímací tyč s rovným koncem - trubka JT 4,0AlMgSi | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.101 | Svorka k jímací tyči JT SJ 1c | 16 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.102 | Podstavec betonový PB19 | 48 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.103 | Tyč spojovací TS | 24 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.104 | Podložka gumová PB 19 | 24 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.105 | Objímka jímací tyče OJ | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.106 | Očnice lanová 3mm | 24 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.107 | Lanová svorka LS 5 | 48 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.108 | Lanko nerezové průměr 3mm | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.109 | Napínací šroub NS 6 | 24 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.110 | Podpěra vedení PV21d, včetně montáže | 320 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.111 | Podpěra vedení PV14a, včetně montáže | 90 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.112 | Izolační tyč ITV43 | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.113 | Izolační tyč ITV43c | 15 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.114 | Štítky na vývody uzemnění | 48 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.115 | Uzemňovací svorka SS, včetně montáže | 180 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.116 | Uzemňovací svorka SU, včetně montáže | 260 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.117 | Uzemňovací svorka SPb, včetně montáže | 40 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.118 | Zkušební svorka SZ, včetně montáže | 24 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.119 | Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže | 190 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.120 | Uzemňovací svorka SR3b, včetně montáže | 150 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.121 | Obalení spojů jutou a zalití asfaltem | 75 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.122 | Protikorozní ochrana vývodů uzemnění | 35 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.123 | Připojení na pospojování | 35 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.124 | Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.125
3.126 | Materiál pro FVE
3.127 | Měnič AC/DC, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.127a | Baterie LiFePo 15kW, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.128 | Rozvaděč RDC, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.129 | Rozvaděč R-meteo, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.130 | Panel FVE, včetně montáže | 60 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.131 | Optimizer, včetně montáže | 60 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.132 | Optimizer - clowd, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.133 | Optimizer - Gateway, včetně montáže | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.134 | Konstrukce pro uložení panelů pod úhlem 15°, včetně montáže | 60 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.135 | Kabelový žlab 200x100mm pro DC rozvody na střeše, venkovní použití, včetně podpůrných konstrukcí, víka, montáže a příslušenství | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.136 | Vodič dvouplášťový VE 1x6 | 675 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.137 | Kabel FTP Cat. 6 | 56 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.138 | Pomocný montážní materiál pro FVE | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.139
3.140 | Podružný materiál
3.141 | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 7 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.142 | Protipožární nátěry | 9 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.143 | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.144 | Výstražná tabulka, včetně montáže | 30 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
3.145
3.146 | Ostatní práce a materiály
| Připojení zařízení ostatních profesí | 25 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
4.1 | Průrazy zdivem | 30 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Drážky ve zdivu | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Jádrové vrtání | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Prostup kabelů střechou, včetně utěsnění | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Prostup kabelů obvodovou stěnou, včetně utěsnění | 35 | kus |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Vytyčení trasy uzemnění | 320 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Výkop kabelové rýhy 35x90cm v zemině tř. 3 | 190 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | Zához kabelové rýhy 35x90cm v zemině tř.3 | 160 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | Manipulace, uložení zeminy na deponii | 22 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku | 9 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Hutnění zeminy ve výkopu | 110 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 | Odvoz suti | 5 | t |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
5. HZS
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
5.1 | Práce nespecifikované ceníkem | 1 | soubor |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení | 1 | soubor |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - zrušeno
5.4 | Příprava ke komplexní zkoušce | 1 | soubor |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
| Zpracoval: Rouča |  |  | Dne: |  |  |  | 07/12/2024
změny ke dni 21.11.2025
změny ke dni 09.12.2025
změny ke dni 20.01.2026