## Obsah # Technická zpráva - Úvod - Technické řešení - Napájení - Závěr - Příloha – Osvědčení o autorizaci # Výkaz výměr # Výkresová část D. 1.4.5.1 Dispozice, rozvody 1. NP D. 1.4.5.2 Dispozice, rozvody 2. NP D. 1.4.5.3 Dispozice, rozvody 3. NP D. 1.4.5.4 Dispozice, rozvody 4. NP D. 1.4.5.5 Přehledové schéma rozvodů SKS D. 1.4.5.6 Přehledové schéma rozvodů EZS D. 1.4.5.7 Přehledové schéma rozvodů CCTV

|  | Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 466 335 223 DIČ CZ25262564 http://www.epos.cz | Autorizační razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové | Stupeň: Projekt DPS |  | Výtisk: |
| Objekt: Objekt v areálu Pospíšilova 365 Hradec Králové | Obsah: Slaboproud (SKS, EZS, KAM) |  | Datum: 10/2015 |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Petrů autorizovaný inženýr činný ve výstavbě | Hlavní projektant: Ing. Karel Petrů |  | Zak. číslo: z45036 |

Technická zpráva

### Úvod

Projektová dokumentace slaboproudu je zpracována pro investora na základě objednávky GP stavby Ing. Bohuslava Říčaře, PLANNING ART s.r.o. do  jejich podkladových výkresů.

### Technické řešení

Rozvody slaboproudých zařízení budou vedeny převážně v chodbách v mezistropu v kabelových žlabech připravených silnoproudem pro SKS dále v kabelových podlahových a podparapetních  žlabech a dále v trubkách pod omítkou.

Slaboproudé rozvody

V jednotlivých nadzemních podlažích jsou v serverovnách umístěny rozváděče SKS R1 až R4 ve čtyřech podlažích. Ty jsou vzájemně propojeny kabely 5x SKS – UTP 4x2 6. kat. a 2x OPT kabel SM 4 vl. dle výkresu D.1.4.5.5. Přehledové schéma rozvodů SKS – LAN. Osazení rozvaděčů R1 – R4 jsou na tomtéž výkrese.

Přívod TEL je z ÚR v 1.PP kabelem SYKFY 25x2x0,5 suterénem do rozvaděče R1 (připraveno trubkování. Předpokládá se ještě i budoucí Rezervní připojení OPT kabelu, protože v objektu jsou ukončeny dvě trubky HDPE 40 šedé v majetku CETIN. Tyto trubky budou prodlouženy suterénem budovy do recepce - serverovny v 1. NP. Rozváděče R1 až R4 jsou propojeny kruhovým vedením OPT kabelu SM 4 vl. Ze všech rozvaděčů R1 až R4 je hvězdicový rozvod kabelem SKS UTP 4x2 6. kat.  do ÚZ v kancelářích na patře a slouží pro rozvod INT a počítačové sítě, TEL a dále pro rozvod DTEL. DTEL a vstupní systém pro vstup do budovy a dále do jednotlivých podlaží zajišťuje v rámci služby O2 a je připojen po vedení SKS, zdroj pro EZ vstupních dveří je v rozvaděči elektro v příslušném podlaží.

Na střeše nad R4 je anténní stožár s anténou datového směrového spoje napojeného v R4 opět zajišťuje O2..

Vnitřní slaboproudé instalace budou v členění – EZS, SKS vč. INT a KAM.

EZS – Elektrická zabezpečovací signalizace

Systém EZS pro střežení vnitřních prostorů bude vybaven ústřednou EZS, která bude společně s dotykovou ovládací klávesnicí umístěna v recepci v 1. NP. Viz výkres D.1.4.5.6. Přehledové schéma rozvodů ústředny EZS. Systém EZS je rozdělen na 4 podsystémy – skupiny podle jednotlivých podlaží.. Pohybovými čidly PIR  jsou chráněny chodby. Ovládací klávesnice jednotlivých skupin EZS  jsou v příslušných chodbách jednotlivých podlaží. Hlásiče v 1. NP jsou napojeny přímo v ústředně EZS, v ostatních podlažích z koncentrátorů na jednotlivých podlažích. V EZS jsou elektrické požární hlásiče opticko – kouřové na chodbách každého NP a vždy jeden tlačítkový hlásič.  Při aktivaci požárního hlásiče se ovládá klíčový tresor s vybavovací cívkou 12 v ss . vedle vstupu do budovy , kde bude umístěn generální klíč od objektu. Současně se odblokují všechny vnitřní dveře. KT současně bude rezervou, pokud by někdy v budoucnu byla realizována EPS. V současné době ji však PBŘ nepředepisuje.

Poplachový signál je vyveden po GSM na hlídací agenturu podle zvyklostí investora.

Poplachové  výstupy ústředny jsou vyvedeny na vnitřní poplachovou sirénu umístěnou v patře na chodbě.   Rozvody linky jsou realizovány datová část kabelem UTP, napájecí část kabelem JYTY 2x1 v elektroinstalačních lištách v mezistropu chodby, připojení čidel PIR a magnetických spínačů a požárních hlásičů EPH kabelem LAM 6X v trubkách pod omítkou.

Realizace EZS bude provedena dle ČSN EN řady 50 131.

SKS – Strukturovaný kabelážní systém

V serverovnách 1. až 4. NP jsou rozvaděče R1 až R4, kde jsou ukončeny kabely UTP 4x2 6. kat. na Path panelu hvězdicový rozvod do dvouzásuvek v objektu. Rozvod SKS je určen pro připojení PC na INT případně TEL. Elektrický vrátný při vstupu do patra a při vstupu do budovy připojený po strukturované kabeláži bude kompatibilní s u VOIP virtuální IP telefonii nabízenou formou pronájmu služby společností O2 panem Ing. Stříteským. Na střeše objektu nad R4 je anténa směrového datového spoje pro řešení datového připojení. Toto datové připojení 100 Mb, VOIP telefonii včetně vstupních komunikátorů a přístupového systému s patrovými EZ dveří zajišťuje podle dohody O2 v rámci pronájmu služby. Rozvaděče jsou vzájemně propojeny 5x UTP kabelem a OPT kabelem dle výkresu D.1.4.5.5. – Přehledové schéma rozvodů SKS – LAN.

TEL – Telefonní přípojka

Telefonní přípojka je rezervou z přesunutého ÚR O2 připraveným trubkováním suterénem do rozvaděče R1 v 1. NP. Dle výkresu D.1.4.5.5. – Přehledové schéma rozvodů SKS – LAN.

KAM – Kamerový systém

Stávající kamery 1-3 ve 3. NP se demontují a přesunou se do 2. NP. Jedna kamera analogová se přidá nová do vstupu budovy. Stávající záznamové zařízení a monitor se instaluje do R1 v 1. NP v recepci, kamery se připojí po koaxiáním kabelu a připojí se napájení kamer.

### 4.   Napájení

Napěťová soustava :  3PEN  400V/230V ~ 50 Hz síť TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 20000-4-41 :

Samočinným odpojením od zdroje.

Prostředí:  V objektu působí  vnitřní vytápěné prostředí.

Přívod 230 V AC pro ústřednu EZS a R1-R4 zajistí PD silnoproudu zpracovatel p. Kamil Hejcman <khejcman@energiaprojekt.cz> Dále zajistí zdroj 12V v rozváděči s přívodem ke komunikátori 2N Helios pro napájení EZ.

### 5    Závěr

Dodavatel v závěru montáže výchozí revizi elektrických zařízení a jejich zkušební provoz. Při realizaci je nutné dodržovat platné ČSN.

V Pardubicích 30.10.2015

Ing. Karel Petrů

Projektant

- Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení reg. č. ČKAIT 0701037             M  +420 608981059