POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Akce:

- SO 16 – OBJEKT O

- SKLAD MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ A ODPAŘOVACÍ STANICE

| Zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Slánský |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Tadeáš Vodička, 4.5.2015 |

Tato dokumentace plně nahrazuje předchozí požárně bezpečnostní řešení vypracované p. Alešem Blechou 03/2012 a respektuje stanovisko vydané HZS Náchod.

- seznam použitých podkladů pro zpracování,

výkresy stavební části PD

technické listy výrobce Wienerberger

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv

zákon 133/1998sb. o požární ochraně

Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb

ČSN 73 0810:04/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení

ČSN 73 0802:05/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty

ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou

ČSN 73 0804:02/2010-Požární bezpečnost staveb-Výrobní objekty

ČSN 73 0818:07/1997-Požární bezpečnost staveb-Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0835:04/2006-Požární bezpečnost staveb-Budovy zdravotnických zař. a soc. péče

ČSN 73 0845:05/2012-Požární bezpečnost staveb-Sklady

ČSN 07 8304:01/2011-Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

b) stručný  popis stavby  z hlediska  stavebních konstrukcí, výška stavby, účelu užití, popřípadě  popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

1)Umístění objektu

Posuzované objekty se nachází v obci Náchod a areálu oblastní nemocnice Náchod mezi pavilonem L a budoucím pavilonem J.

2)Účel a popis objektu

Požárně bezpečností řešení se zabývá dvěma stavbami, zdrojem medicinálních plynů a zásobníkem kyslíku.

Zdroj medicinálních plynů: jedná se o samostatně stojící přízemní objekt obdélníkového půdorysu se čtyřmi oddělenými a samostatně přístupnými místnostmi. V odděleních jsou umístěny zdroj NO2, CO2, redukční stanice O2 a Záložní zdroj O2. V objektu je navrženo skladovat 24 lahví O2, 15 CO2 a 15 N2O. Objekt je jednopodlažní s plochou střechou. Zdivo je navrženo z keramických tvárnic, stropy z železobetonové desky.

Zásobník kryogenního kyslíku: jedná se o samostatně stojící oplocené stanoviště odpařovací stanice. Odpařovací stanice je umístěna na železobetonové desce. Z důvodu zamezení vniku nepovolaných osob k nádržím jsou nádrže oploceny.

3)Druh stavby

Novostavba

4) Podlažnost

Posuzovaný objekt má jedno nadzemní podlaží.

Z hlediska PB: jedno nadzemní podlaží

5) Požární výška objektu

h= 0 m

6) Konstrukční části staveb

Svislé nosné - DP1

Nosná konstrukce střechy/stropu – DP1

7) Konstrukční systém

Nehořlavý

c) rozdělení stavby do požárních úseků a stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení  stupně požární  bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

Stavební objekt se dělí na dva požární úseky a to požární úsek skladu medicinálních plynů a odpařovací stanice kyslíku.

Počet požárních úseků			2

P.Ú. N1.01 - Jedná se o požární úsek skladu medicinálních plynů. Objekt je zařazen dle ČSN 07 08304 do kategorie malého skladu ( < 75 lahví plných a < 50 s hoření podporujícími plyny dle čl. 10.3) Dle ČSN 07 8304 je sklad zařazen do I. SPB, protože jsou ve skladu skladovány plyny nehořlavé a podporující hoření. Pro ověření je ve výpočtové příloze přiložen výpočet, který potvrzuje I. SPB.

- Tabulka pro požární úseky dle ČSN 73 0804

| Požární úsek | e [min] | p [kg.m-2] | c | p1 | p2 | S [m2] | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01 - Sklad plynů | 12,66 | 13,89 | 1,00 | 0,15 | 1,71 | 34,24 | I |

P.Ú. N1.02 – Jedná se o otevřené technologické zařízení, u kterého bude posuzováno jen ekonomické riziko.

Z Posouzení ekonomického rizika vyplývá:

- pro tento objekt není nutné zřizovat stabilní hasící zařízení

- velikost požárního úseku  je menší než maximální

- Tabulka ekonomického rizika

| Požární úsek | P1 | P2 |
| --- | --- | --- |
| N1.02 – Odpařovací stanice | 0,15 | 1,40 |

Podrobné podklady k výše uvedeným hodnotám jsou uvedeny ve výpočtové příloze.

d) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Požadavky na stavební konstrukce

- Tabulka 10 z ČSN 73 0804

| Položka | Stavební konstrukce | Požární odolnost stavebních konstrukcí v minutách a jejich druh podle stupně požární bezpečnosti |  |  |  |  |  |  | Součinitel k9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Požární stěny a stropy (viz 9.2 a 9.3) a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží d) mezi objekty | 30/DP1 15+ 15+ 30/DP1 |  |  |  |  |  |  | 1,3 1,0 0,5 1,3 |
| 3 | Obvodové stěny (viz 9.4.1 až 9.6.4) a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 1) v podzemních podlažích 2) v nadzemních podlažích 3) v posledním nadzemním podlaží b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části2) | 30/DP1 15+ 15+1) 15+ |  |  |  |  |  |  | 1,3 1,0 0,5 0,5 |
| 4 | Nosné konstrukce střech (viz 9.8.2) | 15+1) |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu (viz 9.8.1) a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 30/DP1 15 15+1) |  |  |  |  |  |  | 1,3 1,0 0,5 |
| 8 | Konstrukce podporující technologické zařízení, jehož zřícení přispívá k rozšíření požáru (viz 9.8.7) | 151) |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 9 | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 9.9.1) | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 12 | Střešní plášť (viz 9.14.1) | - |  |  |  |  |  |  | - |
| Hodnoty s označením: - musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižujícím součinitelem c podle položky 1 tabulky 4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje; pokud není dosaženo u položky 3a3) a 4 požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm - se pouze doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti z vnitřní strany obvodové stěny, posuzují se tyto konstrukce jako zcela otevřené plochy. - konstrukce označené křížkem (*) viz. 9.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nosná konstrukce střechy:

Nosná konstrukce střechy je zároveň stropní konstrukce nad. Nosná konstrukce je řešena jako spojitá ŽB deska tl. 170 mm. Dle publikace Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódu (Pavus) je požární odolnost desky REI 90 DP1.

Obvodové stěny z keramických tvárnic

Nosné stěny jsou z keramických tvárnic šířky 300 mm. Požární odolnost konstrukce je REI 180 DP1.

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu:

Vnitřní nosné konstrukce jsou z keramických tvárnic tl. 150 mm. Požární odolnost konstrukce je REI 120 DP1.

Požární uzávěry

V tomto případě se neřeší, v objektu nejsou instalovány

Závěr: všechny konstrukce v posuzovaném objektu jsou vyhovující

e) zhodnocení  navržených  stavebních   hmot  (stupeň  hořlavosti, odkapávání  v  podmínkách  požáru,  rychlost  šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

Norma ČSN 07 8304 stanovuje požadavky na konstrukce skladu nádob na plyny.

Požadavek:	Dveře a okna s třídou reakce na oheň A1 nebo A2.

Skutečnost:	Ocelové dveře s třídou reakce na oheň A1.

Požadavek:	Podlaha s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 a nášlapnou vrstvou Cfl.

Skutečnost:	Podlaha z čedičové dlažby s třídou reakce na oheň A1.

Závěr: všechny navržené stavební hmoty splňují požadavky dané normami.

f) zhodnocení možnosti provedení  požárního zásahu, evakuace osob, zvířat  a majetku  a stanovení  druhů a  počtu únikových  cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Ze všech požárních úseků je zajištěna jedna přímá nechráněná úniková cesta na volné prostranství. Prostory požárních úseků jsou trvale neobsazeny. Osoby jsou v požárním úseku jen při doplňování a revizi zařízení.

Závěr: Únikové cesty vyhovují

Značení únikový cest

V objektu bude zřetelně označen směr úniku dle ČSN ISO 3864 fotoluminiscenčním únikovým značením všude tam, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku

Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit zachycení oděvu (např. tvary klik).

g) stanovení odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností a vymezení    požárně    nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových,  popřípadě  bezpečnostních  vzdáleností  ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

| Světová strana | e [min] | Po [%] | lu [m] | hu [m] | Odstupová vzdálenost d [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Severovýchodní N1.01 | 12,66 | 100 | 0,9 | 2,0 | 1,13 |

Odstupová vzdálenost byla stanovena z tabulky H.2 z ČSN 73 0804. Tato vzdálenost je vyšší, než odstupová vzdálenost určená dle tabulky H.1 (odstupová vzdálenost je 0,94 m).

- Odstupová vzdálenost nezasahuje na sousední stavby.

- Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici pozemku.

- Stavba není umístěna v požárně nebezpečné prostoru sousední stavby. Objekt J je vzdálenost cca 16 m od skladu mediplynů a svým požárně nebezpečným prostorem nezasahuje na sklad mediplynů.

U objektu skladu mediplynů je navržena odpařovací stanice od které se nestanovuje odstupová vzdálenost, stanovuje se jen odstupová vzdálenost daná ochranným pásmem dle ČSN 07 8304. Objekty byly již umístěny v přechozím stupni projektové dokumentace a v tomto stupni nebylo umístění budov měněno. Sklad mediplynů leží v ochranném pásmu odpařovací stanice. Umístění skladu v ochranném pásmu je možné, protože sklad mediplynů je z konstrukce DP1, Stěny s požární odolností REI 180 DP1 a nosná konstrukce střechy s požární odolností REI 90 DP1.

h) určení   způsobu  zabezpečení   stavby  požární   vodou  včetně rozmístění  vnitřních  a  vnějších  odběrních  míst,  popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

a) Vnější odběrná místa

| Vzdálenosti [m] - od objektu / mezi sebou |  |  |  | Potrubí DN [mm] | Odběr Q pro 0,8 m.s-1 [l.s-1] | Odběr Q pro 1,5 m.s-1 [l.s-1] | Obsah nádrže požární vody [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant | výtokový stojan | plnící místo | vodní tok nebo nádrž |  |  |  |  |
| 200/400(300/500) | 600/1200 | 3000/6000 | 600 | 80 | 4 | 7,5 | 14 |
| Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) |  |  |  |  |  |  |  |

Skutečnost: V areálu bude zřízeno nové vnitřní odběrné místo DN 300 nad energokanálem. Nadzemní hydrant bude umístěn 40 m od vjezdu V1. Vzdálenost od objektů je cca 17 m.

b) Vnitřní odběrná místa

| Požární úsek | p * S | Vyhodnocení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| N1.01 – sklad plynu | 513,60 | není vyžadováno |  |

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz. čl. 4.4 b)1 ČSN 73 0873. U objektu otevřených technologických zařízení se hydranty nemusí zřizovat dle čl. 4.4 b)7 ČSN 73 0873.

Závěr: Vyhovuje požadavku

i) vymezení  zásahových   cest  a  jejich   technického  vybavení, opatření  k  zajištění  bezpečnosti  osob  provádějících hašení požáru a  záchranné práce, zhodnocení  příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,

1) Příjezdy a přístupy

Po zpevněné dvoupruhové komunikaci o šířce min 6,0 m přímo k objektu - vyhovuje čl. 32.2 ČSN 73 0802. V místě objektu je zaliv, který rozšiřuje komunikaci na 10 m.

2) Nástupní plochy - ČSN 730804 čl. 14.4.4

U objektů do ho = 12 m se nemusí zřizovat

j) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo požární techniky

- Tabulka požadavků na hasící přístroje

| Požární úsek | Počet PHP | Počet HJ | Požadováno HJ | Vybraná hasící schopnost PHP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01 - Sklad plynů | 0,45 | 2,71 | 3 | 1x 55 B |

V objektu bude umístěny sněhový přenosný hasící přístroj. Umístění je patrné z výkresové přílohy.

j) zhodnocení  technických,   popřípadě  technologických  zařízení stavby  (rozvodná potrubí,  vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,

1) Elektroinstalace

Soustava : 3PEN, AC, 50 Hz, 230/400 V / TN - C - S

Přípojka : zemním kabelem

Vnitřní rozvody : kabely pod omítkou na nehořlavém podkladu

Prostředí : základní

Ochrana proti blesku : dle ČSN EN 62305

V objektu bude instalován TOTAL STOP, který odpojí cely objekt od elektrické energie. CENTRAL STOP se nemusí zřizoval, protože v objektu nejsou navržena PBZ.

2) Vytápění

Vyhrazené místnosti budou vytápěny pomocí elektrických přímotopů. Od přímotopů musí být zajištěna bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí dle předpisu výrobce nebo dle ČSN 06 1008 (500 mm v hlavním směru sálání a 100 mm v ostatních směrech).

3) Vzduchotechnika

Objekt bude větrán přirozeně dveřními otvory a trvale otevřenými větracími otvory.

Nepožadují se žádná opatření

k) stanovení  zvláštních  požadavků  na  zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,

Viz stavební konstrukce

l) posouzení    požadavků    na    zabezpečení    stavby   požárně bezpečnostními zařízeními, následně  stanovení podmínek a návrh způsobu  jejich  umístění  a  instalace  do  stavby  (dále  jen "návrh"); návrh vždy obsahuje

- Elektrická požární signalizace

Tabulka požadavků na EPS pro ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730875:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška h [m] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Počet osob | Podlaží | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01 - Sklad plynů | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 0 | nadzemní | 0,078 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty EPS se nepožaduje.

- Stabilní hasící zařízení

Tabulka požadavků na SHZ pro ČSN 730804:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | Zatížení. ps [kg.m-2] | Podlaží | Skupina výrob a provozů | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01 - Sklad plynů | 34,00 | 13,89 | nadzemní | typ 1 | nevyžadováno |
| N1.02 - Odpařovací stanice | 28,00 | 13,50 | nadzemní | typ 1 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty a čl. 7.2.7, ČSN 73 0804 se SHZ nepožaduje.

- Odvětrání kouře a tepla při požáru

Tabulka požadavků na SOZ pro ČSN 730804:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | Počet osob | Skupina výrob a provozů | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01 - Sklad plynů | 34,00 | 0 | typ 1 | 0,078 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty a čl. 7.2.8, ČSN 73 0804 se SOZ nepožaduje.

- Nouzové osvětlení

- Nemusí být instalováno, únikové východy vedou rovnou na volné prostranství

- Ostatní

- Dle vyhl. č. 23/2008 Sb. nejsou nařízeny umisťovat zařízení autonomní detekce a signalizace.

- Stavba nemusí být vybavena evakuačním rozhlasem

- Ošetření stavebních konstrukce – viz stavební konstrukce

- V souladu s vyhl. 246/2001 , je nutné provádět pravidelné revize požárně bezpečnostních zařízení.

- Stavba bude vybavena  hromosvodem - v provedení třída reakce  na oheň A1 , A2

m) rozsah a způsob rozmístění  výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, 9)  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst, na kterých se  nachází věcné prostředky požární  ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 11/2002 Sb. V objektu doporučuji označit hl. uzávěry vody, plynu a elektřiny.

Závěr: Požadavky vyplývající z tohoto požárně bezpečnostního řešení, aby posuzovaný objekt vyhovoval z hlediska PO:

1) V posuzovaných objektech se rozmístí příslušný počet PHP

2) Navržené stavební konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 730802, ČSN 73 0804.

3) Rozmístěny značky směru úniku dle ČSN ISO 3864-1

4) Únikové cesty vyhovují požadavkům ČSN 73 0802, ČSN 07 0804

5) požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední parcely a stavby

- Výpočtová příloha

- Požární úsek dle ČSN 73 0804: N1.01 - Sklad plynů

- Vstupní údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	1,00	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 1

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | p1 [e.r.] | p2 [e.r.] | Koef. kp1 [-] | Koef. kp2 [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukční stanice O2 | 9,00 | 2,60 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,055 | 1 | 1 | 1,80/2,00 | 1 | 0,00 | 15.1 |
| Záložní zdroj O2 | 8,20 | 2,60 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,055 | 0,9 | 1 |  | 1 | 0,00 | 15.1 |
| Zdroj N2O | 8,04 | 2,60 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,055 | 0,9 | 1 |  | 1 | 0,00 | 15.1 |
| Zdroj CO2 | 9,00 | 2,60 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,055 | 0,9 | 1 |  | 1 | 0,00 | 15.1 |

- Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	9,36	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	12,66	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	840,25	[°C]

Plocha požárního úseku S	34,24	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	7,20	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,00	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,60	[m]

Průměrné požární zatížení ps	13,89	[kg.m-2]

Požární zatížení p	15,00	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	200 000,00	[m2]

Čas zakouření te	5,20	[min]

Parametr odvětrání F0	0,078

Parametr odvětrání F1	0,078

Parametr odvětrání F2	0,078

Koeficient k3	3,81

Koeficient k4	1,00

Koeficient k5	1,00

Koeficient k6	1,00

Koeficient k7	1,00

Koeficient k8	0,416

Koeficient K	1,00

Rychlost odhořívání vm	0,00

Rychlost odhořívání vv	1,49

Součinitel 	4,99

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	0,15	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	1,71	[e.r.]

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,45)

Počet hasicích jednotek	3

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=513,60).

- Požární úsek dle ČSN 73 0804: N1.02 - Odpařovací stanice

- Vstupní údaje:

Počet užit. podl. v objektu	1	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	otevřené technol. zařízení

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	1,00	[-]

Skupina výrob a provozů	typ 1

Poloha úseku - podlaží	nadzemní

Koeficient c	1

- Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	79,63	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	18,93	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Teplota v hořícím prostoru	455,60	[°C]

Plocha požárního úseku S	28,00	[m2]

Maximální plocha pož.úseku 	200 000,00	[m2]

Čas zakouření te	5,20	[min]

Parametr odvětrání F0	0,005

Parametr odvětrání F1	0,005

Parametr odvětrání F2	0,005

Koeficient k3	4,00

Koeficient k4	1,00

Koeficient k5	1,00

Koeficient k6	1,00

Koeficient k7	1,00

Koeficient k8	0,416

Koeficient K	1,00

Rychlost odhořívání vm	0,00

Rychlost odhořívání vv	0,17

Součinitel 	8,48

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	0,15	[e.r.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	1,40	[e.r.]