## Obsah # Technická zpráva - Úvod - Technické řešení - Napájení - Závěr - Příloha – Osvědčení o autorizaci # Výkaz výměr # Výkresová část D. 1.4.h.1 Dispozice, rozvody 1. NP D. 1.4.h.2 Dispozice, rozvody - mezanin D. 1.4.h.3 Dispozice, rozvody 2. NP D. 1.4.h.4 Dispozice, rozvody 3. NP D. 1.4.h.5 Přehledové schéma rozvodů SKS D. 1.4.h.6 Přehledové schéma rozvodů EZS

|  | Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 DIČ CZ25262564 http://www.epos.cz | Autorizační razítko: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové | Stupeň: Projekt DPS - drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2015 |  | Výtisk: |
| Objekt: Galerie moderního umění Hradec Králové - změna využití bytů II | Obsah: Slaboproud (SKS, EZS) |  | Datum: 12/2015 |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Petrů autorizovaný inženýr činný ve výstavbě | Hlavní projektant: Ing. Karel Petrů |  | Zak. číslo: z45044 |

PLANNING ART s.r.o.	Arch.číslo: 17/15

inženýrská a projekční

kancelář

Stavebník : 	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Stavba 		: 	Galerie moderního umění Hradec Králové – změna využití bytů II.

- drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované v 04/2015

Místo		: 	Hradec Králové, Velké náměstí 139-140

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- Změna využití bytů na kanceláře – drobné odchylky

D.				DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TLG ZAŘÍZENÍ

D.1.			Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.4.h.		Slaboproudá zařízení

Objednatel		:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 HK

Zpracovatel		:	Ing. Karel Petrů

Hradec Králové, prosinec 2015

SEZNAM DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. 1.4.h.0  Technická zpráva

VÝKRESOVÁ ČÁST

D. 1.4.h.1   Dispozice, rozvody 1. NP

D. 1.4.h.2   Dispozice, rozvody - mezanin

D. 1.4.h.3   Dispozice, rozvody 2. NP

D. 1.4.h.4   Dispozice, rozvody 3. NP

D. 1.4.h.5   Přehledové schéma rozvodů SKS

D. 1.4.h.6   Přehledové schéma rozvodů EZS

Technická zpráva

### Úvod

Projektová dokumentace slaboproudu je zpracována pro investora na základě objednávky GP stavby Ing. Bohuslava Říčaře, PLANNING ART s.r.o. do  jejich podkladových výkresů. PD neobsahuje EPS, protože bude využita původní část dokumentace EPS z PD pro stavební řízení z 04/2014, neboť koncepce se v části PBŘ nemění . Tuto dokumentaci zpracoval ASTOR Komplex Hradec Králové v rámci rozšíření stávající EPS objektu s adresovatelnou ústřednou LITES MHU 111.

### Technické řešení

Rozvody slaboproudých zařízení budou vedeny převážně v chodbách v mezistropu v kabelových žlabech a ve 2. a 3. NP v podlahových kanálech a krabicích připravených PD silnoproudu pro SKS a v 1. NP a kancelářích mezaninu v mezistropu a v trubkách pod omítkou dle detailu na výkrese.

Slaboproudé rozvody

V jednotlivých nadzemních podlažích jsou v chodbách umístěny rozváděče SKS R1 až R3 ve třech podlažích. Ty jsou vzájemně propojeny kabely 5x SKS – UTP 4x2 6. kat dle výkresu D.1.4.h.5. - Přehledové schéma rozvodů SKS – LAN. Osazení vlastních rozvaděčů R1 – R3 jsou na tomtéž výkrese.

Přívod TEL je z ÚR v 1.NP kabelem do rozvaděče R1 - zajišťuje O2. Rozváděče R1 až R3 jsou propojeny pěti kabely UTP 4x2 6. kat. Ze všech rozvaděčů R1 až R3 je hvězdicový rozvod kabelem SKS UTP 4x2 6. kat.  do ÚZ v kancelářích na patře a slouží pro rozvod INT a počítačové sítě, TEL a dále pro rozvod DTEL. DTEL a vstupní systém pro vstup do budovy a dále do jednotlivých podlaží zajišťuje v rámci služby O2 a je připojen po vedení SKS, zdroj pro EZ vstupních dveří je v rozvaděči elektro v příslušném podlaží.

..

Vnitřní slaboproudé instalace budou v členění – EZS, SKS vč. INT , TEL a DTEL.

EZS – Elektrická zabezpečovací signalizace

Systém EZS pro střežení vnitřních prostorů bude vybaven ústřednou EZS v každém podlaží tj celkem třemi malými ústřednami, které budou společně s  ovládací klávesnicí umístěny na příslušném podlaží. Viz výkres D.1.4.h.6. Přehledové schéma rozvodů ústředen EZS. V mezipatře a v .3. NP budou ústředny v technické místnosti, ve 2. NP bude ústředna v rozvaděči SKS R2 Pohybovými čidly PIR  jsou chráněny chodby. Magnetickými spínači dveře od přístupového schodiště. Ovládací klávesnice jednotlivých EZS  jsou v příslušných chodbách jednotlivých podlaží. Poplachový signál je vyveden po GSM na hlídací agenturu podle zvyklostí investora.

Poplachové  výstupy ústředny jsou vyvedeny na vnitřní poplachovou sirénu umístěnou v patře na chodbě.   Rozvody linky jsou realizovány datová část kabelem UTP, napájecí část kabelem JYTY 2x1 v elektroinstalačních lištách v mezistropu chodby, připojení čidel PIR a magnetických spínačů kabelem LAM 6X z mezistropního prostoru v trubkách pod omítkou.

Realizace EZS bude provedena dle ČSN EN řady 50 131.

SKS – Strukturovaný kabelážní systém

V chodbách mezaninu. až 3. NP jsou rozvaděče R1 až R3, kde jsou ukončeny kabely UTP 4x2 6. kat. na Path panelu hvězdicový rozvod do dvouzásuvek v kancelářích. V mezaninu jsou dvouzásuvky SKS umístěny na 21 ks krátkých parapetních žlabech na svislo s víčky dle detailu na výkrese. Rozvod SKS je určen pro připojení PC na INT případně TEL. Elektrický vrátný při vstupu do patra a při vstupu do budovy připojený po strukturované kabeláži bude kompatibilní s u VOIP virtuální IP telefonii nabízenou formou pronájmu služby společností O2 zastoupenou panem Ing. Stříteským.. Pevné připojení do Internetu prostřednictvím služby Internet Business 20M (metalika), hlasové služby formou hostované IP telefonie - služby IP Centrex (varianta O2 Virtuální ústředna). VOIP telefonii včetně vstupních komunikátorů, aktivní prvky a přístupový systém s patrovými EZ dveří zajišťuje podle dohody O2 v rámci pronájmu služby. Rozvaděče jsou vzájemně propojeny 5x UTP kabelem a OPT kabelem dle výkresu D.1.4.5.5. – Přehledové schéma rozvodů SKS – LAN.

TEL – Telefonní přípojka

Telefonní přípojku realizuje O2 do rozvaděče R1 v mezaninu. Dle výkresu D.1.4.h.5. – Přehledové schéma rozvodů SKS – LAN.

### 4.   Napájení

Napěťová soustava :  3PEN  400V/230V ~ 50 Hz síť TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 20000-4-41 :

Samočinným odpojením od zdroje.

Prostředí:  V objektu působí  vnitřní vytápěné prostředí.

Přívod 230 V AC pro tři ústředny EZS a rozvaděče SKS R1-R3 zajistí PD silnoproudu zpracovatel Ing. Pavel Šandera energiaprojekt.cz  Dále zajistí zdroj 12V v rozváděči s přívodem ke komunikátorům 2N Helios pro napájení EZ. Zajištuje také podlahové kanály a krabice v 2. a 3. NP.

### 5    Závěr

Dodavatel v závěru montáže výchozí revizi elektrických zařízení a jejich zkušební provoz. Při realizaci je nutné dodržovat platné ČSN.

V Pardubicích 18.12.2015

Ing. Karel Petrů

Projektant

- Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení reg. č. ČKAIT 0701037             M  +420 608981059