PLANNING ART s.r.o.	Arch.číslo: 17/15

inženýrská a projekční	Počet stran:   04

kancelář

Hradec Králové

Stavebník : 	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Stavba 		: 	Galerie moderního umění Hradec Králové – změna využití bytů II.

- drobné odchylky oproti původní schválené PD zpracované

04/2015

Místo		: 	Hradec Králové, Velké náměstí 139-140

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

- Změna využití bytů na kanceláře – drobné odchylky

D.				DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TLG.ZAŘÍZENÍ

D.1.			Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.4			Technika prostředí staveb (TPS)

D.1.4.c		Zařízení vzduchotechniky

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Objednatel		:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 HK

Zpracovatel		:	Ing.Josef Thun

Hradec Králové, prosinec  2015

1.0 Úvod

Účelem vypracování projektu vzduchotechniky je zabezpečení větrání hygienického zázemí v jednotlivých nadzemních podlažích.

1.1  Podklady pro zpracování projektu:

1.11 a)  výkresová dokumentace

- stavební výkresy

- hygienické předpisy,

- normy oboru vzduchotechnika,

1.11 b)  normy ČSN, hygienické a požární předpisy

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Vyhláška 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní

hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- ČSN 12 0000 - Vzduchotechnická zařízení

- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 0802 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

1.11 c)  podklady výrobců VZT zařízení

2.0	TECHNICKÝ  POPIS ZAŘÍZENÍ

  - Prostory  WC ženy, muži v jednotlivých podlažích

Prostory jsou větrány podtlakovým větráním odvodními potrubními ventilátory potrubním rozvodem s koncovými elementy umístěnými v podhledu s výdechem  do  stoupačky, respektive dvou stoupaček vedených komínovým tělesem nad střechu objektu. V půdním prostoru budou stoupačky vyvedeny z komínového tělesa a napojeny do střešních větracích tvarovek.  Potrubí bude v půdním prostoru tepelně izolováno. Intenzita větrání, respektive množství větracího vzduchu v prostorách  je 150 m3/h na sprchu a 50 m3/h na WC a výlevku, 30 m3/h na umývadlo a 25 m3/h na pisoár.  Příkony jednotlivých ventilátorů  jsou do 50W.  Vzduch je do větraných prostor přiváděn z okolních prostor a prostor chodby podříznutými dveřmi, infiltrací.

Ventilátory jsou spouštěny pohybovým čidlem.

- Ostatní prostory v objektu jsou větrány přirozeně okny, případně jsou  opatřeny stěnovými nebo dveřními mřížkami.

3.0	Výkresová dokumentace

3.1 Vzduchotechnika  - výkres

– Odvětrání WC muži-ženy (mezanin, 2.np, 3.np – navrhovaný stav	M 1:100

4.0	Potrubní rozvody

Rozvody potrubí  jsou ze čtyřhranného potrubí sk.I a ze SPIRO potrubí. Spoje provedené na příruby a hrdla a jsou těsněny.

5.0	Nároky na energie

5.1	Elektrická energie

Příkony zařízení celkem												0,15 kW

6.	Požadavky na navazující profese

6.1. Požadavky na elektrickou energii

Profese elektro zajistí napojení odvodních ventilátorů na rozvod elektrické energie

6.2. Požadavky na zdravotechniku

Profese voda-kanalizace zajistí napojení na odvod kondenzátu, odvodnění stoupačky

6.3. Požadavky na stavbu

Profese stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami, dozdění a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů. Zajistí stavební výpomoc v průběhu montáže VZT dle požadavků.

7.	Protihluková opatření

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných místností.

-	potrubní rozvody budou od vzt jednotek odděleny pryžovými vložkami,

-	vzt jednotky i potrubí na závěsech  podloženy gumou,

-	rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk,pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou. Začištění omítky musí být  provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací (zajistí stavba).

8.	Protipožární opatření

Z hlediska požární bezpečnosti stavby se na vzduchotechniku vztahují požadavky norem ČSN 730872 "Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením" a ČSN 730802 "Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty".

Vzduchotechnické potrubí průřezu většího než 0,04m2 je v místech jiného požárního úseku izolováno protipožární izolací s odolností 30min.

9. Provoz a údržba vzduchotechnických zařízení

Pro provoz, ošetřování a údržbu jednotlivých vzduchotechnických zařízení platí předpisy a nařízení příslušných výrobců. Pro možnost uplatnění záručních podmínek je nutno uvést vzt jednotky do provozu autorizovanou servisní firmou (technikem).

10. Dodávka, montáž a komplexní vyzkoušení

Dodávku, montáž a kompletaci vzduchotechniky provede odborně způsobilá montážní firma a proto je odpovědností dodavatele správné provedení montáže jednotlivých vzduchotechnických dílů a s tím spojených prací. Zhotovitel díla doplní poskytnuté informace v projektu obecně platnými zásadami montáže VZT a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž výše popsaného VZT zařízení. V případě nejasností bude provedeno prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami.  Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby všechny importované materiály a zařízení měly platné České certifikáty a byly v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Při montáži VZT potrubí je nutno udržovat potrubní díly v čistotě a volné konce VZT dílů i částí rozvodu zaslepit proti vniknutí nečistot z okolí a stavby.

Po dokončení montáže bude zařízení uvedeno do provozu,  zaregulováno a po zaškolení obsluhy předáno objednateli.